A.1- Identifikační údaje

a) Údaje o stavbě

Jedná se o akci – NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY –

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ, KOCHOVA 3957, CHOMUTOV

b) Údaje o stavebníkovi a objednateli PD

Statutární město Chomutov

c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

hlavní inženýr projektu:

Ing. Šárka Pelcová, AI v oboru pozemní stavby, veden pod číslem  0401760

A.2 - Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o dokumentaci, na jejímž základě je dokumentace zpracována

Dokumentace byla zpracována na základě dokumentace existujícího objektu, stavebně technického průzkumu, znalosti lokality a objektu, požadavků investora a na základě vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí.

b) další podklady

Obecné předpisy, ČSN

A.3 - Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Jedná se o stavební úpravy objektu č.p. 3957 v ulici Kochova, na p.p.č. 3431/1, k.ú. Chomutov I., výměra 198 m2.

Objekt se nachází zastavěné části. Objekt je součástí zástavby v ulici Kochova obce Chomutov, sousedící s areálem nemocnice. Dříve sloužil jako byt, kotelna a technické zázemí. V současné době slouží jako noclehárna, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně.

c) údaje o odtokových poměrech

Běžné odtokové poměry, nemění se.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, jedná se pouze o stavební úpravy.

e) údaje o souladu s povolením stavby

Stavba je v souladu s povolením stavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou jsou obecné požadavky na využití území dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro území stavby nejsou definovány žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro území stavby nejsou žádné související a podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Objekt má číslo popisné 3957, stavební parcela pod objektem číslo 3431/1, k.ú. Chomutov I [652458],

Venkovní úpravy na parcele 3431/8 a 3432/1, k.ú. Chomutov I [652458].

Vlastníkem objektu i parcely je Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

A.4 - Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy objektu.

b) účel užívání stavby

- Stavební úpravy objektu noclehárny.

- Stavební úpravy se týkají především nevyužitých prostor objektu, kde nově vznikne pokoj se sociálním

- zázemím pro ženy, doposud sloužila noclehárna pouze pro muže, a vybudování místnosti, která bude sloužit

- jako jídelna a zároveň poradna pro klienty nízkoprahového centra se sociálním zázemím.

Stavební úpravy se také částečně dotknou stávajících prostor noclehárny, zejména dispoziční úprava sociálního zázemí pro muže, pro vznik úklidové místnosti, úprava prostoru kanceláře, zazdění nevyužívaných vstupů do objektu a vytvoření nového vstupu včetně přístupového chodníku, opravy oplocení a zateplení objektu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není podle jiných právních předpisů chráněna.

e) údaje o dodržení požadavků na stavby zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové řešení bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“.

- Vstup do objektu je realizován bezbariérově, před vstupem do objektu jsou volné plochy s max. spádem 1,0%.

- Bezbariérově řešený bude celý objekt.

- Vstupní dveře mají světlou šířku 900mm.

- velikosti otvorů ve všech prostorách užívaných veřejností umožňují bezbariérové užívání.

- Povrchy podlah budou provedeny tak, aby splnily požadavek na hodnotu součinitele smykového tření 0,6.

f) údaje o splnění požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Stavba není podle jiných právních předpisů chráněna.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou definovány žádné výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby

Plocha objektu je 189 m2, max. výška 3,51m.

Užitná plocha je 147,6 m2

Plocha noclehárny pro ženy:  pokoj ( pro dvě osoby ) – 12,7 m2

sociální zázemí – 3,25 m2

Plocha jídelny a poradny ( pro 12 osob ) – 24,15 m2 + sociální zázemí – 3,25 m2

i) základní bilance stavby

Vytápění

Jako zdroj tepla pro vytápění slouží horkovod.

Otopná soustava je teplovodní dvoutrubková  s nuceným oběhem otopné vody  o tepelném spádu 20°C při teplotách 70/50°C. Vytápění celého objektu je provedeno pomocí konvekčních otopných těles.

Teplota otopné vody je ve výměníkové stanici řízena ekvitermní regulací.

Otopná plocha je sestavena z deskových otopných  těles Radik v provedení KLASIK fy. Korado.

Zdravotně technické instalace

Bilance potřeby vody:

Počet obyvatel:				22 osob – ubytovaní 10+12 návštěvnící centra

Specifická potřeba vody:		41 litrů/osobu a den

Průměrná denní potřeba vody:	  Qp = 22 x 41 = 902 l/d

Maximální denní potřeba vody:	  Qm= Qp x kd = 902 x 1,35 = 1217,7 l/d

Maximální hodinová potřeba vody:	  Qh = (Qm x kh)/ 24 = (1217,7 x 2,1)/ 24

= 106,5 l/h  = 0,03  l/s

Průměrná roční potřeba vody:	  Qr = 365 x 902  330 m3/rok

Bilance množství splašků (odpadních vod):

Počet obyvatel:				22 osob – ubytovaní 10+12 návštěvnící centra

Specifická potřeba vody:		41 litrů/osobu a den

Průměrná denní produkce odpadních vod:   	Q24 = 22 x 41 = 902 l/d

Průměrná roční produkce odpadních vod:   	Qr   = 365 x 902 = 329 230 l/rok

 330 m3/rok

Maximální denní produkce odpadních vod:     Qm= Q24 x kd = 902 x 1,35 = 1217,7 l/d

Maximální hodinová produkce odpadních vod:

Qh = (Qm x kh)/ 24 = (1217,7 x 8,5)/ 24 = 431,2 l/h  0,11  l/s

Provozní podmínky:

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z příslušných ČSN.

- min. tlak vody před výtokem 			0,2 Mpa

- max. rychlost vody ve vodovodním potrubí 	1,5 m/s

Elektrická energie

TABULKA INSTALOVANÝCH VÝKONŮ:

- PR1.1

- Osvětlení 		2kW

- Zásuvky		2kW

- Kuchyně		5kW

- Pračka,sušička		6kW

- Instalovaný příkon Pi = 15 kW

- Soudobost             B  = 0,8

- Soudobý příkon     Ps = 12 kW

- Výpočtový proud   Iv   = 18 A

- Vzduchotechnika

Parametry zařízení

Zař. č. 1.23- dvouotáčkový ventilátor do kr. potrubí Mixvent-TD 500/160- Elektrodesign

Parametry ventilátorů : 	Průtok		180m3/hod (při 60Pa)

Příkon		55W (nižší otáčky)/ 230V

Proud		0,22A

Zař. č. 1.4- dvouotáčkový ventilátor do kr. potrubí Mixvent-TD 300/125- Elektrodesign

Parametry ventilátorů : 	Průtok		180m3/hod (při 60Pa)

Příkon		22W (nižší otáčky)/ 230V

Proud		0,1A

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Při provozu budovy budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na životní prostředí.

Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Pro zařízení staveniště bude využíván prostor řešeného objektu. Odpady budou pravidelně odváženy.

Kontejner na stavební odpad musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru, musí být průběžně odvážen.

Obaly od nového stavebního materiálu a hmot a nezpracované zbytky stavebního materiálu budou roztříděné a uskladněny na stavbě a následně odváženy do sběrného dvora k recyklaci nebo na smluvně zajištěnou skládku.

# Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

### POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

j) základní předpoklady výstavby

Výstavba bude zahájena po vybrání zhotovitele.

Předpokládaná doba stavby 5 měsíců.

A.5 - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby

Stavba tvoří jeden celek.