Akce : Nízkoprahové denní centrum

Datum : 26.6.2018

Teplota topné vody - přívodní : 70.0 °C

vratné : 55.0 °C

Procento výkonu pro návrh těles : 110.0

---------------------------------------------------------------------------

Místnost | Tělesa

tepelná šířka | délka tepelný

číslo teplota ztráta okna | tělesa výkon

- °C W mm | mm W

---------------------------------------------------------------------------

1.20 Víceúčelová míst 20 2594 mimo | 22-6120-5 KLAS 1200 1606

mimo | 22-6120-5 KLAS 1200 1606

1.23 Sprcha 24 634 mimo | KLC 1820.500 600 692

1.26 Sprcha 24 603 mimo | KLC 1820.500 600 692

1.28 Pokoj pro ženy 20 2296 mimo | 22-6050-5 KLAS 500 669

mimo | 21-6200-5 KLAS 2000 2055

---------------------------------------------------------------------------

Výpis těles výška délka cena počet cena celkový

- pro objekt kusů celkem vod.objem

mm mm Kč/ks - Kč dm3

-------------------------------------------------------------------------

21-6200-5 KLAS 600 2000 0 1 0 11.6

22-6050-5 KLAS 600 500 0 1 0 2.9

22-6120-5 KLAS 600 1200 0 2 0 13.9

KLC 1820.500 1820 500 0 2 0 13.6

---------------------------------------------------------------------------

Tepelná ztráta místností - 1.nadzemní podlaží : 6127 W

Instalovaný tepelný výkon otopných těles : 7320 W 119.4 %

Vodní objem otopných těles : 42.0 dm3

===========================================================================

Pozn.: otopná tělesa jsou dimenzována na předpokládaný teplotní spád 70/55°C. Informace o teplotním spádu nebylo možné v době projekčních prací zjistit, objednatel (resp. současný uživatel) tyto informace nemá. Pokud bude při realizaci zjištěn jiný teplotní spád, je nutné návrh otopných těles upravit a přepočítat.