Požárně bezpečnostní řešení

Název projektu :	Oprava prostor bytu na učebny

MŠ Zahradní 5158, Chomutov

Investor      	: 	Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Zpracovatel : Němeček Josef

a) seznam použitých podkladů pro zpracování,

Použitá literatura:

ČSN 730802, 730810, 730818, 730834, 730873, ČSN EN 1992-1-2, ČSN EN 1996-1-2,

ČSN EN 1993-1-2, vyhl.č. 246/2001, vyhl. č. 23/2008/2011, modul NX802, výkresová dokumentace a pbř ke stavebnímu povolení, ČSN a předpisy v platném znění.

b)stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky

stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie

a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,

Popis:

Předmětem PBŘ je oprava prostor bytu na učebny mateřské školy. Mateřská škola je vystavěna v pěti jednopodlažních nebo dvoupodlažních budovách propojených vzájemně vytápěnými komunikačními chodbami. Jednotlivé budovy jsou provedeny dle projektové dokumentace z roku 1979 konstrukčním systémem MS-71(železobetonový prefabrikovaný skelet). MŠ je umístěna na oploceném pozemku.

Oprava bytu bude provedena v přízemní hospodářské budově MŠ. Nově upravené prostory budou určeny pro 10 dětí.

Dispoziční uspořádání místností je nezměněno, ve stávajících prostorách budou vybudovány nové dveře umožňující přístup z učeben do ostatních prostor MŠ. Ze stávajících prostor bytu bude odstraněno sanitární vybavení a nahrazeno vybavením určeným pro MŠ. Budou vyměněny keramické obklady a dlažba v místnostech 1.06 WC zaměstnanci,1.07 WC děti a 1.08 sprcha. Na podlahách ostatních místností budou položena lina. Stávající dveře budou vyměněny včetně nových ocelových zárubní.

Současné vytápění místností provedené z ocelových radiátorů bude doplněno o topné žebříky umístěné v místnostech WC děti a sprchy.

Konstrukce:

Základem konstrukce je soustava montovaného beztrámového železobetonového skeletu MS-71. Nosné obvodové tvoří panely tloušťky 30 cm a vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny panely tloušťky 10 cm.

Stropní konstrukce tvoří stropní panely o tloušťce 25 cm.

Okna a dveře jsou plastová nebo dřevěná.

Konstrukční systém je nehořlavý– vyhovuje § 23 čl.3 vyhl. 23/2008 v platném znění z r. 2011.

Z nově vybudovaných prostor školky je východ přímo na volné prostranství.

Nové prostory pro školku musí tvořit samostatný požární úsek.

Dle ČSN 73 0834 příloha C, čl. C2 se jedná o změnu stavby skupiny I.

Zhodnocení požadavků čl.4 ČSN 73 0834

- požární odolnost měněných prvků stavebních konstrukcí- jsou nově vybudovány dveře z místnosti 1.04- EW 15 DP3 C.

- stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen.

- šířka nebo výška požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nejsou zvětšeny

- nově zřizované prostupy všemi stěnami jsou utěsněny podle ČSN 730810 a ČSN 730802.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektu bude provedeno podle ČSN 73 0872. Odvětrávání místností je řešeno ventilátory. Vyústění je provedeno na vnější plášť objektu.

- neuplatní se- nejsou zřízeny prostupy stropy.

- neuplatní se- nejsou měněny původní únikové cesty.

- neuplatní se.

- neuplatní se.

c) rozdělení stavby do požárních úseků,

Podle ČSN 73 0834 příloha C, čl.C1 nově budovaný prostor tvoří jeden požární úsek.

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: PN 1.01

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.01        1  třída                   21,1    25,0  1,00   10,0

1.02        1  výdejna potravin         6,5    10,0  0,80   10,0

1.03        1  zádveří                  2,0     5,0  0,80    7,0

1.04        1  herna                   22,1    25,0  1,00   10,0

1.05        1  chodba                   7,7     5,0  0,80    7,0

1.06        1  wc zaměstnanci           1,6     5,0  0,70    2,0

1.07        1  wc děti                  3,5     5,0  0,70    2,0

1.08        1  sprcha                   2,2     5,0  0,70    2,0

-----------------------------------------------------------------

Ostatní PÚ beze změny

d)stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika,

stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti

požárních úseků,

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    66,70

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    22,10

p  [kg.m-2] =    27,13

an  =     0,973

a   =     0,949

b   =     1,088

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    28,02

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    95,06

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    67,53

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  6419,65

Největší počet užitných podlaží           z =   6.

Ostatní PÚ beze změny

Velikost požárních úseků vyhovuje.

e)zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních

uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

SPB (podle výpočtů pv) = I.

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : REI(EI) 15+

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : EW 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : REI 15+#1)

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : R 15#1)

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží                                     : R 15#1)

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     : -

-------------------------------------------------------------------

Požární stěny

Požární stěny betonových panelů tl. 10 cm min. EI 60 podle údajů původního pbř (katalog montovaný beztrámový skelet MS 71).

Požární uzávěry

Budou instalovány požární uzávěry s požární odolností EW 15 DP3. Vybavení samozavírači viz výkresová část.

Obvodové stěny

Obvodové stěny z keramzitu  tl. min. 30 cm s požární odolností

min. REI 240 podle údajů původního pbř (katalog montovaný beztrámový skelet MS 71).

Nosné konstrukce střech

Stropní betonové panely tl.25 cm min. REI 50 podle údajů původního pbř (katalog montovaný beztrámový skelet MS 71).

Požární odolnost stavebních konstrukcí vyhovuje.

f)zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti,

odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po

povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),

Stavební konstrukce:

Konstrukční systém nehořlavý – bez požadavků

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí jsou použity výrobky vyhovující požadavkům čl. 8.14.2 ČSN 730802.

g)zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace

osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových

cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,

Požární zásah:

Požární zásah je možný z vnější strany objektu – dveře.

Únikové cesty:

Z prostoru PÚ školky musí vést úniková cesta přímo na volné prostranství – vyhovuje.

h)stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností

a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení

odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu

k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,

Odstupové vzdálenosti.

Velikost požárně otevřených ploch u posuzované části se nemění – odstupy není třeba posuzovat.

i)určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst,

Zásobování požární vodou

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Zásobování požární vodou celého objektu se nemění.

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873, říjen 1995

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    66,70

Součin p.S =   1809,5 kg

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

j)vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení,

opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení

požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových

komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,

Zařízení pro protipožární zásah.

Přístupové komunikace - K objektu vede komunikace vyhovující šířky.

Nástupní plochy - V souladu s ustanovením čl. 12.4.4 ČSN 73 0802 nemusí zřízeny.

Vnitřní zásahové cesty - V souladu s ustanovením čl. 12.5.1 nemusí být zřízeny.

Vnější zásahové cesty - V souladu s ustanovením čl. 12.6.1 nemusí být zřízeny.

k)stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích

přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární

ochrany nebo požární techniky,

Počet přenosných hasicích přístrojů

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   0,9

V novém PÚ bude instalován 1 ks PHP práškový s hasící schopností 21 A.

l)zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení

stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení,

vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,

Vzduchotechnika - Odvětrávání místností je řešeno ventilátory. Vyústění ventilátorů vyhovuje požadavků čl. 4.3.2 ČSN 730872. Vyústění je provedeno na vnější plášť objektu a nehrozí přenesení ohně nebo kouře do jiných požárních úseků objektu. Potrubí musí mít průřez menší než 40.000 mm2.

Elektro - bude napojeno ze stávajících rozvodů elektro v objektu.

Vytápění – bude napojeno na stávající topnou teplovodní soustavu objektu, do místností 1.07 a 1.08 budou připojeny topné žebříky.

Kanalizační potrubí – není budováno. Nové sanitární zařízení je připojeno na stávající potrubí

m)stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti

stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních

hmot,

bez požadavků.

n)posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně

bezpečnostními zařízeními

V souladu s požadavkem čl. C.6 ČSN 730834, nemusí být prostory školky vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace.

o)rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních

značek a tabulek,[9] včetně vyhodnocení nutnosti označení

míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany

a požárně bezpečnostní zařízení.

Místa, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany musí být označena fotoluminescenční tabulkou v provedení podle vyhl. č. 11/2002 a ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Na dveřích vedoucích z objektu a na místech, kde není přímo viditelný východ z objektu, budou umístěny bezpečnostní tabulky s nápisem „Únikový východ“ v provedení podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Přenosné hasicí přístroje musí být umístěny na viditelném místě.

Závěr:

Navržená změna splňuje požadavky na požární bezpečnost staveb.

Ke kolaudaci je třeba doložit revizní zprávu elektro, doklady o provozuschopnosti PHP a doklady o požární odolnosti požárních uzávěrů.

Josef Němeček AT PBS