## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WL11 | H05VV-F3 1,5 | 15 | BA | 3 | Napájení kotlové automatiky KM1
WC11 | H05VV-F3 1,5 | 15 | BA | 3 | Povolení provozu kotle KM1
WC12 | H05VV-F2 0,75 | 15 | 3 | BA | Porucha kotle KM1
WC13 | H05VV-F4 0,75 | 5 | 3 | 4 | Klapka kotle DV1
D1 | součást kotle | 5 | 3 | 3 | Kabel LAN propojení KM1 a KM2
WL21 | H05VV-F3 1,5 | 15 | BA | 3 | Napájení kotlové automatiky KM2
WC21 | H05VV-F3 1,5 | 15 | BA | 3 | Povolení provozu kotle KM2
WC22 | H05VV-F2 0,75 | 15 | 3 | BA | Porucha kotle KM2
WC23 | H05VV-F4 0,75 | 5 | 3 | 4 | Klapka kotle DV2
WL12 | H05VV-F3 1,5 | 10 | 3 | 8 | Napájení nabíjecího čerpadla PS
WL13 | H05VV-F3 1,5 | 10 | 3 | 9 | Napájení cirkulačního čerpadla PZ
WD11 | H05VV-F2 0,75 | 15 | FA | 3 | Venkovní teplota
WD12 | H05VV-F2 0,75 | 10 | FB | 3 | Teplota TV zásobníkový ohřívač
WD13 | H05VV-F2 0,75 | 10 | 5 | 3 | Teplota spol.výstup kotlů FVS
WD14 | H05VV-F2 0,75 | 10 | 21 | 3 | Čidlo výstupní teploty okruh I
WL14 | H05VV-F3 1,5 | 10 | 3 | 22 | Napájení čerpadla PH1
WC14 | H05VV-F4 0,75 | 10 | 3 | 23 | 3-cestný směšovací ventil SH1
WL15 | H05VV-F3 1,5 | 10 | 3 | 31 | Napájení čerpadla PH2
WL16 | CYKY 3Cx1,5 | 10 | BA | 50 | Napájení expanzního automatu
WC6 | H05VV-F2 0,75 | 10 | 50 | BA | Signal.expanzního automatu
WC1 | H05VV-F2 0,75 | 20 | ST | BA | Hav.tlačítko odstavení kotelny
WC2 | H05VV-F4 0,75 | 20 | L | BA | Zaplavení kotelny
WD1 | H05VV-F2 0,75 | 20 | TC | BA | Přehřátí prostoru kotelny
WD2 | H05VV-F4 0,75 | 15 | PC | BA | Hav.min.tlak TS
WC3 | H05VV-F2 0,75 | 20 | TB | BA | Přehřátí teplé vody
WD3 | H05VV-F2 0,75 | 15 | T | BA | Přehřátí teploty systému
WL4 | H05VV-F4 0,75 | 15 | BA | Q | Napájení snímače neb.konc.
WC4 | H05VV-F4 0,75 | 15 | Q | BA | Neb.koncentrace signalizace
WL6 | CYKY 3Cx1,5 | 25 | BA | 50 | Hav.uzávěr plynu
WL00 | CYKY 3Cx2,5 | 5 | stav.rozv. | BA | Hlavní přívod
Note on A1: Peky: