PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21                                                                                                                                  415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov

##### Rekonstrukce plynové kotelny

##### 4.MŠ Blatenská, Chomutov

D.1.4.3 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo   :      06/P/21	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Paré číslo :

TEPLICE

duben 2021

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21                                                                                                                                  415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov

##### Rekonstrukce plynové kotelny

##### 4.MŠ Blatenská, Chomutov

D.1.4.3 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :     06/P/21	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

duben 2021

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

Předmětem dokumentace pro provádění stavby je měření a regulace, která vyplývá z požadavků strojní technologie. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní demontáži stávající technologie. Zachována bude přípojka plynu, která bude osazena novým havarijním uzávěrem. Kotelna je navržena s přirozeným větráním. Vlastní kotelna je vybavena dvěma stacionárními plynovými kondenzačními kotli. Kotelna je navržena dle ČSN 07 0703 a vyhl. 91/93 Sb., s instalovaným výkonem kotlů 200 kW - spadá do III. kategorie. Jednotlivé kotle jsou osazeny vlastní automatikou kotlů Logamatic 5313 s displejem BCT531 zajištující provoz kotlů. Kotel KM1 je doplněn o modul kaskádního řízení kotlů FM-CM a modulem FM-MM pro řízení dvou samostatných okruhů ÚT. Udržování tlaku topného systému je řešeno expansním automatem napojeným na úpravnu vody. V kotelně jsou zajištěny výstupy topné vody pro dvě samostatné topné větve. Příprava teplé vody je zajištěna zásobníkovým ohřívačem teplé vody nabíjecím čerpadlem. Kotelna bude doplněna o hlídání mezních a havarijních stavů. Zachováno bude stávající osvětlení v prostoru kotelny.

1.2. Výchozí podklady

- podklady strojní části

1.3. Řídicí jednotky a potřebná čidla pro řízení provozu technologie vytápění jsou dodávkou dodavatele technologie kotelny. Havarijní a zabezpečovací prvky jsou dodávkou tohoto projektu měření a regulace.

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 1NPE 50 Hz 230V/TN-C-S

2.2. Instalovaný příkon rozvaděče Pi = 1,1 kW o výpočtovém příkonu Pp = 1,0 kW.

2.3 Prostředí v prostoru plynové kotelny a strojoven dle ČSN 332000-5-51 ed.3, AA5-teplota  okolí  +5°C  až 40°C,  AB5, AD 1-výskyt vody zanedbatelný, BC1-dotyk osob s potencionálem země žádný, BA4-schopnost osob-poučené osoby. Prostředí prostoru ROMZ BE3N2-nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par. Nová technologie nemá vliv na stávající protokol o prostředí.

Prostor dle ČSN 332000-5-51 ed.3 normální

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S.

3. Popis technického řešení

3.1. V plynové kotelně je navržen kombinovaný rozvaděč, který obsahuje poruchovou signalizaci včetně napájení nové technologie kotelny. Kotle jsou vybaveny vlastní automatikou Logamax ZM5313 s ovládacím displejem BCT531. Automatika jednoho z kotlů je doplněna moduly FM-CM a FM-MM pro řízení kaskády kotlů a dvou větví ÚT. Z automatiky tohoto kotle je navržena i příprava TV. V novém rozvaděči rozváděči měření a regulace bude osazena poruchová signalizace, která bude sledovat přetopení topné a teplé vody, pokles tlaku topného systému, přehřátí a zaplavení kotelny, havarijní tlačítko a detektory nebezpečné koncentrace plynu s ovládáním havarijního uzávěru plynu. Provozní a havarijní stavy z poruchové signalizace budou vedeny obsluze pomocí SMS zpráv.

3.2. Základní okruhy

SB        1 - Provoz kotlů

TC        2 - Řízení kaskády kotlů

TC        3 - Regulace ÚT topný okruh 1

TC        4 - Regulace ÚT topný okruh 2 VZT

TS        5 -  Regulace přípravy TV

PS        6  - Udržování tlaku topné vody

TPQS   7 - Poruchová signalizace

- Rozvaděč BA

3.3. Popis regulačních okruhů

SB   1  - Provoz kotlů

Jednotlivé kotle jsou vybaveny vlastní automatikou Logamatic 5313 se základní výbavou síťového modulu a a displeje BCT 531. Automatika kotlů ovládá výstupní klapku z příslušného kotle a rovněž reguluje výstupní teplotu z kotle. Do řídící jednotky kotle je zaveden povel blokování příslušného kotle a vyvedena signalizace poruchy. Jednotlivé kotle jsou propojeny komunikačním kabelem. Napájení kotle a zapojení automatiky včetně kabeláže je součástí tohoto projektu. Uvedení kotlů a jednotlivých automatik do provozu je součástí dodávky kotle.

TC  2 - Řízení kaskády kotlů

Kaskáda kotlů je řízena pomocí modulu  FM-CM osazeného v kotli KM1 str.poz.1 na základě žádané společné výstupní teploty z kotlů. Zapojení automatiky včetně kabeláže je součástí tohoto projektu. Uvedení kaskády do provozu je součástí dodávky kotlů.

TC  3 - Regulace ÚT topný okruh 1

Výstup topné vody z kotlů je regulován trojcestným směšovacím ventilem na základě žádané výstupní teploty v závislosti na venkovní teplotě. Regulace je zajištěna modulem řídící jednotky FM-MM, ze které je napájeno čerpadlo a ovládán pohon trojcestného směšovacího ventilu. Zapojení automatiky včetně kabeláže je součástí tohoto projektu. Uvedení kaskády do provozu je součástí dodávky kotlů.

TC  4 - Regulace ÚT topný okruh 2 VZT

Výstup topné vody pro vzduchotechniku je bez regulace. Pouze je ovládán provoz čerpadla. Zapojení čerpadla je součástí tohoto projektu. Uvedení do provozu je součástí strojní dodávky.

TS   5 - Regulace přípravy TV

Příprava teplé vody je zajištěna v zásobníkovém ohřívači vody na základě snímače teploty FB. Regulace je zajištěna řídící jednotkou Logamatic 5313, ze které je napájeno a ovládáno nabíjecí čerpadlo i čerpadlo cirkulace. Zapojení automatiky včetně kabeláže je součástí tohoto projektu.

PS    6  - Udržování tlaku topné vody

Tlak topného systému je udržován pomocí expansního automatu z úpravny vody. Expansní automat je vybaven vlastní regulací a vybaven kontaktem souhrnné poruchy.

TPQS 7 - Poruchová signalizace a odstavení kotelny

Blokování napájení automatiky kotlových automatik je zabezpečeno při dosažení havarijního stavu hlídaného poruchovou signalizací.

Havarijní stavy:

- hav.teplota prostoru

- přehřátí systému

- přehřátí TV

- pokles tlaku TS

- zaplavení prostoru kotelny

- II. stupeň nebezpečné koncentrace

- stop tlačítko

Každé odstavení nutno odblokovat obsluhou až po odstranění poruchy.

Při dosažení II. stupně nebezpečné koncentrace dochází i k uzavření přívodu plynu do kotelny. Poruchové stavy jsou pomocí GSM komunikátoru přenášeny SMS zprávou obsluze kotelny. Potřebnou SIM kartu dodá provozovatel.

- Rozvaděč BA

Rozvaděč je navržen jako nástěnná skříňka s přívodem i vývody vrchem. Na dveřích rozvaděče bude umístěn displej poruchové signalizace a ovládací prvky. Z rozvaděče budou napájeny automatiky kotlů a expansní automat. Napájení rozvaděče je řešeno ze stávajícího rozvaděče.

4.  Demontáže

Je navržena kompletní demontáž technologie a tím spojená demontáž stávající kabeláže a stávajících prvků měření a regulace.  Pro řízení havarijního uzávěru a snímání venkovní teploty je uvažováno s využitím stávající kabeláže.

5. Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 ed.2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem v rozvaděči 1R3. Předpoklad pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21                                                                                                                                  415 01 Teplice

tel.:   602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov

##### Rekonstrukce plynové kotelny

##### 4.MŠ Blatenská, Chomutov

D.1.4.3 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo   :       06/P/21                        		                   	                                                     Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

duben 2021

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21                                                                                                                                  415 01 Teplice

tel.:   602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov

##### Rekonstrukce plynové kotelny

##### 4.MŠ Blatenská, Chomutov

D.1.4.3 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo    :      06/P/21	                	      		                   	                           Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

duben 2021

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100/21                                                                                                                                  415 01 Teplice

tel.:    602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov

##### Rekonstrukce plynové kotelny

##### 4.MŠ Blatenská, Chomutov

D.1.4.3 – Měření a regulace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Automatizační schéma

- Půdorys kotelny

- Zapojovací schémata

Zakázkové číslo   :       06/P/21	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

duben 2021