# Technická zpráva

## k projektu elektroinstalace

### Akce :		Snížení energetické náročnosti

### MŠ RADOST

### Palackého  č.p.4059

CHOMUTOV

### Investor :	Statutární město Chomutov, Zborovská  4602, Chomutov

Projektant :	Projektová kancelář

Miroslav Fokt

ul. Žukovova  1508 / 8

M o s t

IČO 10447571

Tel.  608981253

e-mail:   pkfokt@seznam.cz

Zak. č. 9149-08-2020

1.1 – zadání :

Předmětem projektu je návrh elektroinstalace v prostorách nástavby ve 2 NP mateřské školy RADOST č.p. 4059 ul. Palackého Chomutov.

Ve 2 NP budou v místě přestřešení realizovány místnosti pro MŠ , herny, výtvarné práce, výuka, malování.

Předmětem tohoto projektu je návrh elektroinstalace v těchto učebnách.

Elektrické zařízení v objektu je realizováno podle předpisů a norem platných v době realizace. Soustava TN-C, ochrana před neb.dot.napětím dle ČSN 341010.

Protože je tato soustava neslučitelná s novou elektroinstalací, jsou v předmětných prostorách navrženy rozvaděče které budou řešeny v soustavě TN-CS abudou vybaveny proudovými chrániči. Ostatní elektrické zařízení v objektu které není předmětem tohoto projektu zůstane beze změn.

Objekt bude zateplen včetně střešního pláště a z tohoto důvodu bude snesena ochrana před bleskem. Z důvodu stavu jímací soustavy ( pokročilá koroze ) je navržena ochrana před bleskem nová, odpovídající současným ČSN EN.

Podkladem pro zpracování projektu jsou :

- projekt stavební části

- projekt větrání předmětných místností

- ČSN EN

Projekt je zpracován  pro přistavované místnosti a bleskosvod:

- světelná elektroinstalace  včetně světelně technického projektu

- zásuvkové rozvody

- napájení tří vzduchotechnických větracích jednotek

Veškerá silová instalace je řešena v soustavě 1+PE+N 230V-  50 Hz – TN-CS.

Projekt  silové elektroinstalace má členění :

- výkres elektroinstalace – 2NP	(předmětné části )			1:50

- bleskosvod 								1:100

- výkres rozvodnice R1.1					 		- - -

- výkres rozvodnice R1.2					 		- - -

- výkres rozvodnice R2					 		- - -

- legenda kabelů a svítidel							- - -

- výpočet denního a umělého osvětlení – návrh osvětlovací soustavy

- tato technická zpráva.

- informativní propočet nákladů

1.2 – Hlavní technická data – příkon :

Příkon :

svítidla LED

viz výkresová část        		  		             1 408 W

přenosné a převozné  spotřebiče        do 		             3 000 W

Celkem  						cca        4 400  W

Soudobost Beta 				1,0

1.3 – Osvětlení :

Osvětlení navrhované projektem slouží jako osvětlení pro hernu, ruční a výtvarné práce, kreslení, výuku. Je volena normálová osvětlenost Em 500Lx. Výpočet obsahuje hodnoty:

- Em

- Uo

- Ra

- UGR

Součástí tohoto projektu je výpočet osvětlení:

- denního osvětlení dle ČSN 730580

- umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1

Všechna navržená svítidla jsou vybavena zdroji LED.

Typy svítidel jsou specifikovány v legendě. Náhrada za ekvivalentní svítidla je možná za předpokladu dodržení všech sledovaných parametrů a to :

- Normálové osvětlenosti

- Rovnoměrnosti Uo

- Barevného podání Ra

- Činitele jasové pohody UGR

1.4 – Rozvaděče  R1.1, R1.2 a R2 :

#### Předpokládá se osazení plastových   rozvodnic  , krytí min.  IP 20 - 41  s dveřmi ,náplň dle výkresové části.

Rozvodnice budou mít dělenou sběrnici PE a N.  Pořadí svorek PE a N musí korespondovat s fázovými vývody zleva doprava.

1.5 – Rozvody :

Rozvody budou provedeny kabely typu CYKY nebo variantně můstkovými vodiči CYKYLs – dimense , typy a barevné značení – viz legenda na výkresu elektroinstalace.  Jsou navrženy následující obvody :

- světelná elektroinstalace  včetně světelně technického projektu

- zásuvkové rozvody

- napájení tří větracích jednotek

Všechny obvody světelné a zásuvkové   budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA.

Všechny navržené rozvody jsou řešeny v soustavě TN-CS , rozvody 3  žilové , barevné značení žil dle ČSN EN.

Pro rozvody lze použít kabely CYKY . Je nutné dodržet typ kabelu s ohledem na existenci hořlavých podkladů . Kabely CYKY mají ověření pro montáž na a do hořlavých podkladů. Způsob uložení kabelů je nutné korigovat při realizaci . Kabely budou přednostně pod omítku v nových konstrukcích. Ve stávající části budovy se předpokládá uložení kabelů do elektroinstalačních lišt.

1.6 – Ochrana před dotykem :

Ochrana bude provedena samočinným odpojením od zdroje – ČSN 332000-4-41 . Podmínky ochrany jsou splněny.

Barevné značení žil vodičů bude provedeno v souladu s ČSN EN.

Mimo ochranu základní budou všechny obvody chráněny ochranou doplňkovou – proudovými chrániči s vybavovacím proudem Id 30 mA.

1.7 – Bleskosvod :

Třída hromosvodní ochrany – LPS II.

Průměr valivé koule 20m

Popis provedení :

Objekt je 2 podlažní , zděný , střecha rovná s min. spádem., krytina tř. hořlavosti A nebo B.

Ochrana před bleskem a atmosferickým přepětím je navržena v rozsahu požadovaném ČSN EN.

Bude osazeno mřížová soustava , která pokračuje 7mi ks svodů.  Každý ze svodů bude opatřen zkušební svorkou SZ osazenou ve výšce 1,8 m nad terénem.

Zkušební svorky budou trubkové – FeZn. Každá SZ opatří se číslem svodu.

Materiál jímacího a svodového vedení : AlMgSi prům. 8 mm výška podpěr 50-100mm – gravitační podpěry.

Stávající zemnič bude ponechán a doplněn dle výkresové části.

Je důležité, aby spoje v zemi byly provedeny kvalitně a eliminována možnost koroze spoje. Na dno výkopu bude uložena bentonitová kaše,

Veškeré použité materiály musí být  atestovány pro dané použití.

1.8 – Závěr :

Elektrické zařízení bude realizováno podle tohoto projektu  Práce smí provádět oprávněná organizace nebo osoby s kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb.  Případné změny nutno konzultovat s projektantem. Záměny materiálu za ekvivalentní lze provádět bez souhlasu.

Podrobnosti budou na požádání řešeny v rámci realizační dokumentace a autorského dozoru.

Před uvedením do provozu  musí být na el. zařízení a zařízení ochrany před bleskem provedena výchozí revize v souladu s ČSN331500.

Vypracoval :  Miroslav Fokt

Most ,  srpen 2020.

# Protokol o stanovení vnějších vlivů

## ČSN 332000-4-41 ed.2 změna Z1 příloha NA 1

### Akce :		Snížení energetické náročnosti

### MŠ RADOST

### Palackého  č.p.4059

CHOMUTOV

### Investor :	Statutární město Chomutov, Zborovská  4602, Chomutov

Profese:	silnoproudé elektrické zařízení.

Předmětem  stanovení vnějších vlivů jsou prostory v nichž se působením vnějších vlivů odchyluje vnitřní prostředí od základního .

Řešené prostory:

Teplota okolí 		AA5		+5   - +40 st.C

Vlhkost		AB5		85 % max	+28 st.C

Voda			AD1		zanedbatelná

Cizí tělesa		AE1		zanedbatelná

Koroze			AF2		atmosférická

Ráz			AG1		mírný

Vibrace		AH1		mírné

Schopnost lidí		BA2		děti

Dotyk se zemí		BC2		vyjímečný

Únik			BD1		snadný únik

Rostlinstvo		AK1		bez nebezpečí

Živočichové 		AL1		bez nebezpečí

Záření			AM1		zanedbatelné

Sluneční záření	AN1		zanedbatelné

Seismicita		AP1		zanedbatelná

Bouřková činnost	AQ2		nepřímé ohrožení

Pohyb vzduchu 	AR1		pomalý

Vítr			AS1		malý

Látky v objektu 	BE1		bez nebezpečí

Nebezpečí výbuchu	BE		není

Konstrukční mater.	CA1		nehořlavé

Provedení budovy	CB1		zanedbatelné nebezpečí

Dle tabulky 32-NM2 - Prostor   nebezpečný    – požadovaná ochrana základní .

Dle navazujících předpisů a norem ochrana doplňková – proudovými chrániči.

Zatřídění klasifikace podmínek prostředí – část 3

Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – oddíl 3:

Stacionerní použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům :

Všechny řešené prostory :

K klimatické podmínky 			3K3

Z Zvláštní klimatické podmínky 		3Z1

B Biologické podmínky 			3B1

C Chemicky aktivní látky 			3C2

S Mechanicky aktivní látky			3S2

M Mechanické podmínky			3M2

Most,  08.2020.