## LV
Chomutov
Chelčického 98
Vzduchotechnika D.1.4c
Poř.číslo | Popis výkonů | MJ | Mn. | Dodávka | Montáž | Cena celk.
Výkaz výměr
Seznámení se stavbou před odevzdáním cenové nabídky nezbytně nutné.
U položek kde není uvedeno jinak se rozumí dodávka a montáž.
Všeobecná část
Výkaz výměr je zhotoven na základě dokumentace k provedení stavby.
Veškeré náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen jednotkových položek ve výkazu výměr. V žádném případě není přípustné přídavně uvádět další položky, jako např. režie, doprava, atp. Jiný způsob ocenění bude znamenat vyřazení nabídky z vyhodnocení!
Typy výrobků uvedené ve výkazu výměr jsou povolený standard. Pokud budou uvažovány jiné výrobky musí být kvalitou rovnocenné.
Jednotlivé body:
1. Pro provedení prací, objednávky a dodávky materiálů, vyúčtování a fakturaci platí následující ustanovení a podklady, nebudou-li výslovně dohodnuta jiná ujednání:
a) Právní řád České republiky, veškeré platné ČSN a ON v době vypracování nabídky, jakož i hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
b) Záruka na celkovou funkci zařízení 5 let, na točivé a elektrické díly 2 roky.
c) Předložený výkaz výměr
2. Nabídku obdrží objednatel bezplatně a není jejím převzetím nijak vázán.
3. Zadání prací je pouze na rozhodnutí objednatele, nástup zhotovitele do 30-ti dnů po vyzvání. Nabídka zhotovitele je do této doby závazná.
4. Nabídkové ceny jsou pevné ceny.
5. Zhotovitel nemá právo na změnu jednotkových cen při změně rozsahu oproti výkazu výměr. Nedojde též k odškodnění, když určitý úsek či pozice nebude vůbec montována.
6. Objednatel má právo než dojde zhotovitelem k činnosti na určitém úseku tento změnit, aniž by objednateli vznikl nárok na úhradu.
7. Pro eventuelní změny oproti schválené dokumentaci je nutno předložit objednateli nabídky, veškeré změny podléhají schválení objednatelem.
8. Do jednotkových cen nutno započítat veškeré náklady, tedy mzdy i vedlejší mzdové náklady, cestovné, náklady na přenocování a diety, odlučné, tak jako transport nářadí a zařízení, materiály vč. dopravy a vyložení a transportu na místo montáže, při čemž nebudou dány objednavatelem žádné pomocné síly k dispozici. Ceny vč.obalů a jejich odvozů na skládku, jakož i odvozu všeho nespotřebovaného materiálu.
9. V jednotkových cenách jsou obsaženy též náklady na provoz a přistavení veškerých přístrojů a zařízení pro montáž.
10. Po dvou písemných výtkách na hrubé porušení ustanovení smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, předat zakázku jinému zhotoviteli, při čemž veškeré náklady s tímto spojené budou vyfakturovány zhotoviteli, se kterým byla smlouva ukončena.
11. Práce prováděné hodinovou zúčtovací sazbou podléhají písemnému povolení objednatele, budou jím nebo jeho zástupcem denně potvrzovány po předložení výkazu ve dvojím vyhotovení.
12. Všechna ujednání musí být písemnou formou, ústní dohody mají platnost pouze po písemném potvrzení objednatelem.
13. Zhotovitel předloží živnostenský list.
14. Zhotovitel ručí zásadně za všechny provedené práce a konstrukce sám.
15. Zhotovitel ručí sám za dodržování místních policejních předpisů, tak jako za dodržení předpisů pro zabránění úrazům.
16. Zhotovitel zabezpečí staveniště vč.event.nouzového osvětlení v souhlase s platnými předpisy. Staveniště je po dobu prací zhotovitelem udržováno v čistotě a pořádku bez zvláštní úhrady pro tyto účely. Budou-li znečištěny či poškozeny práce jiných profesí, budou zhotovitelem vyčištěny, resp. opraveny.
17. Zhotovitelé nesmějí před udělením zakázky spolu vyjednávat a uzavírat spolu dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy když zjistí, že zhotovitel nabízí výhody osobám, které bezprostředně souvisejí se stavbou.
18. Práce budou prováděny bez zpoždění a přerušování tak, jak požaduje postup výstavby.
19. Práce je nutno rozvrhnout a provádět tak, aby nebyli ostatní profese na stavbě omezovány.
20. Zhotovitel je v zásadě srozuměn s tím, že v případě, že se dostane do prodlení, bude vystaven finančnímu postihu.
21. Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem povětrnostních podmínek a podobných událostí.
22. Je třeba doložit pojištění na věcné škody.
23. Materiály smějí býti skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách.
24. Přívod el. energie a vody je součástí zakázky. Zhotovitel má možnost napojit se na stávající přívody se souhlasem objednatele a za dohodnutou úhradu spotřebovaných energií.
25. Potřebná lešení, ochranná zábradlí, lávky atp. jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách.
26. Zhotovitel má povinnost seznámit se s místními podmínkami a prostudovat veškerou dokumentaci. Všechny event. nejasnosti a pochyby si musí pomocí osobních rozhovorů s objednatelem, či projektovou kanceláří vyjasnit před udělením zakázky tak, aby při práci v žádném případě neexistovaly rozdíly v názorech na provádění prací. Případné nesrovnalosti jsou nutny hlásit inženýrské kanceláři a je nutné je respektovat.
27. Hmoty a míry je třeba na stavbě ověřit.
28. Zhotovitel se zavazuje, že bezprostředně po obdržení zakázky zkontroluje všechny základy pod elementy, drážky ve zdích a prostupy, resp. dohlídne na jejich správné provedení. Rozdíly nahlásí vedení stavby.
29. Zvlášť velký důraz je kladen na kvalitu práce a dokonalé provedení. Práce, které objednatel nebo jeho pověřený zástupce bude reklamovat, zhotovitel na vlastní náklady odstraní a znovu bez závad provede.
30. V případě disproporcí mezi jazykovými mutacemi je závazná česká.
31. Za odborné provedení a funkci zařízení bez závad přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost.
32. Veškeré díly zařízení a zařízení celkově budou převzaty objednavatelem až po uspokojivém uvedení do provozu a provedeném zkušebním provozu a funkčních zkouškách. Záruka začíná potvrzením o převzetí.
33. Převzetí bude písemně ve společném zápise s podpisy obou smluvních stran.
34. Záruky na materiály, u kterých bylo poukazováno na nedostatky začínají až od doby, kdy byly závady odstraněny. Povinnosti plynoucí ze záruky se vztahují ve stejné míře na právní nástupce zhotovitele i objednatele.
35. Objednatel může před ukončením záruční doby požadovat společnou prohlídku všech výkonů, které je zhotovitel povinnen se zůčastnit.
36. Prostupy do tloušťky stěny 120 mm, úzké drážky a niky jsou v dodávce zhotovitele.
37. Ocelové konstrukce a závěsy jsou součástí výkonů zhotovitele. Nastřelování není povoleno.
38. Zhotovitel určí před začátkem prací vedoucího stavby, který bude po dobu výstavby stále na stavbě přítomen. Jeho výměna podléhá schválení objednatelem.
39. Zhotovitel obdrží projekt pro provedení stavby v měř.1:100. Montážní, detailní a dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvlášť honorována. Před zahájením prací předloží zhotovitel odběrateli veškeré jím zpracované konstrukční a technologické postupy a předpisy ke kontrole.
40. Svařování v místech blízko dřevěných dílů, podlah a pod. je třeba provádět velmi svědomitě a opatrně. Ochranné clony pro sváření jsou součástí kalkulace nabídky.
41. Zhotovitel musí předložit vedení stavby ke schválení harmonogram výstavby. Harmonogram musí být po schválení dodržován a postup prací dle něho bude vedením stavby kontrolován.
42. V případě, že jsou ve specifikacích udáni dodavatelé jednotlivých elementů znamená to požadavek na určitou kvalitu. Možné je navrhnout jiný výrobek v kvalitě stejné, ten přesně specifikovat a s objednatelem jeho použití předem projednat.
43. Součástí dodávky a montáže je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Digitálně (.dwg, .doc, .xls, .pdf) a minimálně 3x na papíře.
44. Veškere instalované výrobky, které budou vidět budou dodavatelem vyvzorkovány a předány v dohodnuté formě investorovi a architektovi stavby k odsouhlasení.
Zařízení č.1 -Větrání 1.pp
Jednotka
Vzduchotechnická jednotka, dodávka a montáž
Kompaktní rekuperační vnitřní jednotka - protiproudý výměník, vodní ohřev
modulární systém panely 45mm s hlukovou a tepelnou izolací,odstín RAL9002
Základní údaje: Vp=Vo= 5300m3/h, dp=350Pa, 400V,6,2A, 4,26kW
jednotka splňuje požadavky směrnice ErP 2018 (1253/2014 pro VZT jednotky)
Jednotka ve složení:
přívodní část:
vstupní hrdlo sání,klapka, filtr čerstvého vzduchu F7,protiproudý výměník ZZT(účinnost 78,5%),vodní ohřívač 60°/80°C, výstuní 22°C, Qut=25kW, ventilátor s EC motorem 2,33kW, 2398ot/min,krytí IP54, hrdlo přivodu vzduchu
odvodní část
hrdlo pro odvod vzduchu, klapka,filtr odvodu vzduchu M5,protiproudý výměník ZZT(účinnost 78,5%),ventilátor s EC motorem 1,93kW, 2261ot/min,krytí IP54,hrdlo výfuku vzduchu
vč.tlum. vložek,relé,čidlo, řídící systém, externí nástěnný ovladač,regulační uzel topné vody
1.1a | vč. kondenzační vany pod jednotku pro odvod kondenzátu(ve stroj.vzt není kanalizace) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Cena kompletní vč. dodávka a montáže a zprovoznění (všechny náklady) pro předání investorovi
1.1 | Výrobce / Typ: Eletrodesign / Duovent Compact DV 6000 DCA KL M5/M5 DVAV AV nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Tlumič hluku-buňkový
Buňkový tlumič hluku, pro dodatečný útlum. Je vyroben z pozink.plechu, do kostry tlumiče je vložena absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, který je od proudu vzdušiny oddělen děrovaným plechem.Je opatřen zkoseným náběhovým plechem a výběhem z buňky tlumiče.Vlastní díl tlumiče s potřebnými přechody je součástí potrubního rozvodu. Tlumič hluku do potrubí
1.2 | Tlumič hluku buňkový pro přívod a odvod - (5x200/500/1500) do čtyřhranného potrubí o rozměru 1000/500, délka 1500 mm buňka G 500x200-1500, počet buněk v tlumiči 5ks Množství vzduchu 5450m3/h - 5450m3/h | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Elementy
Protipožární klapky
Protipožární klapka, odolnost 90minut, provedení .23, ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.) Výrobce / Typ: Mandík / PTKM 90 rozměr x rozměr-.23
1.3 | Protipožární klapka, d355 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.4 | Protipožární klapka, 400x250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | Protipožární klapka, 500x315 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | Protipožární klapka, 710x400 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Regulační klapky
Regulační klapka kruhová, ruční na spiro potrubí d125
1.7 | Výrobce / Typ: Mandík /RKKM 125S.01 nebo rovnocenné | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Regulační klapka čtyřhranná , ruční ovládání na boku klapky.Vícelisté propojené ovládáním s břity.
1.8 | rozměr, 200x200 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0
1.9 | rozměr, 250x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.10 | rozměr, 400x250 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
1.11 | rozměr, 500x315 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Mřížka
Mřížka pro přívod a odvod vzduchu do zdi
1.12 | rozměr 200x200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Anemostat
Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 400, horizontální připojení průměr 200mm,včetně klapky
1.13 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 400, horizontální připojení průměr 200mm,včetně klapky
1.14 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
Výústka
Výústky konfortní sloužící pro přívod a odvod vzduchu, z hliníkového plechu do čtyřhranného potrubí.Pro přívod v provedení dvouřadém, odvod v provedením jednořadém.
1.15 | rozměr 400x200 | ks | 18 | 0 | 0 | 0
1.16 | rozměr 400x140 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Talířový ventil
Vyroben z polypropylénu bílé barvy. Nastavení průtoku se provádí otáčením středového elementu. Dodávka vč. montážního kroužku z pozink. ocel. plechu a vč. těsnění. Výrobce/ Typ: Elektrodesign / VST 12-1,VEF 125 nebo rovnocenné
1.17 | rozměr d125(VST 12-1) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.18 | rozměr d125(VEF 125) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Protidešťová žaluzie
Protidešťové žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu, sestávající z rámu a výplně. Rám je vyroben z tenkostěnných profilů, výplň tvoří profilové listy upevněné na bočnice rámu.Se sítí proti hmyzu. Žaluzie větších rozměrů mají mezi řady listů vloženy příčky.
1.19 | rozměr 1000x800 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Vzduchotechnické potrubí
Vzduchotechnické čtyřhranné kanály Sk.I
Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro nebo rovnocenné
1.20 | do obvodu 1 050 mm 20% tvarovek | m2 | 111 | 0 | 0 | 0
1.21 | do obvodu 1 500 mm 20% tvarovek | m2 | 81 | 0 | 0 | 0
1.22 | do obvodu 1 890 mm 50% tvarovek | m2 | 14 | 0 | 0 | 0
1.23 | do obvodu 2 630 mm 30% tvarovek | m2 | 148 | 0 | 0 | 0
1.24 | do obvodu 3 500 mm 40% tvarovek | m2 | 53 | 0 | 0 | 0
1.25 | do obvodu 4 000 mm 100% tvarovek | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
Vzduchotechnické Spiro potrubí
Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro
1.30 | průměr do125 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0
1.31 | průměr do 200 mm | m | 29 | 0 | 0 | 0
1.32 | průměr do 250 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0
1.33 | průměr do 315 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0
1.34 | průměr do 355 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál
1.50 | Konstrukce z ocelových profilů, konzoly a zvláštní upevnění podle statického a dynamického zatížení, s dvojitým ochranným nátěrem proti korozi vč. potřebných šroubových a svařených spojů. Zúčtování podle společného vyměření cenou za kg. | kg | 200 | 0 | 0 | 0
Tepelné izolace a protipožární izolace
Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
Výrobce / Typ: Rockwool/ Techrock 75 nebo rovnocenné
1.51 | Dodávka a montáž | m2 | 130 | 0 | 0 | 0
Požární izolace na vzduchotechnické potrubí,které prochází dvěma požárními úseky.Požární odolnost 45 min.Izolace bez azbestu,dvouvrstvá s izolační vrstvou 40 mm s Al folií na povrchu, včetně výřezů. v provedení certifikovaného systému viz. požární zpráva.
Výrobce / Typ: Rockwool / Pyrorock nebo rovnocenné
1.52 | Dodávka a montáž | m2 | 40 | 0 | 0 | 0
1.53 | Oplechování venkovní tepelné izolace | m2 | 100 | 0 | 0 | 0
Zvláštní výkony
1.61 | Seznámemí dodavatele se skutečným stavem včetně prohlídky stavby. | psch | 1 |  | 0 | 0
1.62 | Úpravy na ostatních profesích souvisejících s montáží vzt potrubí např.ET žlaby,osvětlení apod, dle skutečnosti . | hod | 24 |  | 0 | 0
1.63 | Uzavření průchodů stavební konstrukcí | ks | 15 | 0 | 0 | 0
1.64 | Dotěsnění prostupů | ks | 9 | 0 | 0 | 0
Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
Veškeré potrubí před výrobou doměřit dle skutečnosti na stavbě .
| Součet - Zařízení č.1 -Větrání 1.pp |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 -Odtahy soc.zařízení
Inteligentní systém centrálního větrání
2.1 | Inteligentní systém centrál.větrání.Radiální ventilátor CAB-400 ECOWATT, s diferenciálním čidlem tlaku(umožňující plynulou bezeztrátovou regulaci výkonu),bezúdržbovým stejnosměrným EC motorem,elekt.ovládanými odvodními talířovými ventily,a časový spínač.Včetně příslušenství-zpětná klapka,pružná spojka. Výrobce / Typ: Elektrodesing /CAB 400 ECOWATT nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 2300 m3/h, N=0,34W, I=1,4A
2.2 | Diferenční tlakový senzor. Výrobce / Typ: Elektrodesing/REET6 nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 400,délky 900 Výrobce / Typ: Elektrodesing/ MAA-400 nebo rovnocenný | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.4 | Elektrický kovový talířový ventil KEL 100 s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku.Krytí IP 20, elektrické s doběhem pro DCV systémy. Výrobce / Typ: Elektrodesing/ KEL 100-12V nebo rovnocenný | ks | 35 | 0 | 0 | 0
2.5 | Elektrický kovový talířový ventil KEL 125 s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku.Krytí IP 20, elektrické s doběhem pro DCV systémy. Výrobce / Typ: Elektrodesing/ KEL 125-12V nebo rovnocenný | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.6 | Regulátor průtoku s akustickou izolací pro kruhové potrubí d160 pro automatickou regulaci průtoku vzduchu . Výrobce / Typ: Elektrodesing/ MVF-I 160 Varioflow nebo rovnocenný | ks | 7 | 0 | 0 | 0
2.7 | Napájecí transformátor s doběhem včetně časového relé, s bezpečnostním napětím pro talířový ventil KEL. Výrobce / Typ: Elektrodesing/CTE 12/708 nebo rovnocenný | ks | 37 | 0 | 0 | 0
2.8 | Protipožární klapka, odolnost 90minut, provedení .23, ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.) Výrobce / Typ: Mandík / PTKM 90 rozměr x rozměr-.23
| Protipožární klapka, průměr 225 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | Protipožární klapka, odolnost 90minut, provedení .23, ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.) Výrobce / Typ: Mandík / PTKM 90 rozměr x rozměr-.23
| Protipožární klapka, průměr 280 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | Protipožární klapka, odolnost 90minut, provedení .23, ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.) Výrobce / Typ: Mandík / PTKM 90 rozměr x rozměr-.23
| Protipožární klapka, průměr 355 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2018-11-02 | Dálkový ovladač PROSYS ECOWATT pro ventilátor č.1.1 Výrobce / Typ: Elektrodesing/PROSYS ECOWATT nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu d400
2.12 | Výrobce / Typ: Elektrodesign VH 400 nebo rovnocenné | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.13 | Dveřní mřížka 510/130.Mřížka v rámu s listy s roztečí 20mm. | ks | 42 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Proclima/DM-J 510x130 nebo rovnocenné
2.14 | Protipožární mřížka do dveří 400/130. | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Likuhas/LL 110 nebo rovnocenné
Vzduchotechnické potrubí
Vzduchotechnické Spiro potrubí
Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. TĚSNÉ PROVEDENÍ. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro
2.20 | průměr do 400 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0
2.21 | průměr do 315 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | průměr do 280 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0
2.23 | průměr do 225 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0
2.24 | průměr do 200 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | průměr do 160 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0
2.26 | průměr do 125 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0
2.27 | průměr do 100 mm | m | 100 | 0 | 0 | 0
1.44 až 50 | Neobsazeno
Pomocný montážní materiál
1.50 | Konstrukce z ocelových profilů, konzoly a zvláštní upevnění podle statického a dynamického zatížení, s dvojitým ochranným nátěrem proti korozi vč. potřebných šroubových a svařených spojů. Zúčtování podle společného vyměření cenou za kg. | kg | 60 | 0 | 0 | 0
Tepelné izolace a protipožární izolace
Požární izolace na vzduchotechnické potrubí,které prochází dvěma požárními úseky.Požární odolnost 45 min.Izolace bez azbestu,dvouvrstvá s izolační vrstvou 40 mm s Al folií na povrchu, včetně výřezů. v provedení certifikovaného systému viz. požární zpráva.
Výrobce / Typ: Rockwool / Pyrorock nebo rovnocenné
1.51 | Dodávka a montáž | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.52 | Oplechování venkovní požární izolace | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
Zvláštní výkony
1.61 | Seznámemí dodavatele se skutečným stavem včetně prohlídky stavby. | psch | 1 |  | 0 | 0
1.62 | Úpravy na ostatních profesích souvisejících s montáží vzt potrubí např.napojení odvodu kondenzátu ze stoupačky,ET žlaby,osvětlení apod, dle skutečnosti . | hod | 16 |  | 0 | 0
1.63 | Uzavření průchodů stavební konstrukcí | ks | 12 | 0 | 0 | 0
1.64 | Dotěsnění prostupů | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
Veškeré potrubí před výrobou doměřit dle skutečnosti na stavbě.
Uvádění do provozu
Kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení množství vzduchu, jakož i všech rozvodných a regulač.zařízení, až do přejímky a garance, včetně sladění se skutečnými provozními vztahy, jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení .
Vyhotovení protokolů o uvádění do provozu se zanešením naměřených hodnot jako:
vzduchové rnnožství pro zařízení, přívodní a odvodní vzduch a prostorová teplota, rychlost vzduchu v pobytových prostorech (případně i kouřovou zkouškou proudění vzduchu), jmenovitý proud motorů každého zařízení
Tyto změřené hodnoty musí být v protokolu srovnány s požadovanými hodnotami.
Včetně protokolu o zaregulování VZT zařízení od VZT jednotek, až po koncové elementy vč. schema VZT, se zaneseným naměřenými hodnotami.
Katalogové listy od veškerého zařízení, revizní zprávy, dokumentace skutečného stavu. Návod na obsluhu a údržbu.
Paušální cena
1.65 | Uvádění do provozu a zaregulování | psch | 1 |  | 0 | 0
1.66 | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | psch | 1 | 0 | 0 | 0
1.67 | Návrh provozního řádu VZT zařízení | psch | 1 | 0 | 0 | 0
| Součet - Zařízení č.2 - Odtahy soc.zařízení |  |  |  |  | 0
Zařízení č.3 -Jednotkové odtahy
Ventilátor
Axiální ventilátor z nárazuvzdorného plastu s aerodynamickými a výkonově optimalizovanými lopatkami na hřídeli zajištěné ocelovou pružinou. Motor asynchronní s kotvou na krátko,kuličková ložiska.Vinutí chráněno proti konden..Ochrana proti přetížení s dvojitou izolací,krytí IP 44.
včetně upevňovacího a montážního materiálu,zpětné klapky a doběhového relé
Množství vzduchu 150 m3/h
Výkon N=25 W
3.1 | Výrobce / Typ: Eletrodesign / EDM 200 CRZ nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Elementy
Plastová samotížná žaluziová klapka s okapničkou
3.2 | Výrobce / Typ: Elektrodesign /PER 125W nebo rovnocenné | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dveřní mřížka 510/130.Mřížka v rámu s listy s roztečí 20mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Proclima/DM-J 510x130 nebo rovnocenné
Vzduchotechnické potrubí
Vzduchotechnické Spiro potrubí
Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro
3.5 | průměr do125 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál
1.51 | Konstrukce z ocelových profilů, konzoly a zvláštní upevnění podle statického a dynamického zatížení, s dvojitým ochranným nátěrem proti korozi vč. potřebných šroubových a svařených spojů. Zúčtování podle společného vyměření cenou za kg. | kg | 3 | 0 | 0 | 0
Zvláštní výkony
1.61 | Seznámemí dodavatele se skutečným stavem včetně prohlídky stavby. | psch | 1 |  | 0 | 0
1.62 | Úpravy na ostatních profesích souvisejících s montáží vzt potrubí např.ET žlaby,osvětlení apod, dle skutečnosti . | hod | 4 | 0 | 0 | 0
1.63 | Uzavření průchodů stavební konstrukcí | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Veškeré potrubí před výrobou doměřit dle skutečnosti na stavbě .
| Součet - Zařízení č.3 -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
Zařízení č.4 -Jednotkové odtahy
Ventilátor
Axiální ventilátor z nárazuvzdorného plastu s aerodynamickými a výkonově optimalizovanými lopatkami na hřídeli zajištěné ocelovou pružinou. Motor asynchronní s kotvou na krátko,kuličková ložiska.Vinutí chráněno proti konden..Ochrana proti přetížení s dvojitou izolací,krytí IP 44.
včetně upevňovacího a montážního materiálu,zpětné klapky a doběhového relé
Množství vzduchu 150 m3/h
Výkon N=25 W
4.1 | Výrobce / Typ: Eletrodesign / EDM 200 CRZ nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Elementy
Plastová samotížná žaluziová klapka s okapničkou
4.2 | Výrobce / Typ: Elektrodesign /PER 125W nebo rovnocenné | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.3 | Dveřní mřížka 510/130.Mřížka v rámu s listy s roztečí 20mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Proclima/DM-J 510x130 nebo rovnocenné
Vzduchotechnické potrubí
Vzduchotechnické Spiro potrubí
Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro
4.5 | průměr do125 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál
1.51 | Konstrukce z ocelových profilů, konzoly a zvláštní upevnění podle statického a dynamického zatížení, s dvojitým ochranným nátěrem proti korozi vč. potřebných šroubových a svařených spojů. Zúčtování podle společného vyměření cenou za kg. | kg | 3 | 0 | 0 | 0
Zvláštní výkony
1.61 | Seznámemí dodavatele se skutečným stavem včetně prohlídky stavby. | psch | 1 |  | 0 | 0
1.62 | Úpravy na ostatních profesích souvisejících s montáží vzt potrubí např.ET žlaby,osvětlení apod, dle skutečnosti . | hod | 4 |  | 0 | 0
1.63 | Uzavření průchodů stavební konstrukcí | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Veškeré potrubí před výrobou doměřit dle skutečnosti na stavbě .
| Součet - Zařízení č.4 -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
Zařízení č.5 -Jednotkové odtahy
Ventilátor
Diagonální ventilátor pro montáž do kruhového potrubí,z houževnatého plastu. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou.Regulace otáček potenciometrem.Izolace třídy B,krytí IP 44.Ventilátor bude pružně osazen pro zamezení přenosu hluku a chvění do stavby přes pružné manžety.
včetně upevňovacího a montážního materiálu,pružných manžet KAA a doběhového relé,dodávka komplet
Množství vzduchu 200 m3/h
Výkon N=25 W
5.1 | Výrobce / Typ: Eletrodesign / TD 350/125 nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Elementy
Talířový ventil
Vyroben z polypropylénu bílé barvy. Nastavení průtoku se provádí otáčením středového elementu. Dodávka vč. montážního kroužku z pozink. ocel. plechu a vč. těsnění. Výrobce/ Typ: Elektrodesign / VEF 100 nebo rovnocenné
5.2 | rozměr d100(VEF 100) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Střešní výfuková hlavice nebo stříška
5.3 | Výrobce / Typ: Elektrodesign /VH 125 nebo rovnocenné | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | Protipožární mřížka do dveří 400/130. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Likuhas/LL 110 nebo rovnocenné
5.5 | Dveřní mřížka 510/130.Mřížka v rámu s listy s roztečí 20mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Proclima/DM-J 510x130 nebo rovnocenné
Vzduchotechnické potrubí
Vzduchotechnické Spiro potrubí
Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro
5.10 | průměr do125 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0
5.11 | průměr do 100 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál
1.51 | Konstrukce z ocelových profilů, konzoly a zvláštní upevnění podle statického a dynamického zatížení, s dvojitým ochranným nátěrem proti korozi vč. potřebných šroubových a svařených spojů. Zúčtování podle společného vyměření cenou za kg. | kg | 3 | 0 | 0 | 0
Zvláštní výkony
1.61 | Seznámemí dodavatele se skutečným stavem včetně prohlídky stavby. | psch | 1 |  | 0 | 0
1.62 | Úpravy na ostatních profesích souvisejících s montáží vzt potrubí např.ET žlaby,osvětlení apod, dle skutečnosti . | hod | 4 |  | 0 | 0
1.63 | Uzavření průchodů stavební konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.64 | Dotěsnění prostupů | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
Veškeré potrubí před výrobou doměřit dle skutečnosti na stavbě .
| Součet - Zařízení č.5 -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
Zařízení č.5A -Jednotkové odtahy
Ventilátor
Diagonální ventilátor pro montáž do kruhového potrubí,z houževnatého plastu. EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou.Regulace otáček potenciometrem.Izolace třídy B,krytí IP 44.Ventilátor bude pružně osazen pro zamezení přenosu hluku a chvění do stavby přes pružné manžety.
včetně upevňovacího a montážního materiálu,pružných manžet KAA a doběhového relé,dodávka komplet
Množství vzduchu 200 m3/h
Výkon N=25 W
5A.1 | Výrobce / Typ: Eletrodesign / TD 350/125 nebo rovnocenný | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Elementy
Talířový ventil
Vyroben z polypropylénu bílé barvy. Nastavení průtoku se provádí otáčením středového elementu. Dodávka vč. montážního kroužku z pozink. ocel. plechu a vč. těsnění. Výrobce/ Typ: Elektrodesign / VEF 100 nebo rovnocenné
5A.2 | rozměr d100(VEF 100) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Střešní výfuková hlavice nebo stříška
5A.3 | Výrobce / Typ: Elektrodesign /VH 125 nebo rovnocenné | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5A.4 | Protipožární mřížka do dveří 400/130. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Likuhas/LL 110 nebo rovnocenné
5A.5 | Dveřní mřížka 510/130.Mřížka v rámu s listy s roztečí 20mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Výrobce/Typ: Proclima/DM-J 510x130 nebo rovnocenné
Vzduchotechnické potrubí
Vzduchotechnické Spiro potrubí
Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro
5A.10 | průměr do125 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0
5A.11 | průměr do 100 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál
1.51 | Konstrukce z ocelových profilů, konzoly a zvláštní upevnění podle statického a dynamického zatížení, s dvojitým ochranným nátěrem proti korozi vč. potřebných šroubových a svařených spojů. Zúčtování podle společného vyměření cenou za kg. | kg | 3 | 0 | 0 | 0
Zvláštní výkony
1.61 | Seznámemí dodavatele se skutečným stavem včetně prohlídky stavby. | psch | 1 |  | 0 | 0
1.62 | Úpravy na ostatních profesích souvisejících s montáží vzt potrubí např.ET žlaby,osvětlení apod, dle skutečnosti . | hod | 4 |  | 0 | 0
1.63 | Uzavření průchodů stavební konstrukcí | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.64 | Dotěsnění prostupů | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
Veškeré potrubí před výrobou doměřit dle skutečnosti na stavbě .
| Součet - Zařízení č.5A -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
Cirkulace vzduchu m.č.0.07-kotelna
Protidešťová žaluzie
Protidešťové žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu, sestávající z rámu a výplně. Rám je vyroben z tenkostěnných profilů, výplň tvoří profilové listy upevněné na bočnice rámu.Se sítí proti hmyzu. Žaluzie větších rozměrů mají mezi řady listů vloženy příčky.
C.1 | rozměr 1000x500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Vzduchotechnické potrubí
Vzduchotechnické čtyřhranné kanály Sk.I
Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
Potrubí zavěšovat cca po 2-3 m, závěsový systém VZT potrubí typu Hilti,Sikla,Müpro nebo rovnocenné
C.10 | do obvodu 1 890 mm 30% tvarovek | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
C.11 | do obvodu 3 500 mm 100% tvarovek | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
1.63 | Uzavření průchodů stavební konstrukcí | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Veškeré potrubí před výrobou doměřit dle skutečnosti na stavbě .
| Součet -Cirkulace vzduchu m.č.0.07-kotelna |  |  |  |  | 0
Souhrn:
| Zařízení č.1 -Větrání 1.pp |  |  |  |  | 0
| Zařízení č.2 -Odtahy soc.zařízení |  |  |  |  | 0
| Zařízení č.3 -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
| Zařízení č.4 -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
| Zařízení č.5 -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
| Zařízení č.5A -Jednotkové odtahy |  |  |  |  | 0
| Cirkulace vzduchu m.č.0.07-kotelna |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0