## R
Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Zařízení pro vytápění staveb D.1.4a
Poř.číslo | Popis výkonů | MJ | Mn. | Jedn. cena | Cena celk.
Rozpočet
Seznámení se stavbou před odevzdáním cenové nabídky nezbytně nutné.
U položek kde není uvedeno jinak se rozumí dodávka a montáž.
Všeobecná část
Veškeré náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen jednotkových položek ve výkazu výměr. V žádném případě není přípustné přídavně uvádět další položky, jako např. režie, doprava, atp. Jiný způsob ocenění bude znamenat vyřazení nabídky z vyhodnocení!
Typy výrobků uvedené ve výkazu výměr jsou povolený standard. Pokud budou uvažovány jiné výrobky musí být kvalitou rovnocenné.
Jednotlivé body:
1. Pro provedení prací, objednávky a dodávky materiálů, vyúčtování a fakturaci platí následující ustanovení a podklady, nebudou-li výslovně dohodnuta jiná ujednání:
a) Právní řád České republiky, veškeré platné ČSN a ON v době vypracování nabídky, jakož i hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
b) Záruka na celkovou funkci zařízení 5 let, na točivé a elektrické díly 2 roky.
c) Předložený výkaz výměr
2. Nabídku obdrží objednatel bezplatně a není jejím převzetím nijak vázán.
3. Zadání prací je pouze na rozhodnutí objednatele, nástup zhotovitele do 30-ti dnů po vyzvání. Nabídka zhotovitele je do této doby závazná.
4. Nabídkové ceny jsou pevné ceny.
5. Zhotovitel nemá právo na změnu jednotkových cen při změně rozsahu oproti výkazu výměr. Nedojde též k odškodnění, když určitý úsek či pozice nebude vůbec montována.
6. Objednatel má právo než dojde zhotovitelem k činnosti na určitém úseku tento změnit, aniž by objednateli vznikl nárok na úhradu.
7. Pro eventuelní změny oproti schválené dokumentaci je nutno předložit objednateli nabídky, veškeré změny podléhají schválení objednatelem.
8. Do jednotkových cen nutno započítat veškeré náklady, tedy mzdy i vedlejší mzdové náklady, cestovné, náklady na přenocování a diety, odlučné, tak jako transport nářadí a zařízení, materiály vč. dopravy a vyložení a transportu na místo montáže, při čemž nebudou dány objednavatelem žádné pomocné síly k dispozici. Ceny vč.obalů a jejich odvozů na skládku, jakož i odvozu všeho nespotřebovaného materiálu.
9. V jednotkových cenách jsou obsaženy též náklady na provoz a přistavení veškerých přístrojů a zařízení pro montáž.
10. Po dvou písemných výtkách na hrubé porušení ustanovení smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, předat zakázku jinému zhotoviteli, při čemž veškeré náklady s tímto spojené budou vyfakturovány zhotoviteli, se kterým byla smlouva ukončena.
11. Práce prováděné hodinovou zúčtovací sazbou podléhají písemnému povolení objednatele, budou jím nebo jeho zástupcem denně potvrzovány po předložení výkazu ve dvojím vyhotovení.
12. Všechna ujednání musí být písemnou formou, ústní dohody mají platnost pouze po písemném potvrzení objednatelem.
13. Zhotovitel předloží živnostenský list.
14. Zhotovitel ručí zásadně za všechny provedené práce a konstrukce sám.
15. Zhotovitel ručí sám za dodržování místních policejních předpisů, tak jako za dodržení předpisů pro zabránění úrazům.
16. Zhotovitel zabezpečí staveniště vč.event.nouzového osvětlení v souhlase s platnými předpisy. Staveniště je po dobu prací zhotovitelem udržováno v čistotě a pořádku bez zvláštní úhrady pro tyto účely. Budou-li znečištěny či poškozeny práce jiných profesí, budou zhotovitelem vyčištěny, resp. opraveny.
17. Zhotovitelé nesmějí před udělením zakázky spolu vyjednávat a uzavírat spolu dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy když zjistí, že zhotovitel nabízí výhody osobám, které bezprostředně souvisejí se stavbou.
18. Práce budou prováděny bez zpoždění a přerušování tak, jak požaduje postup výstavby.
19. Práce je nutno rozvrhnout a provádět tak, aby nebyli ostatní profese na stavbě omezovány.
20. Zhotovitel je v zásadě srozuměn s tím, že v případě, že se dostane do prodlení, bude vystaven finančnímu postihu.
21. Zhotovitel si ručí sám za poškození či ztrátu materiálu krádeží, neodborným skladováním, vlivem povětrnostních podmínek a podobných událostí.
22. Je třeba doložit pojištění na věcné škody.
23. Materiály smějí býti skladovány pouze tam, kde to objednatel povolí, to samé platí i o stavebních buňkách.
24. Přívod el. energie a vody je součástí zakázky. Zhotovitel má možnost napojit se na stávající přívody se souhlasem objednatele a za dohodnutou úhradu spotřebovaných energií.
25. Potřebná lešení, ochranná zábradlí, lávky atp. jsou součástí kalkulace v jednotkových cenách.
26. Zhotovitel má povinnost seznámit se s místními podmínkami a prostudovat veškerou dokumentaci. Všechny event. nejasnosti a pochyby si musí pomocí osobních rozhovorů s objednatelem, či projektovou kanceláří vyjasnit před udělením zakázky tak, aby při práci v žádném případě neexistovaly rozdíly v názorech na provádění prací. Případné nesrovnalosti jsou nutny hlásit inženýrské kanceláři a je nutné je respektovat.
27. Hmoty a míry je třeba na stavbě ověřit.
28. Zhotovitel se zavazuje, že bezprostředně po obdržení zakázky zkontroluje všechny základy pod elementy, drážky ve zdích a prostupy, resp. dohlídne na jejich správné provedení. Rozdíly nahlásí vedení stavby.
29. Zvlášť velký důraz je kladen na kvalitu práce a dokonalé provedení. Práce, které objednatel nebo jeho pověřený zástupce bude reklamovat, zhotovitel na vlastní náklady odstraní a znovu bez závad provede.
30. V případě disproporcí mezi jazykovými mutacemi je závazná česká.
31. Za odborné provedení a funkci zařízení bez závad přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost.
32. Veškeré díly zařízení a zařízení celkově budou převzaty objednavatelem až po uspokojivém uvedení do provozu a provedeném zkušebním provozu a funkčních zkouškách. Záruka začíná potvrzením o převzetí.
33. Převzetí bude písemně ve společném zápise s podpisy obou smluvních stran.
34. Záruky na materiály, u kterých bylo poukazováno na nedostatky začínají až od doby, kdy byly závady odstraněny. Povinnosti plynoucí ze záruky se vztahují ve stejné míře na právní nástupce zhotovitele i objednatele.
35. Objednatel může před ukončením záruční doby požadovat společnou prohlídku všech výkonů, které je zhotovitel povinnen se zůčastnit.
36. Prostupy do tloušťky stěny 120 mm, úzké drážky a niky jsou v dodávce zhotovitele.
37. Ocelové konstrukce a závěsy jsou součástí výkonů zhotovitele. Nastřelování není povoleno.
38. Zhotovitel určí před začátkem prací vedoucího stavby, který bude po dobu výstavby stále na stavbě přítomen. Jeho výměna podléhá schválení objednatelem.
39. Zhotovitel obdrží projekt pro provedení stavby v měř.1:100. Montážní, detailní a dílenská dokumentace je věcí zhotovitele a není zvlášť honorována. Před zahájením prací předloží zhotovitel odběrateli veškeré jím zpracované konstrukční a technologické postupy a předpisy ke kontrole.
40. Svařování v místech blízko dřevěných dílů, podlah a pod. je třeba provádět velmi svědomitě a opatrně. Ochranné clony pro sváření jsou součástí kalkulace nabídky.
41. Zhotovitel musí předložit vedení stavby ke schválení harmonogram výstavby. Harmonogram musí být po schválení dodržován a postup prací dle něho bude vedením stavby kontrolován.
42. V případě, že jsou ve specifikacích udáni dodavatelé jednotlivých elementů znamená to požadavek na určitou kvalitu. Možné je navrhnout jiný výrobek v kvalitě stejné, ten přesně specifikovat a s objednatelem jeho použití předem projednat.
43. Součástí dodávky a montáže je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Digitálně (.dwg, .doc, .xls, .pdf) a minimálně 3x na papíře.
44. Veškere instalované výrobky, které budou vidět budou dodavatelem vyvzorkovány a předány v dohodnuté formě investorovi k odsouhlasení.
4.1 | Strojní zařízení
4.1.1 | Demontáž stávajícího zařízení – přesný rozsah prověřit na stavbě
ekologická likvidace zařízení, odvoz do šrotu, přefakturovat cenu šrotu z výkupu na statutární město Chomutov
rozsah:
| Stacionární litinový kotel, regulace, elektroinstalace | ks | 2
| HVDT | ks | 1
| Expanzní zařízení | ks | 2
| Zásobník teplé vody 300 l | ks | 1
| Rozdělovač a sběrač včetně armatur, čerpadel | ks | 1
| Odkouření – spalinová kaskáda, sopouch, vertikální vedení v komíně | m | 24
| Potrubí v kotelně DN15 – DN 80, včetně izolací, závěsů, fitinek | m | 60
| Armatury v kotelně | ks | 28
| Vypuštění systému | kpl | 1
| Článková a desková otopná tělesa | ks | 100
| Potrubí v objektu přívodní DN15 - DN65 | m | 650
| Potrubí v objektu zpětné DN15 - DN65 | m | 650
4.1.2 | Kondenzační plynový kotel v kaskádě 2ks.
stacionární kotel sestavený do dvojice
normový stupeň využití 98 %(Hs) 109(hi) při 75/60°C
rozmezí tepelného výkonu 80/60°C 15- 74kW
sestava zařízení
| Kotel např. Viessmann Vitocrossal 100 CI 80 kW | ks | 2
| Neutralizačí zařízení např. GENO-Neutra V N-70 | ks | 1
4.1.3 | Kouřovod DN160
| Silikonové mazivo 50g | ks | 1
| Kotlová redukce - centrická | ks | 2
| Trubka s hrdlem 2m | ks | 3
| Revizní T-kus se změnou směru | ks | 2
| Trubka s hrdlem 1m | ks | 2
| Trubka s hrdlem 0,5m | ks | 1
| Spojovací T-kus | ks | 1
| Sifon Long John (pro přetlak) vývod 40mm | ks | 1
| Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3
| Revizní T-kus s odtokem | ks | 1
| Koleno 87° | ks | 1
| Trubka s hrdlem 0,25m | ks | 2
Komín DN 160
| Pateční koleno starr 87° s kotvením | ks | 1
| Trubka s hrdlem 2m | ks | 11
| Distanční objímka universální | ks | 13
| Komínová hlavice pevná (komplet) plast, černá | ks | 1
| Zpětná klapka DN160 | ks | 2
Výrobce / Typ: Např. Almeva, Viessmann
Dodat včetně potřebných í certifikátů a montovat, včetně uvedení do provozu.
do provozu,uzavřít smlouvu s následným servisem, provést potřebné revize
V době záruky ocenit servisní prohlídky a veškeré nutné práce
Uvedení do provozu, práce šéf montéra,
| zaškolení obsluhy | kpl | 1
4.1.4 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
PROVOZNÍ TLAK 4 bar, MAX. PRŮTOK 10 m3/h, D=273 mm
DN65, dodávka montáž
| Výrobce / Typ: Např. Eko Ekotherm | kpl | 1
4.1.5 | Tlaková expanzní nádoba
s membránou pro topnou soustavu
Objem nádoby: 50 l
dovolený prac. přetlak: 6 bar
dovolená prac. teplota 70 °C
max. výstupní teplota zdroje tepla 80 °C
Napojení na tepl. soustavu: DN25
Dodat, montovat, uvést do provozu, předat
uživateli včetně všech potřebných certifikátů
a protokolů
Výrobce/Typ:
| Např. Reflex NG 50/6 | ks | 2
nebo rovnocenný
4.1.6 | Rozdělovač / sběrač topné vody kombinovaný
sestává z profil materiálu tř.11(St 37) modul 100
hrdel z trubek hladkých
bezešvých vč. přírub PN 6, délka hrdel 150 mm
Obsahuje 2x nátrubek G 1/2 pro vypouštění a měření
Obsahuje 2x návarek pro osazení teploměru
Rozdělovač bude tlakově odzkoušen, natřen
základovou barvou, s tepelnou izolací
z minerální vlny tl. 80 mm
s povrchovou úpravou Al plech, včetně
upevňovacích pásů.
Technická data:
Průtočné množství 10 m3/h
Max. provozní tlak 6 bar
Těleso: modul 100
4x DN 65 4x DN 50 1x DN25 / PN6
Příslušenství:
2 konzoly k uchycení na zeď z profilového materiálu
Dodat, montovat
| Výrobce / Typ: Např. ETL Ekotherm | ks | 1
nebo rovnocenný
4.1.7 | Oběhové čerpadlo
s elektronickou regulací, pro montáž do potrubí.
s tepelnou izolací, s integrovanou elektronickou
regulací výkonu změnou otáček
PN6
Max. provozní teplota 110 °C
Médium: topná voda
Pracovní teplota: 80 °C
Druh krytí IP 44
Dodat, montovat, uvést do provozu
| Výrobce / Typ: např. Wilo Stratos Pico 15/1-6 | ks | 1
| např. Wilo Stratos 32 / 1-10 | ks | 1
| např. Wilo Stratos 25 / 1-6 | ks | 2
4.1.8 | Trojcestný směšovací ventil dodávka MaR
Max. provozní teplota 110 °C
Médium: topná voda
Průtočné množství: 7,15 m3/h
Připojení : DN50
Pracovní teplota: 80 °C
Kvs = 10 , DPA = 15 kPa
dodávla včetně servopohonu
| Připojení na soustavu, seřízení, MaR | ks | 1
4.1.9 | Expanzní automat
s odlučovačem nečistot, odplyňování, odvzdušnění, doplňování, udržování konstatní hladiny tlaku
Max. Tlak 10 bar, Součástí je exp. Nádoba 200 L
Max. provozní teplota: 80°C
Připojení na soustavu, seřízení, MaR
| Výrobce / Typ: Např. Reflex Variomat Vs 1/200, odlučovač exdirt D139.7 | ks | 1
nebo rovnocenný
4.1.10 | Úpravna vody
Změkčovaí zařízení, úpravna pitné vody pro topné zařízení
úprava tvrdosti, dávkovácí čerpadlo, dávchovací nádrž,
plně automatický změkčovací filtr WMK-1650F, systémový oddělovač
DN20, napojení na řad přes vodoměr
dodávka montáž
| Typ: Např. Aquina 20297-18 | ks | 1
4.1.11 | Kompletní zařízení MaR (měření a regulace)
pro bezpečných chod kotelny, pro zajištění plně automatického chodu
pro regulaci jedotlivých komponent systému a jejich vzájemnou interakci
| Dodat a montovat | kpl | 1
4.1 | Strojní zařízení celkem
4.2 | Potrubí, tvarovky
Uhlíková ocel
Válcovaná za tepla dle DIN 10020, pozinkovaná uvnitř a vně
pro spojování lisováním do 10 bar
Včetně všech přechodek pro armatury
včetně všech tvarovek a spojek, odboček, kolen
včetně drážek ve zdivu a prostupů
zakalkulovat do jednotné ceny.
Dodat a montovat.
4.2.1 | Uhlíková ocel DN 15 | m | 815
4.2.2 | Uhlíková ocel DN 20 | m | 220
4.2.3 | Uhlíková ocel DN 25 | m | 295
4.2.4 | Uhlíková ocel DN 32 | m | 85
4.2.5 | Uhlíková ocel DN 40 | m | 70
4.2.6 | Uhlíková ocel DN 50 | m | 21
4.2.6 | Uhlíková ocel DN 65 | m | 53
Výrobce/typ: Např. Steel press Gienger Bohemia
Chráničky na stropní a stěnové průchodky z
ocelové trubky, cca 450 mm dlouhé dle stropní a
stěnové tloušťky na obou koncích čistě
opracované, se dvěma přivařenými 100mm
dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat
a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a
pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým,
tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
4.2.35 | DN 40 | ks | 24
4.2.36 | DN 80 | ks | 2
4.2 | Potrubí, tvarovky celkem
4.3 | Armatury
Smyčkový regulační ventil se zajištěním, vždy kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 s vypouštěním
Dodat a montovat.
4.3.1 | DN 20 | ks | 14
4.3.2 | DN 25 | ks | 1
4.3.3 | DN 50 | ks | 1
Výrobce/Typ: např. IMI Hydronics
IMI International s r o
Kulový kohout uzavírací závitový
PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě
poniklované a pochromované, kulové sedlo
a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený
vzduch, plyny (mimo acetylen a kyslík)
včetně těsnících materiálů
Dodat a montovat.
4.3.4 | DN 15 | ks | 4
4.3.5 | DN 25 | ks | 18
4.3.6 | DN 32 | ks | 1
4.3.7 | DN 50 | ks | 6
Výrobce / Typ: Např. Giacomini 250D
nebo rovnocenný
Uzavírací klapka
PN10, teplota do 130°C
a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený
vzduch, plyny (mimo acetylen a kyslík)
včetně těsnících materiálů
Dodat a montovat.
Např. KSB BOAX-B
4.3.8 | DN 65 | ks | 8
Zpětná klapka závitová mosaz
teplovodní do 130°C PN 6
Dodat a montovat
4.3.9 | DN 25 | ks | 1
4.3.10 | DN 50 | ks | 2
Výrobce/Typ: např. Giacomini/R60
nebo rovnocenný
Zpětná klapka mezipřírubová
teplovodní do 130°C PN 6
Dodat a montovat
Např. KSB série 2000
4.3.11 | DN 65 | ks | 1
Manometr deformační kruhový
se spodním přípojem G 1/2 A 0-0,6MPa
průměr tělesa 80mm, rozsah dle stanovené
hodnoty, pouzdro ocel černá, včetně U trubice a Kulového kohoutu
Dodat a montovat
Výrobce/Typ:
4.3.12 | Např. GIACOMINI R226 plus připojovací T-KUS R531 | ks | 10
nebo rovnocenný
Automatický ventil odvzdušňovací
PN 10 pro vodu do110°C
s vestavěným uzavíracím ventilem
dodat a montovat
4.3.13 | DN15 | ks | 6
Výrobce/Typ:
Např. Giacomini R88
nebo rovnocenný
Kulový kohout vypouštěcí
z mosazi, včetně hadicového nástavce,
řetízku a uzavírací zátky
PN 10 pro vodu do 110°C
4.3.14 | G 1/2" | ks | 20
Dodat a montovat.
Výrobce / Typ:
Giacomini R248 M
4.3.15 | Filtr z mosazi, pro uzavřené soustavy
PN16, T 130°C,PN16, nerez síto
DN65
Dodat a montovat.
Výrobce / Typ:
| Např. KSB BOA-S | ks | 1
Teploměr ukazovací, bimetal
napojení zezedu G 1/2 A
pr.100 mm, rozsah 0-120 °C
délka stonku 60 mm
4.3.16 | Včetně ochranné jímky s upevňovacím šroubem | ks | 8
Dodat a montovat.
Výrobce / Typ: např. Jika
Kulový kohout vypouštěcí
z mosazi, včetně hadicového nástavce,
řetízku a uzavírací zátky
PN 10 pro vodu do 110°C
4.3.17 | G 1/2" | ks | 12
Dodat a montovat.
Výrobce / Typ:
Giacomini R248 M
4.3.18 | Orientační štítky pro zařízení | ks | 14
Označení dle média pro trasy potrubí
4.3.19 | Výrobce/Typ:samolepka | ks | 12
Pojistný ventil závitový
Ventil s pojistnou krytkou proti neoprávněné manipulaci
Mosazný, 5/4“ x 6/4“, rozsah 0,5-10 bar, nastavení na 3,5 bar
Membránový, těsnění ze silikonové pryže
Dodat a montovat.
4.3.20 | Výrobce / Typ: např. Duco | ks | 2
4.3 | Armatury celkem
4.4 | Otopná tělesa
Otopná tělesa ocelová desková s jemným
profilem pro teplovodní vytápění voda max.90°
a max. provozní tlak 0,6 MPa pro trubkové
připojení ze strany
včetně odvzdušňovacího ventilu,
zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího
a závěsného materiálu, nalakované RAL 9010
zatavené ve fólii, dodat a montovat.
Výrobce / Typ : např. Korado Radik – Klasik
nebo rovnocenný
4.4.1 | 21 600/600 (White RAL 9016) | ks | 27
4.4.2 | 21 600/800 (White RAL 9016) | ks | 8
4.4.3 | 21 600/1000 (White RAL 9016) | ks | 14
4.4.4 | 21 600/1200 (White RAL 9016) | ks | 7
4.4.5 | 22 600/800 (White RAL 9016) | ks | 6
4.4.6 | 22 600/1000 (White RAL 9016) | ks | 34
4.4.7 | 22 600/1200 (White RAL 9016) | ks | 10
4.4.8 | 33 600/1000 (White RAL 9016) | ks | 2
4.4.9 | 33 600/1200 (White RAL 9016) | ks | 2
Termostatická hlavice se zabudovaným
čidlem, rozsah hodnoty nastavení 6 - 26°C.
S připojovacím závitem M30x1,5 mm
Bílý/RAL 9010
Dodat a montovat.
4.4.10 | Výrobce / Typ : např. IMI Hydronics K | ks | 110
Termostatický ventil tlakově nezávislý
max. tlak 10 bar, mosaz, rohové provedení, zelený
Dodat a montovat.
4.4.11 | Výrobce / Typ : např. IMI Hydronics Eclipse DN 15 | ks | 110
Svěrné a uzavírací šroubení
Materiál: mosaz podle ČSN EN 12164, ČSN EN 12165, ČSN EN 12168
Povrch: niklovaná mosaz
Balení se skládá: z opěrného pouzdra, upínacího kroužku a převlečné matice
Dodat a montovat.
4.4.12 | Výrobce / Typ : např. IMI Hydronics Regulus | ks | 110
Otopná tělesa kvůli omítkářským a
4.4.13 | malířským pracem odmontovat a znovu namontovat | ks | 110
4.4 | Otopná tělesa celkem
4.5 | Doplňkové konstrukce
Kompletní závěsný program- sdružený závěs
pro zavěšení a upevnění potrubí
UT, VZT
v provedení z pozink.materiálu
sestavený z objímek-vložka do 120°C,konzol,závěsných tyčí,
pevné body
včetně veškerého příslušenství, upevňovacího,
kotvícího a spojovacího materiálu
Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky
Dodat a montovat.
4.5.1 | Sdružený závěs | kps | 1
Výrobce / Typ:
Např. Hilti, Müpro nebo rovnocenný
Doplňky pro montáž
4.5.2 | pásky, šroubky, hmoždinky, kotvy,těsnící prvky, protipožární tmely | kpl | 1
Dodat a montovat.
Výrobce / Typ:
Např. Hilti, Müpro nebo rovnocenný
4.5.3 | Vrt jádrový do cihelného zdiva šířka 250 mm délka do 1000mm
| pro dvojici potrubí | kpl | 16
4.5.4 | Protipožární prostup
| Prostup konstrukcí o stejné pož. Odolnosti jako sama konstrukce | kpl | 5
4.5 | Doplňkové konstrukce celkem
4.6 | Izolace
Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální
vlny ,skupina tepelné vodivosti 0,035
s povrchovou úpravou hliníkovou folií
4.6.1 | tloušťka: 3cm-potrubí DN20-32 | m | 270
Výrobce/Typ: Např. Rockwool/Pipo AL
nebo rovnocenný
4.6.2 | tloušťka: 4cm-potrubí DN40 | m | 70
Výrobce/Typ: Např. Rockwool/Pipo AL
nebo rovnocenný
4.6.3 | tloušťka: 5cm-potrubí DN50 | m | 21
Výrobce/Typ: Např. Rockwool/Pipo AL
nebo rovnocenný
4.6.4 | tloušťka: 6cm-potrubí DN65 | m | 53
Výrobce/Typ: Např. Rockwool/Pipo AL
nebo rovnocenný
Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi
lehčeného polyetylénu
skupina tepelné vodivosti 0,036
spojované lepením
4.6.4 | tloušťka:9mm-potrubí d32 | m | 1145
Výrobce/Typ:Např. Mirelon, Tubolit
nebo rovnocenný
4.6 | Izolace celkem
4.7 | Chladící zařízení
Chlazení serverovny
Single split jednotka
Chlazení serverovny se zálohou - druhou sestavou chlazení
Venkovní SingleSplit jednotka s invertorovým kompresorem, Q,ch = 4,0 (1,1-4,7) kW, Q,t = 4,5 (0,6-5,4) kW, 1f-230V, chladivo R410A
4.7.1 | Např. Mitsubishi Heavy SRC40ZSX-W1 | ks | 2
Vnitřní podstropní jednotka, Q,ch=4,0 kW
4.7.1 | Např. Mitsubishi Heavy FDE40VH | ks | 2
4.7.2 | Drátový ovladač např. RC-EX3A | ks | 2
4.7.3 | vč. propojovacího potrubí Cu 1/4" a 1/2" a izolace, prokabelování | m | 6
včetně kotvícího a spojovacího materiálu
Dodat a montovat.
4.7.4 | Náplň chladiva R410a | kpl | 1
VRF Systém podkrovní
Venkovní VRF jednotka s invertorovým kompresorem, 2-trubka Q,ch =28,0 kW, Q,t = 28,0 kW, 3f-400V, chladivo R410A, Micro KXZ, dvojice vertikálních ventilátorů
včetně kotvícího a spojovacího materiálu
Dodat a montovat.
4.7.5 | Např. Mitsubishi Heavy FDC280KXZME1 | ks | 2
4.7.6 | Např. Mitsubishi Heavy FDK28KXZE1 | ks | 4
4.7.7 | Drátový ovladač např. RC-EX3A | ks | 4
Vnitřní podstropní jednotka, Q,ch=4,5 kW Lp(max)= Hi:41 Me:36 Lo:33
4.7.8 | Např. Mitsubishi Heavy FDK45KXZE1 | ks | 3
4.7.9 | Drátový ovladač např. RC-EX3A | ks | 3
Vnitřní podstropní jednotka, Q,ch=7,1 kW Lp(max)= Hi:40 Me:37 Lo:35
4.7.10 | Např. Mitsubishi Heavy FDK71KXZE1 | ks | 4
včetně kotvícího a spojovacího materiálu
Dodat a montovat.
4.7.11 | Drátový ovladač např. RC-EX3A | ks | 4
4.7.12 | Rozbočovač DIS-180-1G | ks | 3
4.7.13 | Rozbočovač DIS-22-1G | ks | 6
VRF Systém Mini
Venkovní VRF jednotka s invertorovým kompresorem, 2-trubka Q,ch =14,0 kW, Q,t = 14,0 kW, 3f-400V, chladivo R410A, Micro KXZ, dvojice vertikálních ventilátorů
včetně kotvícího a spojovacího materiálu
Dodat a montovat.
4.7.14 | Např. Mitsubishi Heavy FDC140KXZES1 | ks | 1
4.7.15 | Např. Mitsubishi Heavy FDK36KXZE1 | ks | 2
4.7.16 | Drátový ovladač např. RC-EX3A | ks | 2
Vnitřní podstropní jednotka, Q,ch=3,6 kW Lp(max)= Hi:41 Me:36 Lo:33
4.7.17 | Např. Mitsubishi Heavy FDK45KXZE1 | ks | 2
4.7.18 | Drátový ovladač např. RC-EX3A | ks | 2
Vnitřní podstropní jednotka, Q,ch=4,5 kW Lp(max)= Hi:41 Me:36 Lo:33
4.7.19 | Rozbočovač DIS-22-1G | ks | 6
4.7.20 | Propojovací potrubí Cu 1/4" vč. izolace | m | 45
4.7.21 | Propojovací potrubí Cu 3/8" vč. izolace | m | 102
4.7.22 | Propojovací potrubí Cu 1/2" vč. izolace | m | 40
4.7.23 | Propojovací potrubí Cu 5/8" vč. izolace | m | 63
4.7.24 | Propojovací potrubí Cu 3/4" vč. izolace | m | 6
4.7.25 | Propojovací potrubí Cu 7/8" vč. izolace | m | 30
4.7.26 | Dodatečná náplň chladiva R410a | kg | 16
4.7 | Chladící zařízení celkem
4.8 | Zkoušky zařízení
Celkové odzkoušení vytápěcího zařízení
a zkouška dle ČSN 06 0310 v délce
trvání 72 hodin.
Před odzkoušením musí být zařízení
propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
O provedených zkouškách bude vystaven
protokol a zařízení předáno uživateli včetně
4.8.1 | zaškolení obsluhy. | hod | 72
Tlakové zkoušky potrubí topné vody
4.8.2 | pomocí zapisovače tlaku po dobu 24 hodin. | m | 1559
Zkouška zařízení provozní(topná a dilatační)zkouška), včetně
4.8.3 | zaregulování systému | hod | 24
4.8.4 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1
Provozní řád obsluhy a údržby vč.schéma zapojení(skutečné provedení)
4.8.5 | v úpravě pro vyvěšení na stěnu) | ks | 1
4.8.7 | Revizní zprávy | kpl | 1
4.8.8 | Hydraulické vyregulování soustavy včetně protokolu | kpl | 1
4.8 | Zkoušky zařízení celkem
4.9 | Jiné
Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu.
Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového,
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Přírubové a bezpřírubové armatury jsou myšleny včetně potřebných
protipřírub, těsnění,šroubů atd. Rozebiratelný spoj(šroubení) musí
opatřen u všech armatur protikusem-šroubením, který umožňí
armaturu demontovat bez nutnosti zásahu do potrubí (rozebíratelnost
všech spojů). Manometry jsou včetně smyčky a manometrových kohoutů,
teploměry jsou včetně jímky a návarku.
Tepelná a parotěsná izolace se rozumí vč. Lepení všech spojů, typových
závěsů s izolací, izolačních pásek apod. Součástí dodávky je proplach
systému a vyčištění všech filtrů.
Používání pozinkovaného potrubí a fitinek se zakazuje!
Celkem bez DPH
Celkem s DPH