## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU, ul. Chelčického č.p. 98, Chomutov |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.4g - Silnoproudá elektrotechnika |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Chomutov, Ústecký kraj |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: | 08.10.2021 |  | Položek: | 127
JKSO: |  | 8016113 |  | Zpracoval: | Libor Slavík |  | Datum: | 08.10.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU, ul. Chelčického č.p. 98, Chomutov | Doba výstavby: | 1 den |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.4g - Silnoproudá elektrotechnika | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  | Chomutov, Ústecký kraj | Konec výstavby: | 08.10.2021 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8016113 | Zpracováno dne: | 08.10.2021 |  | Zpracoval: | Libor Slavík
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Nezařazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M211 | Demontážní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 210VD | Demontážní práce - odhad |  | hod | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M211_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | M211
| M212 | Rozvaděče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 35822002320 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | M | M212
| RTS komentář: | Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max.
Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898
3 | 21265VD | Rozvaděč RE |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | M | M212
4 | 21266VD | Rozvaděč R0 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | M | M212
5 | 21267VD | Rozvaděč R1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | M | M212
6 | 21268VD | Rozvaděč R2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | M | M212
7 | 21269VD | Rozvaděč R3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | M | M212
8 | 21270VD | Rozvaděč R4 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | M | M212
9 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | kus | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | M212
10 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | M212
11 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | M212
12 | 222111021R00 | Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | M212
13 | 222111022R00 | Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | M212
14 | 222111023R00 | Skříň rozvaděče do 300 p. zasekání v cihl.zdivu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | M212
15 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | M212
| M213 | Kabely |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
16 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
17 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
18 | 210800114RT2 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 4x25 mm2
19 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 5x4 mm2
20 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
21 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
22 | 210800118RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 5x10 mm2
23 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2
24 | 222280102R00 | JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky |  | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | M213
25 | 352001VD | Kabel J-H(St)H 4x2x0,8 |  | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | M | M213
26 | 210800646RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky vodiče CYA 6
| M214 | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém |  | m | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P | M214
28 | 974053515R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha, beton |  | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka obsahuje zaměření, frézování, vysekání a vyčištění drážky. Položka je určena pro betonové a železobetonové podlahy.
29 | 220261664R00 | Zazdění drážky |  | m | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | M214
30 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava |  | m | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | M214
31 | 460680042RT2 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm |  | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | plochy do 0,25 m2
32 | 5531300004 | Žlab kabelový drátěný DZI 60x200 BZNCR l = 3 m |  | kus | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | M | M214
| RTS komentář: | EAN kód: 8595568927880 Celní kód: 73262000 Hmotnost: 1.11 kg/m Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno (zinkochromát) Šířka: 200 mm Výška: 60 mm Délka: 3000 mm Funkčnost při požáru: P90-R, E90, PS90 Odpovídá normám: ČSN EN 61537 Normy požární odolnosti: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 Průměr drátu: 3,9 mm Mřížkování dna: 50x100 Max. zatížení pro požární odolnost: 5 - 10 k
33 | 220264114R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x200 mm |  | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P | M214
34 | 5531300002 | Žlab kabelový drátěný DZI 60x100 BZNCR l = 3 m |  | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | M | M214
| RTS komentář: | EAN kód: 8595568927866 Celní kód: 73262000 Hmotnost: 0.81 kg/m Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno (zinkochromát) Šířka: 100 mm Výška: 60 mm Délka: 3000 mm Funkčnost při požáru: P90-R, E90, PS90 Odpovídá normám: ČSN EN 61537 Normy požární odolnosti: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 Průměr drátu: 3,9 mm Mřížkování dna: 50x100 Max. zatížení pro požární odolnost: 5 - 10 k
35 | 220264112R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | P | M214
36 | 210010022RT2 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm |  | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky trubky 4025
37 | 210010023RT2 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm |  | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky trubky 4032
38 | 210010120RT2 | Kanál parapetní PVC š. do 215 mm |  | m | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky PK 170 x 70 D
39 | 210010631RT2 | Krabice KOPOBOX MINI P do parapetních kanálů |  | kus | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky krabice
| RTS komentář: | - sestava určená k montáži do parapetních kanálů PK 110x70 D a PK 110x70 D HF - umožňuje montáž modulárních přístrojů 3ks 45x45 nebo 6ks 22,5 x 45, případně jejich kombinac
40 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka |  | kus | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| M215 | Světelné okruhy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 |  | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
42 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky spínače 3553-01929
| RTS komentář: | design Prakti
43 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 |  | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
44 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 |  | kus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
45 | 210110004RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky spínače 3553-06929
| RTS komentář: | design Prakti
46 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
47 | 210110603RT6 | Stmívač otočný |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky strojku, rámečku a krytu
48 | 351164VD | Ovládač žaluziový jednopólový s krytem (1/0+1/0 s blokováním), včetně montáže |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | M | M215
49 | 210110062RT2 | Infrapasivní spínač osvětlení |  | kus | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky stropního interiérového čidla
| RTS komentář: | čidlo Kanlux ZONA JQ-37-W bíl
50 | 21718VD | Svítidlo typ 1 - LED DOWNLIGHT zapuštěné pr.185mm 20W 4000K IP20 1600 lm |  | ks | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | M | M215
51 | 21719VD | Svítidlo typ 2 - LED DOWNLIGHT zapuštěné pr.215mm 26W 4000K IP20 2180 lm |  | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | M | M215
52 | 21720VD | Svítidlo typ 3 - LED I-PANEL 1195x295mm 32W 4000K |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | M | M215
53 | 21721VD | Svítidlo typ 4 - LED Prodisc II Maxi pr.400mm 30W 4000K IP44 3000lm |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | M | M215
54 | 21722VD | Svítidlo typ 5 - LED PRO-OFFICE zapuštěné 595x595mm 36W 4000K |  | ks | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | M | M215
55 | 21723VD | Svítidlo typ 6 - LED PRO-AQUA II 1274mm 17,5W 4000K |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | M | M215
56 | 21724VD | Svítidlo typ 7 - LED PRO-AQUA II 1574mm 30W 4000K |  | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | M | M215
57 | 21725VD | Svítidlo typ 8 - LED PRO-AQUA II 1574mm 56W 4000K |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | M | M215
58 | 21726VD | Svítidlo typ A - IdealLux MAPA SP1 D40 RIGA 161372 + světelný zdroj |  | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | M | M215
59 | 21727VD | Svítidlo typ B-DALI - XAL UNICO L6 basic trimless 090-7L653B0011 + XAL UNICO L6 TRIMLESS MOUNTING SET 090-090-7L60100 |  | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | M | M215
60 | 21728VD | Svítidlo typ C - ONYX nástěnná bílá 230V LED 5W 3000K |  | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | M | M215
61 | 21744VD | Svítidlo typ D1 - LED DOWNLIGHT bezrámečkové, matný reflektor, 13W, 3000K, UGR<19 |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | M | M215
62 | 21729VD | Svítidlo typ F - LED Pro-Rio C, 14W, Zwart, voor 3 fase rail ks per 1 |  | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | M | M215
63 | 21730VD | Svítidlo typ F - 3~ Track, opbouw, 2000mm, zwart |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | M | M215
64 | 21731VD | Svítidlo typ F - 3~ Track, opbouw, 3000mm, zwart |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | M | M215
65 | 21732VD | Svítidlo typ F - 3~ Track, opbouw, 4000mm, zwart |  | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | M | M215
66 | 21733VD | Svítidlo typ F - napáječ Aansluiting, zwart, t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | M | M215
67 | 21734VD | Svítidlo typ F - závěs Pendelset, zwart, t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | M | M215
68 | 21735VD | Svítidlo typ F - spojka T-koppelstuk, zwart t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | M | M215
69 | 21736VD | Svítidlo typ F - spojka X-koppelstuk, zwart t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | M | M215
70 | 21737VD | Svítido typ G - IdealLux CULTO SP4 225135 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | M | M215
71 | 21738VD | Svítidlo typ H - LED pásek komplet |  | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | M | M215
72 | 21739VD | Svítidlo typ N1 - ZG RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH 42185705 |  | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | M | M215
73 | 21740VD | Svítidlo typ N2 - ZG RESCLITE PRO MSC ANT HP E1D WH 42185727 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | M | M215
74 | 21741VD | Svítidlo typ N3 - EATON SL3MNM42E1C3A + EATON SL3PPD |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | M | M215
75 | 21742VD | Svítidlo typ N4 - EATON SL2MNM42D1C3A + SL24A |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | M | M215
76 | 21743VD | Venkovní svítidlo REDO 90160 MAKO AP LED SMD 21W IP65 DG 3000K |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | M | M215
77 | 210201521R00 | Svítidlo LED technické stropní přisazené |  | kus | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| M216 | Zásuvkové okruhy a ostatní spotřebiče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 210111021RT1 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE |  | kus | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky 5518-2929
| RTS komentář: | série Prakti
79 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE |  | kus | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky a rámečku
| RTS komentář: | série Tang
80 | 210111013RT2 | Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE |  | kus | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357
81 | 210111014RT7 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) |  | kus | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku
| RTS komentář: | série Tang
82 | 650012362RT2 | Montáž sestavy podlahové krabice do betonu |  | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky KOPOBOX a KUP 57
83 | 210010485RT3 | Krabice přístrojová podlahová |  | kus | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky KPP 80 a podložky PP 80
84 | 650052715R00 | Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE |  | kus | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | P | M216
85 | 34551712 | Zásuvkový modul QUADRO 45x45 C |  | kus | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | M | M216
| RTS komentář: | Zásuvkový modul QUADRO 45x45 Materiál: PC-ABS Šířka: 45 mm Výška: 45 mm Hloubka: 38 mm Použití: PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D Stupeň krytí: IP 20
86 | 351130VD | Sada pro nouzovou signalizaci, alpská bílá |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | M | M216
| M217 | Větrání schodiště a 4.NP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 356001VD | Vřetenový pohon pro střešní okna E 250 NT zdvih 500 mm v PÚ EV1 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | M | M217
88 | 356002VD | Standartní konzola pro pohon E250 NT |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | M | M217
89 | 356003VD | Pohon dveří K600 T v PÚ EV1, včetně el. mot. Zámku v případě nepřítomnosti osob v objektu |  | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | M | M217
90 | 356004VD | konzola G pro pohon K600T |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | M | M217
91 | 356005VD | Samozamykací zámek pro dvoukřídlé dveře G-U secury 21 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | M | M217
92 | 356006VD | Centrála THZ 4.0A |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | M | M217
93 | 356007VD | Požární tlačítko FT4 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | M | M217
94 | 356008VD | Větrací tlačítko LTA24 |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | M | M217
95 | 356009VD | Montážní práce |  | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | M | M217
| M218 | Vnější ochrana před bleskem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
96 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry |  | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | P | M218
97 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 |  | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | vodič pro instalaci hromosvodů drát nerez drát pr. 8 mm (0,135kg/m) drát 8 AlMgSi T/4, měkký
98 | 35441485 | Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14 |  | kus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14 použití: upevnění hromosvodného vodiče na hřebenu střech
99 | 35441470 | Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11 |  | kus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Podpěra vedení pod tašky PV 11 použití: upevnění vodiče na taškových střechác
100 | 35441450 | Podpěra vedení do zdiva PV1p-55 |  | kus | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Podpěra vedení do zdiva, PV1p-55 délka 55 mm použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek materiál plast
101 | 210220022R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | P | M218
102 | 351821VD | drát FeZn pr. 10mm |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | M | M218
103 | 210220302RT2 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ |  | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | včetně dodávky svorky SR 3a Fe
104 | 210220201R00 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | P | M218
105 | 35441035 | Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Jímací tyč s rovným koncem délka 1500 mm použití: jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem
106 | 35135VD | Izolační tyč k jmací tyči ITJ93 včetně držáku na zeď DOHS |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | M | M218
107 | 210220302RT5 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči
108 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | svorka spojovací
109 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | zkušební
110 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ |  | kus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | P | M218
111 | 35441905 | Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Svorka na okapové žlaby SOa použití: připojování kruhového vodiče k okapovým žlabů
112 | 35441850 | Svorka univerzální SU |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | nahrazuje několik doposud vyráběných svorek použití pouze jednoho šroubu se čtyřhranem pod hlabou značně zrychluje a zjednodušuje montáž způsoby použití: souběžné spojení křížové spojení spojení ve tvaru T souosé spojení spojení s plochým materiále
113 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | P | M218
114 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | 2009
115 | 210293013R00 | Nátěr ochranného úhelníku nebo trubky+držáky |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | P | M218
116 | 210293011R00 | Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek |  | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | P | M218
117 | 650111311R00 | Montáž zemnící tyče, zaražení a připojení do 2 m |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | P | M218
118 | 35442090 | Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Zemnící tyč délka 2000 mm použití: umožňuje průchod výboje do vodivých vrstev zem
119 | 11161322 | Gumoasfalt SA 12 |  | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | dříve LAKASFALT 115 SAx12 B1 bal. 102
120 | 460200164RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 |  | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | strojní výkop rýhy
121 | 460570164R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním |  | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| M224 | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
122 | 979087028R00 | Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km |  | t | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M224_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | P | M224
123 | 979095131R00 | Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku |  | km | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M224_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | P | M224
| M225 | Montážní přirážky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
124 | 204 R00 | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b |  | % | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M225_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | P | M225
| RTS komentář: | Přirážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílu prací jiných profesí při oceňování podle - ceníku M 21 (včetně R-položek) těchto prací: a) provozní rozvody ve stavebních objektech (např. objekty oboru 803 - budovy pro bydlení, oboru 801-budovy, občanská výstzavba apod.) b) hromosvody c) uzemnění v zemi (vně i uvnitř budovy). Touto přirážkou jsou kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikostí: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se
rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropech. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4.
125 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 |  | % | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M225_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | P | M225
| RTS komentář: | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
| M226 | Revize elektro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 21100000000001VD | Revize elektro |  | h | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M226_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | P | M226
127 | 21101VD | Revize hromosvodu |  | svod | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M226_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | P | M226
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Rozpočet - práce
Slepý stavební rozpočet - práce
Název stavby: |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU, ul. Chelčického č.p. 98, Chomutov | Doba výstavby: | 1 den |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.4g - Silnoproudá elektrotechnika | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  | Chomutov, Ústecký kraj | Konec výstavby: | 08.10.2021 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8016113 | Zpracováno dne: | 08.10.2021 |  | Zpracoval: | Libor Slavík
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Nezařazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M211 | Demontážní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 210VD | Demontážní práce - odhad |  | hod | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M211_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | M211
| M212 | Rozvaděče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | kus | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | M212
3 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | M212
4 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | M212
5 | 222111021R00 | Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | M212
6 | 222111022R00 | Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | M212
7 | 222111023R00 | Skříň rozvaděče do 300 p. zasekání v cihl.zdivu |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | M212
8 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | M212
| M213 | Kabely |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
10 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
11 | 210800114RT2 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 4x25 mm2
12 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 5x4 mm2
13 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
14 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
15 | 210800118RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 5x10 mm2
16 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2
17 | 222280102R00 | JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky |  | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | M213
18 | 210800646RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | M213
| Varianta: | včetně dodávky vodiče CYA 6
| M214 | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém |  | m | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | M214
20 | 974053515R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha, beton |  | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka obsahuje zaměření, frézování, vysekání a vyčištění drážky. Položka je určena pro betonové a železobetonové podlahy.
21 | 220261664R00 | Zazdění drážky |  | m | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | P | M214
22 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava |  | m | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | M214
23 | 460680042RT2 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm |  | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | plochy do 0,25 m2
24 | 220264114R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x200 mm |  | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | M214
25 | 220264112R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x100 mm |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | P | M214
26 | 210010022RT2 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm |  | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky trubky 4025
27 | 210010023RT2 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm |  | m | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky trubky 4032
28 | 210010120RT2 | Kanál parapetní PVC š. do 215 mm |  | m | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky PK 170 x 70 D
29 | 210010631RT2 | Krabice KOPOBOX MINI P do parapetních kanálů |  | kus | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| Varianta: | včetně dodávky krabice
| RTS komentář: | - sestava určená k montáži do parapetních kanálů PK 110x70 D a PK 110x70 D HF - umožňuje montáž modulárních přístrojů 3ks 45x45 nebo 6ks 22,5 x 45, případně jejich kombinac
30 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka |  | kus | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | M214
| M215 | Světelné okruhy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 |  | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
32 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky spínače 3553-01929
| RTS komentář: | design Prakti
33 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 |  | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
34 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 |  | kus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
35 | 210110004RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky spínače 3553-06929
| RTS komentář: | design Prakti
36 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
| RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
37 | 210110603RT6 | Stmívač otočný |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky strojku, rámečku a krytu
38 | 210110062RT2 | Infrapasivní spínač osvětlení |  | kus | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| Varianta: | včetně dodávky stropního interiérového čidla
| RTS komentář: | čidlo Kanlux ZONA JQ-37-W bíl
39 | 210201521R00 | Svítidlo LED technické stropní přisazené |  | kus | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | P | M215
| M216 | Zásuvkové okruhy a ostatní spotřebiče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 210111021RT1 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE |  | kus | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky 5518-2929
| RTS komentář: | série Prakti
41 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE |  | kus | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky a rámečku
| RTS komentář: | série Tang
42 | 210111013RT2 | Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE |  | kus | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357
43 | 210111014RT7 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) |  | kus | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku
| RTS komentář: | série Tang
44 | 650012362RT2 | Montáž sestavy podlahové krabice do betonu |  | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky KOPOBOX a KUP 57
45 | 210010485RT3 | Krabice přístrojová podlahová |  | kus | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| Varianta: | včetně dodávky KPP 80 a podložky PP 80
46 | 650052715R00 | Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE |  | kus | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | P | M216
| M218 | Vnější ochrana před bleskem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry |  | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | P | M218
48 | 210220022R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | P | M218
49 | 210220302RT2 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ |  | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | včetně dodávky svorky SR 3a Fe
50 | 210220201R00 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | P | M218
51 | 210220302RT5 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči
52 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | svorka spojovací
53 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | zkušební
54 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ |  | kus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | P | M218
55 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | P | M218
56 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | 2009
57 | 210293013R00 | Nátěr ochranného úhelníku nebo trubky+držáky |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | P | M218
58 | 210293011R00 | Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek |  | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | P | M218
59 | 650111311R00 | Montáž zemnící tyče, zaražení a připojení do 2 m |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | P | M218
60 | 460200164RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 |  | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| Varianta: | strojní výkop rýhy
61 | 460570164R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním |  | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | P | M218
| M224 | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 979087028R00 | Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km |  | t | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M224_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | P | M224
63 | 979095131R00 | Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku |  | km | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M224_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | P | M224
| M225 | Montážní přirážky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 204 R00 | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b |  | % | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M225_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | P | M225
| RTS komentář: | Přirážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílu prací jiných profesí při oceňování podle - ceníku M 21 (včetně R-položek) těchto prací: a) provozní rozvody ve stavebních objektech (např. objekty oboru 803 - budovy pro bydlení, oboru 801-budovy, občanská výstzavba apod.) b) hromosvody c) uzemnění v zemi (vně i uvnitř budovy). Touto přirážkou jsou kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikostí: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se
rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropech. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4.
65 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 |  | % | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M225_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | P | M225
| RTS komentář: | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
| M226 | Revize elektro |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 21100000000001VD | Revize elektro |  | h | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M226_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | P | M226
67 | 21101VD | Revize hromosvodu |  | svod | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M226_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | P | M226
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Rozpočet - materiál
Slepý stavební rozpočet - materiál
Název stavby: |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU, ul. Chelčického č.p. 98, Chomutov | Doba výstavby: | 1 den |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.4g - Silnoproudá elektrotechnika | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  | Chomutov, Ústecký kraj | Konec výstavby: | 08.10.2021 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8016113 | Zpracováno dne: | 08.10.2021 |  | Zpracoval: | Libor Slavík
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Nezařazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| M212 | Rozvaděče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 35822002320 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | M | M212
| RTS komentář: | Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max.
Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898
2 | 21265VD | Rozvaděč RE |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | M | M212
3 | 21266VD | Rozvaděč R0 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | M | M212
4 | 21267VD | Rozvaděč R1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | M | M212
5 | 21268VD | Rozvaděč R2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | M | M212
6 | 21269VD | Rozvaděč R3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | M | M212
7 | 21270VD | Rozvaděč R4 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M212_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | M | M212
| M213 | Kabely |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 352001VD | Kabel J-H(St)H 4x2x0,8 |  | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M213_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | M | M213
| M214 | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 5531300004 | Žlab kabelový drátěný DZI 60x200 BZNCR l = 3 m |  | kus | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | M | M214
| RTS komentář: | EAN kód: 8595568927880 Celní kód: 73262000 Hmotnost: 1.11 kg/m Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno (zinkochromát) Šířka: 200 mm Výška: 60 mm Délka: 3000 mm Funkčnost při požáru: P90-R, E90, PS90 Odpovídá normám: ČSN EN 61537 Normy požární odolnosti: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 Průměr drátu: 3,9 mm Mřížkování dna: 50x100 Max. zatížení pro požární odolnost: 5 - 10 k
10 | 5531300002 | Žlab kabelový drátěný DZI 60x100 BZNCR l = 3 m |  | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M214_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | M | M214
| RTS komentář: | EAN kód: 8595568927866 Celní kód: 73262000 Hmotnost: 0.81 kg/m Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno (zinkochromát) Šířka: 100 mm Výška: 60 mm Délka: 3000 mm Funkčnost při požáru: P90-R, E90, PS90 Odpovídá normám: ČSN EN 61537 Normy požární odolnosti: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 Průměr drátu: 3,9 mm Mřížkování dna: 50x100 Max. zatížení pro požární odolnost: 5 - 10 k
| M215 | Světelné okruhy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 351164VD | Ovládač žaluziový jednopólový s krytem (1/0+1/0 s blokováním), včetně montáže |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | M | M215
12 | 21718VD | Svítidlo typ 1 - LED DOWNLIGHT zapuštěné pr.185mm 20W 4000K IP20 1600 lm |  | ks | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | M | M215
13 | 21719VD | Svítidlo typ 2 - LED DOWNLIGHT zapuštěné pr.215mm 26W 4000K IP20 2180 lm |  | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | M | M215
14 | 21720VD | Svítidlo typ 3 - LED I-PANEL 1195x295mm 32W 4000K |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | M | M215
15 | 21721VD | Svítidlo typ 4 - LED Prodisc II Maxi pr.400mm 30W 4000K IP44 3000lm |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | M | M215
16 | 21722VD | Svítidlo typ 5 - LED PRO-OFFICE zapuštěné 595x595mm 36W 4000K |  | ks | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | M | M215
17 | 21723VD | Svítidlo typ 6 - LED PRO-AQUA II 1274mm 17,5W 4000K |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | M | M215
18 | 21724VD | Svítidlo typ 7 - LED PRO-AQUA II 1574mm 30W 4000K |  | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | M | M215
19 | 21725VD | Svítidlo typ 8 - LED PRO-AQUA II 1574mm 56W 4000K |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | M | M215
20 | 21726VD | Svítidlo typ A - IdealLux MAPA SP1 D40 RIGA 161372 + světelný zdroj |  | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | M | M215
21 | 21727VD | Svítidlo typ B-DALI - XAL UNICO L6 basic trimless 090-7L653B0011 + XAL UNICO L6 TRIMLESS MOUNTING SET 090-090-7L60100 |  | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | M | M215
22 | 21728VD | Svítidlo typ C - ONYX nástěnná bílá 230V LED 5W 3000K |  | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | M | M215
23 | 21744VD | Svítidlo typ D1 - LED DOWNLIGHT bezrámečkové, matný reflektor, 13W, 3000K, UGR<19 |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | M | M215
24 | 21729VD | Svítidlo typ F - LED Pro-Rio C, 14W, Zwart, voor 3 fase rail ks per 1 |  | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | M | M215
25 | 21730VD | Svítidlo typ F - 3~ Track, opbouw, 2000mm, zwart |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | M | M215
26 | 21731VD | Svítidlo typ F - 3~ Track, opbouw, 3000mm, zwart |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | M | M215
27 | 21732VD | Svítidlo typ F - 3~ Track, opbouw, 4000mm, zwart |  | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | M | M215
28 | 21733VD | Svítidlo typ F - napáječ Aansluiting, zwart, t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | M | M215
29 | 21734VD | Svítidlo typ F - závěs Pendelset, zwart, t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | M | M215
30 | 21735VD | Svítidlo typ F - spojka T-koppelstuk, zwart t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | M | M215
31 | 21736VD | Svítidlo typ F - spojka X-koppelstuk, zwart t.b.v. 3~ Track, opbouw |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | M | M215
32 | 21737VD | Svítido typ G - IdealLux CULTO SP4 225135 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | M | M215
33 | 21738VD | Svítidlo typ H - LED pásek komplet |  | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | M | M215
34 | 21739VD | Svítidlo typ N1 - ZG RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH 42185705 |  | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | M | M215
35 | 21740VD | Svítidlo typ N2 - ZG RESCLITE PRO MSC ANT HP E1D WH 42185727 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | M | M215
36 | 21741VD | Svítidlo typ N3 - EATON SL3MNM42E1C3A + EATON SL3PPD |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | M | M215
37 | 21742VD | Svítidlo typ N4 - EATON SL2MNM42D1C3A + SL24A |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | M | M215
38 | 21743VD | Venkovní svítidlo REDO 90160 MAKO AP LED SMD 21W IP65 DG 3000K |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M215_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | M | M215
| M216 | Zásuvkové okruhy a ostatní spotřebiče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 34551712 | Zásuvkový modul QUADRO 45x45 C |  | kus | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | M | M216
| RTS komentář: | Zásuvkový modul QUADRO 45x45 Materiál: PC-ABS Šířka: 45 mm Výška: 45 mm Hloubka: 38 mm Použití: PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D Stupeň krytí: IP 20
40 | 351130VD | Sada pro nouzovou signalizaci, alpská bílá |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M216_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | M | M216
| M217 | Větrání schodiště a 4.NP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 356001VD | Vřetenový pohon pro střešní okna E 250 NT zdvih 500 mm v PÚ EV1 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | M | M217
42 | 356002VD | Standartní konzola pro pohon E250 NT |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | M | M217
43 | 356003VD | Pohon dveří K600 T v PÚ EV1, včetně el. mot. Zámku v případě nepřítomnosti osob v objektu |  | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | M | M217
44 | 356004VD | konzola G pro pohon K600T |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | M | M217
45 | 356005VD | Samozamykací zámek pro dvoukřídlé dveře G-U secury 21 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | M | M217
46 | 356006VD | Centrála THZ 4.0A |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | M | M217
47 | 356007VD | Požární tlačítko FT4 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | M | M217
48 | 356008VD | Větrací tlačítko LTA24 |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | M | M217
49 | 356009VD | Montážní práce |  | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M217_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | M | M217
| M218 | Vnější ochrana před bleskem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 |  | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | vodič pro instalaci hromosvodů drát nerez drát pr. 8 mm (0,135kg/m) drát 8 AlMgSi T/4, měkký
51 | 35441485 | Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14 |  | kus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14 použití: upevnění hromosvodného vodiče na hřebenu střech
52 | 35441470 | Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11 |  | kus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Podpěra vedení pod tašky PV 11 použití: upevnění vodiče na taškových střechác
53 | 35441450 | Podpěra vedení do zdiva PV1p-55 |  | kus | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Podpěra vedení do zdiva, PV1p-55 délka 55 mm použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek materiál plast
54 | 351821VD | drát FeZn pr. 10mm |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | M | M218
55 | 35441035 | Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Jímací tyč s rovným koncem délka 1500 mm použití: jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem
56 | 35135VD | Izolační tyč k jmací tyči ITJ93 včetně držáku na zeď DOHS |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | M | M218
57 | 35441905 | Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Svorka na okapové žlaby SOa použití: připojování kruhového vodiče k okapovým žlabů
58 | 35441850 | Svorka univerzální SU |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | nahrazuje několik doposud vyráběných svorek použití pouze jednoho šroubu se čtyřhranem pod hlabou značně zrychluje a zjednodušuje montáž způsoby použití: souběžné spojení křížové spojení spojení ve tvaru T souosé spojení spojení s plochým materiále
59 | 35442090 | Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm |  | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | Zemnící tyč délka 2000 mm použití: umožňuje průchod výboje do vodivých vrstev zem
60 | 11161322 | Gumoasfalt SA 12 |  | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M218_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | M | M218
| RTS komentář: | dříve LAKASFALT 115 SAx12 B1 bal. 102
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: