B.2.8 (D.1.3) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Název stavby                                     : Snížení energetické náročnosti budov MŠ Radost

Palackého 4057, 430 04 Chomutov

Místo stavby				: Palackého 4057, 430 04 Chomutov

Město 					: Chomutov

Oblast 					: Ústecký kraj

Investor 	: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 
43001 Chomutov

Stupeň					: DPS

Vypracoval                                         : Ing. Stanislav Cimr, J. Kubelíka 1337, 43401 Most,

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0400661

Datum zpracování: 06/2020

Seznam použitých podkladů pro zpracování

Projektová dokumentace, K. Možná, 04/2020

Vyhl.č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl.č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (02)

ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změna staveb (34)

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (10)

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (73)

ČSN ISO 3864 - 1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 14604 - Autonomní hlásiče kouře

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv

Všechny uvedené normy a právní předpisy jsou používány v úplném a platném znění.

Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je hodnocení požární bezpečnosti snížení energetické náročnosti budov MŠ Radost, Palackého 4057, Chomutov.

Způsob využití objektu se nemění – mateřská škola.

Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy objektu mateřské školy. Jedná se 
o zateplení fasády a ploché střechy, výměnu 1 vchodových dveří, výměnu schodišťové výplně, výměnu parapetů, klempířských prvků a přidružené stavební práce.

Objekt se sestává z jednoho objektu.

Objekt byl vystavěn v sedmdesátých let minulého století, tzn. jeho stáří se pohybuje okolo padesáti let. K žádným opravám nosné konstrukce anebo sanaci některých železobetonových nosných dílců nedošlo. Konstrukce je opotřebena způsobem odpovídajícím době jejího užívání.

Objekt je zděný z cihel plných. Stropy jsou ze železobetonových stropních panelů, rovněž i střešní konstrukce – plochá střecha.

Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS mocnosti 140 mm. Střešní konstrukce bude zateplena vrstvou polystyrenu tl. 280 mm s konečnou hydroizolační vrstvou – předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin.

- Bude vyměněna stávající dřevěná výplň dveří. Vchodové dveře budou plastové, bílé barvy. Schodišťové luxferové výplně budou vyměněny za plastovou fixní výplň.

- Na oknech v pobytových místnostech budou osazeny vnější žaluzie.

Konstrukční a stavebně technické řešení

- Bourací práce

- Budou odstraněny veškeré vnější parapety, výplně dveří v počtu 1ks, luxferové schodišťové výplně, dále klempířské konstrukce, přestřešení vchodů, přístavek vstupu, dlažba vstupů.

- Z fasády budou odstraněny veškeré konstrukce, které by měly negativní vliv na provádění zateplovacího systému (osvětlení, tabulky apod.).

- Na střeše budou odstraněny klempířské konstrukce, střešní vpusti a komínky odvětrání.

Nové konstrukce

Vnější zateplovací systém (ETICS)

Zateplení objektu je kompletně řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě „A“. Materiálem zateplovacího systému jsou desky z polystyrenu EPS, XPS a desky z minerálních vláken. Výměna některých výplní otvorů – nově plastové, klempířské prvky – MAPEPLAN T a titanzinek, vnější parapety – eloxovaný hliník.

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu,

sanace a reprofilace případných poškozených částí

- lepící stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)

- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken

tl. 140 mm

- kotvící prvky (typ a počet dle statického návrhu)

- sklotextilní síťovina

- lepící stěrka PROCONTACT

- základ

- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

Tabulka použitých izolačních materiálů:

| název materiálu | umístění v konstrukci | tloušťka (mm) |
| --- | --- | --- |
| pěnový polystyrén EPS F | fasáda objektu | 140 mm |
| extrudovaný polystyren XPS TOP 30 | zateplení soklu objektu do výše 500 mm | 140 mm |
| pěnový polystyrén EPS F PLUS | ostění a nadpaží otvorů | min. 30 mm |
| extrudovaný polystyren XPS | parapety otvorů | min. 30 mm |
| minerální vlna | pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyrenu | 140 mm |

Zakládací lišty budou použity systémové tl. min. 0,8 mm. Součástí zateplovacího systému budou rovněž systémové ETIC PVC lišty rohové se síťovinou, okenní připojovací profily se síťovinou, ETICS PVC okapničky nadpraží oken a dveří, dilatační lišty, připojovací profily parapetů, paropropustná fólie atd.

Sokl objektu bude doplněn o mozaikovou omítkovinu – marmolit.

Výplně otvorů

Budou vyměněny 1 stávající dveře. Dveře budou plastové, barvy bílé. Dálke budou vyměněny luxferové výplně na schodišti za plastové fixní. Výplně otvorů budou splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla Uw = 0,9 W/m2K, dveře budou plné včetně zámku a kování.

- Okenní otvory budou opatřeny parapety z eloxovaného hliníku tl. 1,2 mm v bílé barvě bez děr.  Parapety budou ukončeny bočními krytkami. Utěsnění pak bude pomocí trvale pružného tmelu (silikonový transparentní bílé barvy do exteriéru vhodný s elasticitou  min.40% pro více než 10 zmrazovacích cyklů). Parapet musí být důkladně přeměřen, aby doléhal ke konstrukci fasády a nevznikala zde mezera pro zatékání hnaného deště.  Při montáži parapetů je nutno počítat s délkovou roztažností materiálu. Přesah parapetu, přes již hotovou vnější fasádu, by měl činit minimálně 40 mm. Oplechování bude spádováno ve sklonu 2 - 3% směrem od objektu. Parapety se připevňují k čistému a suchému podkladu nízkoexpanzní (max. 40%) montážní pěnou.

Vstupní schody a vstupní terasy

Stávající vstupy budou nahrazeny novou mrazuvzdornou dlažbou, vlastní konstrukce schodišť bude opatřena marmolitem dle soklu. Zábradlí bude nerezové.

Klempířské konstrukce

Klempířské prvky budou zhotoveny z MAPEPLANu T a z titanzinkového plechu, rozsah dle projektu, výměry nutno přeměřit při realizaci. Komínky odvětrání budou navazovat na stávající komínky jejich napojením, resp. prodloužením stávajících.

Ostatní konstrukce

Zdemontovatelné prvky budou po úpravě osazeny zpět. Ocelové konstrukce budou opatřeny nových ochranným nátěrem – jedná se o venkovní schodiště v barvě tmavě hnědé.

Stříšky nad vchody

V místě odstraněných stříšek budou stříšky opatřeny oplechováním z TiZn plechu.

Okapový chodníček

Kolem objektu bude zhotoven nový okapový chodníček z kačírku uzavřený do zahradních obrubníků šířky 0,5m.

Zásyp zeminou

Na jihovýchodní straně objektu bude proveden zásyp zeminou do úrovně přilehlého terénu.

Anglické dvorky

Na jihovýchodní straně objektu v 1.pp budou osazeny systémové anglické dvorky.

Žebřík

Na fasádě bude osazen nový ocelový žebřík.

Střešní konstrukce

Bude provedena tepelně izolační vrstva z desek polystyrenu EPS 200 montážně lepena – max. tl. 280 mm. Souvrství je navrženo pro vegetační střechu.

Vzhledem k neznámému stavu skladby střechy si vyhrazujeme právo na změnu koncepce řešení v případě odlišných skutečností zjištěných při vlastním provádění, proto doporučujeme při zahájení rekonstrukce kontaktovat pracovníky Atelieru DEK a nově navrženou skladbu v průběhu realizace aktuálně konzultovat.

Konstrukční systém objektů je nehořlavý dle čl. 7.2.8 a) (02).

Objekt je posuzován dle ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, dle ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a dle ČSN 73 0834 – Změny staveb.

Rozsahem stavebních úprav nedochází ve smyslu čl. 3.2 (34) ke změně užívání objektu a dle čl. 3.3 a),b),c) (34) dochází k úpravám, opravám, výměnám nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí (klempířské prvky atd.), k výměně, záměně nebo obnově systémů sestav TZV (např. oprava hromosvodů – třída reakce na oheň A1, A2), k dodatečné vnější tepelné izolaci objektu.

Technické požadavky na změny staveb skupiny I jsou v rámci uvedených stavebních úprav dle kap. 4 (34) splněny.

Požární bezpečnost

Rozdělení stavby do požárních úseků

Beze změny.

Zhodnocení podmínek dle čl. 3.2 ČSN 73 0834

a)1)

V souladu s čl. 3.2 a) ČSN 73 0834 – Změny staveb, vyplývá, že nedojde ke zvýšení

požárního rizika o více než 15 kg/m2.

Využití prostor se nemění – mateřská škola.

Ke zvýšení požárního rizika nedojde.

a)2) Tento bod se neuplatní.

b) V souladu s čl. 3.2 b) ČSN 73 0834 nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob z měněné části objektu o více než 20 % osob stávajícího stavu.

Ke zvýšení počtu unikajících osob nedochází, počet osob se oproti původnímu stavu nemění.

c) V souladu s čl. 3.2 c) ČSN 73 0834 nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných pohybu o více než 12 osob.

Ke zvýšení počtu unikajících osob nedochází, počet osob se oproti původnímu stavu nemění.

d) Neuplatní se – nedochází ke změně věcně příslušné normy

Z výše uvedeného vyplývá, že se z hlediska požární bezpečnosti staveb nejedná o změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu. Tato stavební úprava bude posuzována dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 „Změna stavby skupiny I“.

Změny stavby skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4. ČSN 73 0834.

Technické požadavky změny staveb skupiny I.

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu. Nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Bez zásahu do nosných konstrukcí objektu a konstrukcí ohraničujících únikové cesty.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, 
u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají, nebo odpadávají, v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Budou provedeny drobné stavební úpravy – nové SDK podhledy, obklady VZT, omítky, dlažby, stříšky nad vchody TiZn - výrobky třídy reakce na oheň A1.

c) Šířka, ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena 
o 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Nové požárně otevřené plochy nebudou provedeny.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2000.

Neuplatní se.

e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo členěných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Nově instalované vzduchotechnické zařízení bude provedeno pro každou učebnu individuálně s vyústěním na fasádu objektu. Jedná se o kompaktní interiérovou vzduchotechnickou jednotku určenou pro rovnotlaké větrání místností. Nejde o klasickou (centrální) vzduchotechniku s rozvodem po objektu a centrální vzduchotechnickou jednotkou.

f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810.

Neuplatní se.

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy. Stříšky nad vchody budou z titanzinkového plechu.

Neuplatní se.

h) Nebyl vytvořen nový požární úsek.

i) Stavební úpravou se nezasahuje do příjezdových komunikací, nástupních ploch a vnějších odběrních míst, stavební úpravou nedochází k novým požadavkům na zřízení vnitřních odběrných míst.

Neuplatní se.

Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Použité stavební hmoty jsou smíšené (třída reakce na oheň A,B,D,E), při požáru neodkapávají. Použité stavební hmoty při požáru nevyvíjejí toxické zplodiny. Na rychlost šíření plamene po povrchu stavebních hmot nejsou kladeny požadavky.

Požární výška objektů je 6,9 m, v souladu čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 jsou na dodatečné zateplení objektů s požární výškou menší nebo rovno 12 m kladeny požadavky dle čl. 3.1.3.2 (10). Splnění požadavků dle 3.1.3.2 ČSN 73 0810 budou ze strany dodavatele stavby prokázáno.

Dle rozsahu stavebních úprav a vzhledem k uvedené požární výšce se na provedení dodatečného zateplení objektu vztahují požadavky uvedené v kapitole 3.1.3 b) (10), potažmo čl. 3.1.3.2 (10)

- Desky z fasádního polystyrénu (XPS, EPS), minerální vlny max. tl. 140 mm budou použity do výšky hp do 12 m. Desky mají třídu reakce na oheň A až E dle čl. 3.1.3.2 b) a budou dle čl. 3.1.3.2 d) (10) kontaktně spojeny se zateplovanou stěnou – celá konstrukce zateplení včetně omítky má třídu reakce na oheň B dle čl. 3.1.3.2 a) (10). Ucelená sestava vnějšího zateplení bude vykazovat dle čl. 3.1.3.2 c) (10) index šíření plamene is = 0 dle ČSN 73 0822 (omítka – systém Etics třídy A). Konstrukce dodatečné vnější tepelné izolace ani konstrukce obvodového zdiva nebude mít vertikální dutiny. Případné podhledové konstrukce budou zatepleny minerální vlnou.

- V úrovni založení zateplovacího systému bude ze spodního povrchu užito výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (navržena je kovová zakládací lišta min tl. 0,8 mm) 
a při zkoušce podle ISO 13785-1 s výkonem 50 kW nedojde k šíření plamene 
po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stěny, a to do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku.

- Z důvodu založení zateplovacího systému nad terénem dle čl. 3.1.3.2 b) (10) budou provedena opatření dle čl. 3.1.3.3 bod a) 1) (10). Dle čl. 3.1.3.3 a) 1) (10), bude provedeno vnější zateplení ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pruhu minimálně 900 mm, skutečnost 1000 mm (průběžný pruh v úrovni založení vnějšího zateplení dle čl. 3.1.3.3 a) 1), průběžný pruh bude umístěn max. 1 m nad okolní terén) (10), lokálně – požární bariéry okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechnických systémů apod., přičemž v těchto případech lze snížit rozměr na 250 mm od vnějšího okraje zařízení.

- Obvodové konstrukce objektu jsou nehořlavé s požadovanou požární odolností a splňují požadavky na požární pásy (vodorovné i svislé).

- Dle čl. 3.1.3 (10) - posouzení množství tepla uvolněného z 1 m2 plochy zateplení nemusí být provedeno, tl. mtr. do 200 mm (skutečnost do 140 mm).

- Šíření požáru po zateplované konstrukci na jiné požární úseky nemusí být hodnoceno, protože zateplení splňuje podmínky hustoty tepelného toku dle čl. 8.4.12 ČSN 73 0802  (hustota tepelného toku z polystyrenu tl. 200 mm < 18,5 kW. m2).

- Objekt byl kolaudován před rokem 2000.

- Zhodnocení zateplení střechy

Navrženým způsobem zateplení střechy objektu nedochází ke zhoršení stávajícího stavu. Bude instalována tepelně izolační vrstva z desek z pěnového polystyrenu max. tl. 280 mm.  V souladu s čl. 8.4.(10) nemusí povrchová vrstva vykazovat požární odolnost, pro požadovaný sklon, neboť plocha jednotlivého střešního pláště není větší než 1500 m2. Nehodnotí se jeho uzavřenost (klasifikaci min. REI 45 DP1 vykazuje požární strop posledního nadzemního podlaží - železobetonová střešní deska tl. 150 mm). V souladu s čl. 3.2.3.2. (10) je střešní plášť hodnocen jako konstrukce DP1. Z hlediska norem požární bezpečnosti staveb nejsou na povrchové vrstvy střešního pláště kladeny žádné požadavky,

Zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Beze změny a bez požadavků s ohledem na požární výšku objektu.

Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům

Velikost požárně otevřených ploch objektu se stavebními úpravami nemění.

Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Stavebními úpravami se požadavky nemění.

Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zhodnocení možnosti provedení zásahu

Stavebními úpravami se požadavky nemění.

Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

Stavebními úpravami se požadavky nemění.

Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Rozvodná potrubí (voda, kanalizace)  - Stavebními úpravami se požadavky nemění.

Vzduchotechnická zařízení - Stavebními úpravami se požadavky nemění.

Vytápění -Stavebními úpravami se požadavky nemění – úprava - horkovod.

Elektrické rozvody - Stavebními úpravami se požadavky nemění.

Hromosvod - Nová část bleskosvodu bude provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (pokud bude stavbou dotčen) – k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložena revize bleskosvodu.

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace

Žádná požárně bezpečnostní zařízení nejsou pro stavbu normativními požadavky či právními předpisy vyžadována v rámci změny skupiny I (34).

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně zhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Jsou-li na fasádě provedena značení upozorňující na umístění vnějších zdrojů požární vody, hlavní uzávěr vody a plynu, vypínání el. energie apod., musí být označeno příslušnou značkou dle ČSN ISO 38 64 – 1 s nápisem „Hlavní vypínač, Hlavní uzávěr vody, Hlavní uzávěr plynu“.

Závěr

PBŘ je zpracováno dle podkladů stavební části a v souladu s § 41 vyhlášky o požární prevenci. Při jakékoliv změně účelu objektu je třeba jej znovu posoudit z hlediska požární bezpečnosti staveb.

Z výše uvedeného požárně bezpečnostního řešení je zřejmé, že posuzovaný objekt odpovídá požadavkům norem a předpisům.