## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Snížení energetické náročnosti MŠ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Radek Fokt
Adresa: | Palackého 4057, Chomutov |  |  |  | Datum: |  | 2021-03-01
Učebny č.: | 207+208, 212+213, 307+308, 312+313
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 279 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 600
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 600
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 600
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 600
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 600
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 600
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 600
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 600
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 600
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.21599 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 600
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.18199 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 600
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 600
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 600
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 350 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 600
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.2545 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 600
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 350 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 600 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 904.5409 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 566.7783 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.056267 | 562.6741
| 8:02 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.05749 | 574.902
| 8:03 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.05867 | 586.6993
| 8:04 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.059808 | 598.0813
| 8:05 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.060906 | 609.0626
| 8:06 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.061966 | 619.6573
| 8:07 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.062988 | 629.8789
| 8:08 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.063974 | 639.7407
| 8:09 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.064926 | 649.2552
| 8:10 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.065843 | 658.4348
| 8:11 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.066729 | 667.2912
| 8:12 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.067584 | 675.8357
| 8:13 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.068408 | 684.0795
| 8:14 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.069203 | 692.0329
| 8:15 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.069971 | 699.7064
| 8:16 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.070711 | 707.1097
| 8:17 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.071425 | 714.2524
| 8:18 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.072114 | 721.1435
| 8:19 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.072779 | 727.7921
| 8:20 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.073421 | 734.2066
| 8:21 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.07404 | 740.3952
| 8:22 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.074637 | 746.3659
| 8:23 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.075213 | 752.1265
| 8:24 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.075768 | 757.6842
| 8:25 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.076305 | 763.0462
| 8:26 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.076822 | 768.2195
| 8:27 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.077321 | 773.2106
| 8:28 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.077803 | 778.026
| 8:29 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.078267 | 782.6719
| 8:30 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.078715 | 787.1542
| 8:31 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.079148 | 791.4787
| 8:32 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.079565 | 795.6509
| 8:33 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.079968 | 799.6762
| 8:34 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.080356 | 803.5598
| 8:35 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.080731 | 807.3067
| 8:36 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.081092 | 810.9217
| 8:37 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.081441 | 814.4093
| 8:38 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.081777 | 817.7742
| 8:39 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.082102 | 821.0207
| 8:40 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.082415 | 824.1528
| 8:41 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.082717 | 827.1746
| 8:42 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.083009 | 830.0901
| 8:43 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08329 | 832.9029
| 8:44 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.083562 | 835.6167
| 8:45 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.083823 | 838.2349
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.083877 | 838.7659
| 8:47 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.083928 | 839.2781
| 8:48 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.083977 | 839.7723
| 8:49 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.084025 | 840.2492
| 8:50 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.084071 | 840.7092
| 8:51 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.084115 | 841.1531
| 8:52 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.084158 | 841.5813
| 8:53 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.084199 | 841.9944
| 8:54 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.084239 | 842.393
| 8:55 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.084278 | 842.7776
| 8:56 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.084514 | 845.1437
| 8:57 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.084743 | 847.4265
| 8:58 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.084963 | 849.6289
| 8:59 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.085175 | 851.7538
| 9:00 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08538 | 853.8039
| 9:01 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.085578 | 855.7818
| 9:02 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.085769 | 857.6901
| 9:03 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.085953 | 859.5312
| 9:04 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.086131 | 861.3074
| 9:05 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.086302 | 863.0211
| 9:06 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.086467 | 864.6745
| 9:07 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.086627 | 866.2697
| 9:08 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.086781 | 867.8087
| 9:09 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.086929 | 869.2936
| 9:10 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087073 | 870.7261
| 9:11 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087211 | 872.1082
| 9:12 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087344 | 873.4417
| 9:13 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087473 | 874.7282
| 9:14 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087597 | 875.9694
| 9:15 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087717 | 877.1669
| 9:16 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087832 | 878.3223
| 9:17 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087944 | 879.4369
| 9:18 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088051 | 880.5124
| 9:19 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088155 | 881.5499
| 9:20 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088255 | 882.551
| 9:21 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088352 | 883.5167
| 9:22 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088445 | 884.4485
| 9:23 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088535 | 885.3475
| 9:24 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088621 | 886.2148
| 9:25 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088705 | 887.0516
| 9:26 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088786 | 887.859
| 9:27 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088864 | 888.6379
| 9:28 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088939 | 889.3894
| 9:29 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089011 | 890.1144
| 9:30 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089081 | 890.8139
| 9:31 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089149 | 891.4888
| 9:32 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089214 | 892.1399
| 9:33 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089277 | 892.7681
| 9:34 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089337 | 893.3741
| 9:35 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089396 | 893.9589
| 9:36 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089452 | 894.523
| 9:37 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089507 | 895.0673
| 9:38 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089559 | 895.5924
| 9:39 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08961 | 896.0991
| 9:40 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089659 | 896.5879
Velká přestávka | 9:41 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089506 | 895.0643
| 9:42 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089359 | 893.5945
| 9:43 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089218 | 892.1764
| 9:44 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089081 | 890.8082
| 9:45 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088949 | 889.4881
| 9:46 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088821 | 888.2146
| 9:47 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088699 | 886.9859
| 9:48 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.08858 | 885.8004
| 9:49 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088466 | 884.6567
| 9:50 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088355 | 883.5533
| 9:51 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088249 | 882.4887
| 9:52 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088146 | 881.4616
| 9:53 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088047 | 880.4706
| 9:54 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.087951 | 879.5146
| 9:55 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.087859 | 878.5922
| 9:56 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.08777 | 877.7022
| 9:57 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.087684 | 876.8437
| 9:58 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.087602 | 876.0153
| 9:59 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.087522 | 875.2161
| 10:00 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.087445 | 874.445
| 10:01 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08757 | 875.6962
| 10:02 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08769 | 876.9033
| 10:03 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087807 | 878.068
| 10:04 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.087919 | 879.1916
| 10:05 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088028 | 880.2757
| 10:06 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088132 | 881.3216
| 10:07 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088233 | 882.3306
| 10:08 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08833 | 883.3042
| 10:09 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088424 | 884.2435
| 10:10 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088515 | 885.1497
| 10:11 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088602 | 886.024
| 10:12 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088687 | 886.8675
| 10:13 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088768 | 887.6813
| 10:14 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088847 | 888.4664
| 10:15 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088922 | 889.224
| 10:16 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088995 | 889.9548
| 10:17 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089066 | 890.6599
| 10:18 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089134 | 891.3402
| 10:19 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.0892 | 891.9966
| 10:20 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089263 | 892.6298
| 10:21 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089324 | 893.2407
| 10:22 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089383 | 893.8302
| 10:23 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08944 | 894.3989
| 10:24 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089495 | 894.9475
| 10:25 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089548 | 895.4768
| 10:26 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089599 | 895.9875
| 10:27 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089648 | 896.4803
| 10:28 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089696 | 896.9556
| 10:29 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089741 | 897.4143
| 10:30 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089786 | 897.8568
| 10:31 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089828 | 898.2837
| 10:32 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08987 | 898.6956
| 10:33 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089909 | 899.0929
| 10:34 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089948 | 899.4763
| 10:35 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089985 | 899.8462
| 10:36 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09002 | 900.2031
| 10:37 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090055 | 900.5474
| 10:38 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090088 | 900.8796
| 10:39 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09012 | 901.2001
| 10:40 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090151 | 901.5093
| 10:41 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090181 | 901.8076
| 10:42 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09021 | 902.0954
| 10:43 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090237 | 902.3731
| 10:44 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090264 | 902.641
| 10:45 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09029 | 902.8994
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.090115 | 901.1537
| 10:47 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089947 | 899.4694
| 10:48 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089784 | 897.8445
| 10:49 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089628 | 896.2767
| 10:50 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089476 | 894.7642
| 10:51 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.08933 | 893.3049
| 10:52 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.08919 | 891.897
| 10:53 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089054 | 890.5386
| 10:54 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088923 | 889.2281
| 10:55 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088796 | 887.9637
| 10:56 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088874 | 888.7389
| 10:57 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088949 | 889.4868
| 10:58 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089021 | 890.2084
| 10:59 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08909 | 890.9046
| 11:00 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089158 | 891.5763
| 11:01 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089222 | 892.2243
| 11:02 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089285 | 892.8495
| 11:03 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089345 | 893.4527
| 11:04 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089403 | 894.0347
| 11:05 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08946 | 894.5962
| 11:06 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089514 | 895.1379
| 11:07 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089566 | 895.6605
| 11:08 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089616 | 896.1648
| 11:09 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089665 | 896.6512
| 11:10 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089712 | 897.1206
| 11:11 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089757 | 897.5734
| 11:12 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089801 | 898.0103
| 11:13 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089843 | 898.4318
| 11:14 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089884 | 898.8385
| 11:15 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089923 | 899.2308
| 11:16 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089961 | 899.6094
| 11:17 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089997 | 899.9746
| 11:18 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090033 | 900.3269
| 11:19 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090067 | 900.6669
| 11:20 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090099 | 900.9948
| 11:21 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090131 | 901.3113
| 11:22 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090162 | 901.6165
| 11:23 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090191 | 901.9111
| 11:24 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09022 | 902.1953
| 11:25 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090247 | 902.4694
| 11:26 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090273 | 902.7339
| 11:27 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090299 | 902.9891
| 11:28 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090324 | 903.2353
| 11:29 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090347 | 903.4729
| 11:30 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09037 | 903.7021
| 11:31 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090392 | 903.9232
| 11:32 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090414 | 904.1365
| 11:33 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090434 | 904.3423
| 11:34 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090454 | 904.5409
| 11:35 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.090274 | 902.7374
| 11:36 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.0901 | 900.9974
| 11:37 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089932 | 899.3186
| 11:38 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.08977 | 897.6989
| 11:39 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089614 | 896.1363
| 11:40 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089463 | 894.6287
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089317 | 893.1742
| 11:42 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089177 | 891.7708
| 11:43 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089042 | 890.4169
| 11:44 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088911 | 889.1107
| 11:45 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088785 | 887.8504
| 11:46 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088663 | 886.6345
| 11:47 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088546 | 885.4615
| 11:48 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088433 | 884.3297
| 11:49 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088324 | 883.2378
| 11:50 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088218 | 882.1843
| 11:51 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088316 | 883.163
| 11:52 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088411 | 884.1072
| 11:53 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088502 | 885.0182
| 11:54 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08859 | 885.8971
| 11:55 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088675 | 886.7451
| 11:56 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088756 | 887.5632
| 11:57 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088835 | 888.3526
| 11:58 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088911 | 889.1141
| 11:59 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.088985 | 889.8488
| 12:00 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089056 | 890.5577
| 12:01 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089124 | 891.2416
| 12:02 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08919 | 891.9014
| 12:03 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089254 | 892.538
| 12:04 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089315 | 893.1521
| 12:05 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089374 | 893.7447
| 12:06 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089432 | 894.3164
| 12:07 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089487 | 894.8679
| 12:08 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.08954 | 895.4001
| 12:09 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089591 | 895.9135
| 12:10 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089641 | 896.4088
| 12:11 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089689 | 896.8867
| 12:12 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089735 | 897.3478
| 12:13 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089779 | 897.7926
| 12:14 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089822 | 898.2218
| 12:15 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089864 | 898.6358
| 12:16 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089904 | 899.0353
| 12:17 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089942 | 899.4207
| 12:18 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.089979 | 899.7926
| 12:19 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090015 | 900.1513
| 12:20 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09005 | 900.4975
| 12:21 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090083 | 900.8314
| 12:22 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090115 | 901.1536
| 12:23 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090146 | 901.4644
| 12:24 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090176 | 901.7643
| 12:25 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090205 | 902.0536
| 12:26 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090233 | 902.3328
| 12:27 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.09026 | 902.6021
| 12:28 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090286 | 902.8619
| 12:29 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090311 | 903.1126
| 12:30 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090335 | 903.3545
| 12:31 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090359 | 903.5879
| 12:32 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090381 | 903.813
| 12:33 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090403 | 904.0302
| 12:34 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090424 | 904.2398
| 12:35 | 0.21599 | 600 | 0.016667 | 0.090444 | 904.4419
| 12:36 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.090264 | 902.6419
| 12:37 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.090091 | 900.9052
| 12:38 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089923 | 899.2297
| 12:39 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089761 | 897.6132
| 12:40 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089605 | 896.0536
| 12:41 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089455 | 894.5489
| 12:42 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.08931 | 893.0972
| 12:43 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.08917 | 891.6966
| 12:44 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.089035 | 890.3453
| 12:45 | 0.18199 | 600 | 0.016667 | 0.088904 | 889.0415