OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

a) identifikace stavby a účel objektu

a1) identifikační údaje stavby a stavebníka

a2) charakteristika stavby

a3) charakteristika území

a4) informace o parcelách a budovách na nich

a5) popis objektu

a6) zjištěné skutečnosti

a7) použité podklady

a8) použité předpisy a normy

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

b1) architektonické řešení stavby

b2) dispoziční řešení stavby

b3) přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

b4) přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a

jeho požadovanou životnost

d1) bourání a demontáže

d2) příčky

d3) podlahy

d4) podhled

d5) truhlářské výrobky

d6) vzduchotechnika - klimatizace

d7) vytápění

d8) ZTI

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a

hydrogeologického průzkumu

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

h) dopravní řešení

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

k) technické instalace

l) bezpečnost práce

m) požární bezpečnost

n) závěr

o) obsah stavební části projektové dokumentace

a) identifikace stavby a účel objektu

a1) identifikační údaje stavby a stavebníka

| Akce: | Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539 |
| --- | --- |
| Zhotovitel PD: | Intermont Opatrný s.r.o. Mostecká 1973 431 11 Jirkov IČ: 49900854 |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 01 Chomutov IČ: 00261891 |
| Stupeň: | - Dokumentace pro provedení stavby |
| Účel stavby: | Stavební úpravy |
| Druh stavby: | Rekonstrukce |
| Místo stavby: | ZŠ Heyrovského, Ak. Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov |
| Kraj: | Ústecký |
| Katastrální území: | Chomutov II (652636) |
| Dotčené parcely: | p. č. 1250/7 |
| Orientační náklady: | Bude upřesněno při výběru zhotovitele |
| Způsob zhotovení: | Dodavatelsky |
| Zhotovitel stavby: | Určen na základě výběru stavebníka |
| Termín zahájení: | IIIQ/2022 |
| Termín dokončení: | IIIQ/2022 |

Zpracovatelé projektové dokumentace:

| Zpracovatel PD: | Intermont Opatrný s.r.o. Mostecká 1973 431 11 Jirkov IČ: 49900854 |
| --- | --- |
| Zpracovatel arch.- stavební části: | Milan Toms Mobil:+420 775 319 210 |
| Zodpovědný projektant: | Jan Toman Mobil:+420 775 170 882 |
| Zpracovatel části elektro: | Ing. Tomáš Bláha Mobil: +420 606 638 213 |
| Zpracovatel VZT: | Ing. Klára Hlavatá Mobil:+420 705 103 233 |
| Zpracovatel ZTI: | Ing. Klára Hlavatá Mobil:+420 705 103 233 |
| Zpracovatel MaR | Pavel Lorenc Mobil:+420 733 613 147 |

a2) charakteristika stavby

Jedná se o nové rekonstrukci kuchyněk a jejich následné dispoziční uspořádání kuchyňské technologie. Hlavní část řešení spočívá v úpravě povrchu stěn, podlah, stropů a nové uspořádání kuchyňské technologie vůči požadavkům investora. Vzhledem k novému dispozičnímu řešení budou provedeny i nutné údržbové stavební práce / návrh VZT a ZTI, elektroinstalace atd./

Stavba nebude mít žádné požadavky na podmiňující stavby a jiná opatření. Stavba nebude mít věcné ani časové vazby na okolní investice.

Majetkoprávní vztahy

Vlastníkem dotčeného objektu je Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov.

a3) charakteristika území

## Dotčené úpravy se týkají interiéru objektu ZŠ Heyrovského, AK. Heyrovského 4539.

a4) informace o parcelách a budovách na nich

Informace o parcele:

Parcelní číslo:			1250/7

Stavební objekt:                            č.p. 4539 – stavba občanského vybavení

Obec:					Chomutov (562971)

Katastrální území:			Chomutov II (652636)

Číslo LV:				1

Výměra [m2]:			4981

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:			Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:			zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo:		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov.

Způsob ochrany nemovitosti:	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ:		Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva:	Věcné břemeno podle jistiny

Jiné zápisy:				Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

a5) popis objektu

Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonový monolitický skelet s jedním podzemním a dvěma nadzemníma podlažími. Sloupový skeletový systém je navržen v základním půdorysném modulu 5,60m v podélném směru. V příčném směru je navržen třítaktový systém do tvaru U půdorysu celého objektu. Konstrukční výška všech podlaží je 3,30m. V celém objektu je řešení podepření mezi nosnými sloupy průvlakový systém. Vertikální systém konstrukce je tvořen převážně vnitřními sloupy 400 x 400mm.

a6) zjištěné skutečnosti

V rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace byly provedeny prohlídky dotčeného objektu. Zjištěné skutečnosti posloužily jako podklad pro zpracování této PD.

Projektant provedl vizuální průzkum dotčené stavby z hlediska zjištění neočekávaných skutečností a vlivů, které by mohli negativně ovlivnit průběh návrhu a realizace stavby. U objektu se nevyskytují žádné neočekávané vlivy a skutečnosti, které by negativně ovlivnili návrh a realizaci stavby. Během prohlídek stavby byla pořízena fotodokumentace. Ta je uložena u zpracovatele této projektové dokumentace. Všechny nosné i výplňové konstrukce jsou v dobrém stavu. Všechny stávající plastové výplně otvorů obvodového pláště objektu jsou v dobrém technickém stavu.

a7) použité podklady

- prohlídky a fotodokumentace stavby

- požadavky zástupce stavebníka

- výpis z katastru nemovitostí

- zaměření skutečného stavu

- stavebně technický průzkum

- snímek z pozemkové mapy v digitální a tištěné podobě

- stavebně technický manuál a korporátní identita

- software:  - pro vytváření technických výkresů software Archi Cad

a8) použité předpisy a normy

použité předpisy a normy (ve znění pozdějších předpisů):

- Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- další platné zákony a vyhlášky o bezpečnosti práce, o úsporách energií, vlivu na životní prostředí atd. (viz níže)

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

b1) architektonické řešení stavby

Jedná se pouze o rekonstrukci místností pro přípravu jídla (kuchyněk) a místnosti pro stravování (jídelna). Především jde o výměnu povrchů stěn, podlah a stropů. Dle nového návrhu kuchyňské technologie zde vznikne středový ostrůvek tvoře z YTONG KLASIK P2 – 500 hladká 200 x 249 x 599mm vyzděný do výšky 1,20m na MC.

V místnosti jídelny bude demontován SDK obložení u stropu pro ležatý rozvod ZTI. Nahradí se montáží SDK jednoplášťovým obložením tl. 12,5mm zavěšeného na profil CW 75 + UW 75. Po dokončení montáže je nutno obrousit v místě spojů řádně zatmelit a před malbou penetrovat. Montáž je nutno provádět podle předpisů a detailů doporučených výrobcem.

Dělící konstrukce jídelny budou opatřeny 2x otěruvzdornou akrylátovou malbou do v. 2,00m – základní malba je bílá. Nová výmalba celého dotčeného prostoru (tj. stávající povrchy stěn). Referenční výrobek pro bílé stěny – Primalex Fortissimo Clean – nutno dodržet příslušný technologický postup, počet vrstev, ředění apod. V místě jídelny bude strženo stávající PVC, které bude nahrazeno novým homogenním PVC v celém rozsahu místnosti. Po odstranění stávajícího PVC je nutná kontrola stávající stěrky a následné případné vyspravení. Vyspravení stávající stěrky anhydritového potěru podlah jídelny se uvažuje v 50%. Ve styku podlaha stěna bude montována PVC lišta daného typu podlah stejného výrobce v. 10cm.

V místnostech kuchyně bude vybourána podlaha vč. podkladního betonu. Budou zde provedeny kontroly a případné vyspravení odtokových kanálků. Staré poklopy odtokových kanálků se vymění za nové nerezové odtékací mřížky dle stejného rozměru stávajícího stavu v počtu 6ks. Dělící konstrukce kuchyně budou obloženy keramickými dlaždicemi do v. 2,00m kladené na lepidlo. Veškeré rohy, úžlabí a vrchní hrana budou opatřeny plastovými ukončovacími lištami. Dle výkresu navrhovaného stavu bude v místnostech kuchyně vyměněna okenní výplň 2,20 x 2,40m pro odvod vzduchu do VZT jednotky umístěné na střeše. Rozkreslení navrhované výplně dle výkresu okenních prvků. S montáží nové okenní výplně také souvisí montáž nového oplechování parapetu vč. vyspravení venkovní špalety okna tj. odbouchání stávající omítky stěny vč. vnějšího zateplení, penetrace, podhoz, nová tepelná izolace špalet tl. 3cm, perlinka, lepidlo, probarvená fasádní silikátová omítka.

Veškeré omítky zdí v místech jídelny a koupelny po oškrábaní malby a vybourání stávajících obkladů stěn budou vyspraveny. Vyspravení povrchu se uvažuje v 50% celkové plochy.

Po vybourání stávajících rozvodů odvodu vzduchu vertikálního vedení do -1.NP je nutno vybetonovat vzniklý prostor, a to betonáží nebo matriálem na stejné bázi stropní konstrukce nebo materiálem stejné požární odolnosti jako je stávající konstrukce stropu druhu DP1, REI120.

b2) dispoziční řešení stavby

Jedná se pouze o úpravy interiéru. Dispoziční úpravy zůstávají stávající. Jedinou změnou zde bude nově vzniklý středový ostrůvek pro lepší obslužnost kuchyňské technologie.

b3) vegetační úpravy okolí objektu

Jedná se pouze o úpravy interiéru.

b4) přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérové užívání stavby se úpravami interiéru nezmění. Všechny přístupy do kanceláří budou řešeny jako bezprahové.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Beze změn. Realizací úprav interiéru nedojde ke změně základní kapacity a funkčních vlastností objektu.

Osvětlení

V rámci projektu bude nutno řešit nové osvětlení vůči dispozicím VZT. Osvětlení je součástí PD část D.1.4d. Elektroinstalace.

Nucené větrání

V místnostech kuchyně je nutno zhotovit nucené větrání, které bude součástí PD část D.1.4c. Vzduchotechnika.

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

d1) bourání a demontáže

Bourací práce jsou vyznačeny ve výkresové části D.1.1. Jedná se o odstranění stávajícího povrchu podlah z PVC a keramické dlažby vč. podkladního betonu, demontáž kuchyňských linek vč. dřezů pákových baterií a sprch atd., bourání keramických obkladů stěn a zařizovacích předmětů vč. armatur, odstranění stávajících maleb stěn. Budou demontována veškerá zařízení elektro jako jsou vypínače a zásuvky v počtu 20ks. Ostatní zvýraznění ve výkresech bouracích prací jsou převážně stoly nebo odkládací regály pro pomůcky na výrobu pokrmů nebo čisté nádobí.

V celém rozsahu stavby dojde k demontáži a opětovné montáži otopných těles vč. tlakových zkoušek a osvětlení jídelny. Úplná demontáž světel a nový návrh bude v místnosti kuchyně. Budou dále demontovány garnyže pro závěsy okenních výplní, které budou nahrazeny novými a nástěnné tabule.

V -1.NP budou demontovány stávající jednotky VZT vč. jejich rozvodů pro řešenou místnost kuchyně. V místnostech kuchyně budou demontována veškerá stávající kuchyňská technologie vč. napojení na ZTI.

V místnosti kuchyně vybourána okenní výplň vč oplechování pro rozvod odvodu vzduchu do jednotky VZT umístěné na střeše. S tím souvisí také demontáž venkovních elektrických žaluzií.

Ve výkresech bouracích prací v místnosti kuchyně a strojovny VZT dojde k vybourání cihelných příček z cihel pálených tl. 100mm.

d2) příčky

PD neřeší nové příčky. Dojde pouze k vybudování středové ostrůvku pro kuchyňskou technologii z YTONG KLASIK P2 – 500 hladká 200 x 249 x 599mm vyzděný do výšky 1,20m na MC.

d3) podlahy

V celém rozsahu dotčených prostor je navržena výměna podlahových krytin.

V místnostech kuchyně bude nový podkladní beton tl. 7cm vč. vyrovnávací anhydritové stěrky 1-2cm. Specifikace keramických podlahových dlaždic bude upřesněna po výběru investora. Nyní se udávající pouze specifikace protiskluz R11, otěruvzdornost PEI5.

V místnostech jídelny bude provedeno po odkrytí vyspravení stávající anhydritové stěrky v uvažovaném rozsahu 50%. Poté se položí nová homogenní PVC lepené na fixační lepidlo Chimiver Adesiver – RE MOVE pro lepení koberců a PVC.

Přechod mezi odlišnými podlahovými krytinami bude opatřen hliníkovou přechodovou lištou std. Schlüter SCHIENE kotvenou do podlahy.

d4) podhled

PD neřeší.

d5) truhlářské výrobky

PD neřeší.

d6)   vzduchotechnika - klimatizace

Větrání je kombinované zařízení VZT jednotky a současně přirozeně okny. Větrání je kombinované zařízením vzduchotechnické jednotky a současně přirozeně okny. Pro přívod vzduchu vzduchotechnikou do prostoru kuchyně je navrženo 12 vířivých anemostatů s nastavitelnými lamelami. Umístění je patrné z projektové dokumentace.

d7)   	vytápění

Dojde pouze k demontáži a zpětné montáži stávajících otopných těles vč. talkových zkoušek.

d8)   	ZTI

Vodovodní přípojka

Stávající beze změn

Vnitřní vodovod

Připojovací potrubí bude provedeno z plastového polypropylenového potrubí a tvarovek pro horkou odpadní vodu typ HT-systém (např. OSMA), které je těsněné v hrdlech naformátovaným těsnicím kroužkem. Bude vedeno ve spadu min. 3%. Jednotlivá připojovací potrubí budou napojena na odpadní potrubí. Připojovací potrubí bude vedeno převážne v předstěnách případně v drážce ve zdi nebo v podlaze.

Přípojka splaškové kanalizace

Stávající beze změn

Vnější splašková kanalizace

Stávající beze změn

Vnitřní splašková kanalizace

Není známo přesné umístění, materiál ani dimenze odpadního potrubí. Skutečné umístění je nutné ověřit na stavbě! Po odkrytí potrubí je nutné posoudit, zda současná dimenze potrubí bude dostačující. Předpokládá se, že je odpadní potrubí odvětráno nad střechu. Bude využito stávající svodné kanalizace.

Zařizovací předměty

Konkrétní typy ZP budou upřesněny dle přání investora. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovými uzávěrkami.

.e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Dojde k výměně okenní výplně v místnosti kuchyně pro odvod vzduchu přes VZT jednotku umístěnou vedle řešeného objektu. Okno plastové dvoukřídlé členěné 2,20 x 2,40m s izolačním trojsklem Uw = 0,9W/m2K.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Jedná se pouze o úpravy interiéru.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Jedná se pouze o úpravy interiéru. Celkový rozsah znečištění bude vzhledem k velikosti stavby minimální.

Odpady

Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle platných zákonů o odpadech.

Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii “O“ (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi. Po ukončení prací bude proveden úklid a vyčištění dotčených prostor. Dopravní trasy pro přesun materiálů, hmot a odpadu jsou dány přilehlými komunikacemi bez zvláštních úprav či omezení. Dodavatel bude komunikace řádně udržovat. Pro odvoz a likvidaci odpadu se předpokládá ekonomicky úsporná dovozní vzdálenost. Kovový odpad bude svážen do sběrných surovin v okolí. Doprava materiálu a pohyb pracovníků bude zhotovitelem realizována tak, aby nedošlo k nadměrnému křížení nebo kontaktu s veřejně přístupnými plochami.

Fauna a flóra

Nepožaduje se kácení vzrostlých dřevin, jedná se o úpravy interiéru.

Půdní fond

Bez zásahu do půdního fondu, jedná se o úpravy interiéru.

Voda

Provoz stavby nezpůsobí ohrožení podzemní vody. Stavbou se nemění charakter odvodnění území, jedná se o úpravy interiéru.

Záření

Stavba nemá zdroje záření. V objektu se nebudou provozovat žádné zdroje ionizujícího záření s radioaktivními zářiči. V rámci stavby se nemusí navrhovat opatření ochrany zdraví před nepříznivými účinky záření.

h) dopravní řešení

Beze změn. Příjezd ke objektu bude po stávajících komunikacích bez zvláštních úprav či omezení. Tyto příjezdové komunikace budou využity jako dopravní trasy pro přepravu stavebního materiálu a odvoz suti. Zhotovitel bude komunikace řádně udržovat.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Není nutné zajišťovat ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba splňuje technické požadavky na stavby. Při vypracování projektové dokumentace bylo v rámci technických požadavků na stavby postupováno především v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a jiných právních předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

k) technické instalace

Technické instalace jsou popsány v ostatních částech PD.

l) bezpečnost práce

l1) Rámcová bezpečnostní opatření pro předmětnou stavbu

Základní povinnosti zaměstnavatele:

- pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí zhotovitel před zahájením prací prokazatelné seznámení všech pracovníků s polohou skrytých zařízení, upozorní je na případné odchylky a vyjmenuje případná rizika.

- zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti

- školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu

- zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,

- vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem zhotovitele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. Zhotovitel poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na mimořádné opotřebení či znečištění)

- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.

- vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu zajistit její včasné poskytnutí,

- zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor.

- zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Vybavení musí být pravidelně a řádně udržováno a kontrolováno

- zajistit řádné osvětlení pracovišť

Základní povinnosti pracovníků:

- pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu strojů a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci určeny.

- pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci,

- dodržovat právní a ostatní předpisy

Práce ve výšce:

- Při montáži, demontáži a užívání lešení je třeba dodržovat zásady, které jsou blíže specifikovány v předpisu pro stavbu lešení ČSN 73 8101 – lešení, společná ustanovení

- Na montáž lešení je možné použít jen nepoškozené části dílců

- Montovat a demontovat lešení mohou jen pracovníci, kteří jsou způsobilí vykonávat práce ve výškách, prošli instruktáží a zkouškou prokázali požadované vědomosti montážního postupu. Do užívání se mohou konstrukce odevzdat, až když jsou úplně ukončené a vybavené.

- Pracovníci vykonávající práce na lešení musí být poučeni o tom, že nejsou kompetentní upravovat konstrukci lešení.

- O převzetí lešení do užívání se vykoná zápis do stavebního deníku. Prostory okolo lešení, které mohou být ohroženy jeho provozem, je třeba patřičně chránit technicky nebo provozně. Šířka ochranného prostoru závisí na výšce lešení a je určena příslušnou normou.

- Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a pomůcky. Ty musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen během práce, ale i po jejím skončení

- lešení je možné založit pouze na takovém terénu, který odpovídá zatížení vlastního lešení i jeho budoucího provozu - možnost zřícení lešení

- lešení musí být pevné a stabilní, musí být kotveno a úhlopříčně vyztuženo

- zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou.

- podlahy lešení musí být zhotoveny ze schválených podlahových dílců, zajištěných proti posunutí

- pro výstupy na lešení se užívají žebříky, které musí přesahovat podlahu, na kterou se vystupuje, nejméně o 1,1 m

- nejmenší výška patra lešení smí být nejméně 1,8 m, podchodná výška lešení pro veřejný provoz nejméně 2,1 m

- lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a předání. To musí být provedeno písemně

- nad vstupy bude provedena záchytná stříška. Pod konstrukcí záchytné stříšky musí být zachována nejmenší světlá výška 2,1m. Pro záchytné stříšky platí ČSN 73 8106.

- Záchytná stříška, popř. podlaha nad podchodem, musí být tak těsná, aby nepropadávala stavební suť nebo jiný materiál. V případě možnosti prosakování kapalin a rozstřikování hmot (vápno, malta apod.) musí být podlaha nebo záchytná stříška pokryta krytinou, která chrání před tímto ohrožením.

- Při montáži, demontáži a provozu lešení musí být trvale zabezpečen nutný manipulační prostor a volný přistup k požárním hydrantům, vodním a plynovým uzávěrům, veřejným signalizačním, poplašným, telekomunikačním, energetickým a jiným zařízením.

- Prvky konstrukce lešení, vyčnívající nebo zasahující v přízemní části lešení do prostoru komunikace (nosné sloupky, přesahující konce podélníků nebo příčníků, ztužidla apod.), musí být výrazně barevně označeny.

- ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 	hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

Bezpečnost práce při bouracích pracích

- Rozsah samotných bouracích prací a demontáží viz výkresová část této PD. Bourací práce musí být prováděny tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, k porušení stability stavby nebo její částí. Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby a další bezpečnostní pomůcky. Suť bude odstraňována neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnosti, přetěžování stropních konstrukcí a aby neomezoval další průběh bouracích prací. Zneškodňování sutě a odpadového materiálu bude prováděno dle zákona o odpadech a jeho souvisejících předpisů (viz výše). Dodavatel stavby zajistí opatření proti nadměrné prašnosti a hlučnosti při bouracích pracích.

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Technologický postup zajistí před zahájením bouracích prací dodavatel stavby na základě průzkumu staveniště a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech. Technologický postup musí obsahovat návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovní postupy pro jednotlivé pracovní činnosti, způsob odstraňování materiálu, způsob svislé a vodorovné dopravy, skladování materiálu, zajištění staveniště a pracoviště, použití pomocných stavebních konstrukcí, stanovení osobních ochranných pracovních prostředků. Bourací práce nad sebou smí být prováděny pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka.

- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce, nebo její části.

l2) Legislativa

Při provádění stavební činnosti a provozu stavby je povinnost řídit se pokyny a ustanoveními předpisů, ve znění pozdějších předpisů:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- a další

l3) Koordinátor BOZP na staveništi

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 88/2016 Sb.), je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

- Stavby, u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den

- Stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Přípravná fáze stavby

- Koordinátor je při přípravě stavby povinen v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci.

- Koordinátor zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.

- Koordinátor zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

- Koordinátor posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby

- koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.

- spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.

- sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.

- organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.

- navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.

- kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.

- sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

l4) Hygiena

Předpokládá se max. 12 pracovníků a 1 technik. Šatny pro pracovníky zajistí zhotovitel ve svých objektech mimo staveniště a pracovníci budou na staveniště dováženi dopravou zhotovitele. Jako denní místnost budou po dohodě se zástupci stavebníka využity uvolněné vnitřní prostory řešeného objektu administrativní budovy. WC pro potřebu výstavby bude řešeno stávající v objektu.

m) požární bezpečnost

PD neřeší jedná se pouze o rekonstrukci.

n) závěr

- 	Veškeré materiály, technologie, provedení a používané výrobky budou prvotřídní 	kvality a v souladu minimálně s českými normami a platnými nařízeními. Na 	veškeré materiály a výrobky si zhotovitel opatří prohlášení o shodě. Zhotovitel 	bude přísně dodržovat veškeré písemné instrukce výrobce pro příslušný materiál, 	komponenty a systémy především pokud jde o manipulaci, přípravu, instalaci a 	ochranu. Instrukce výrobce a jiné informace budou uchovány na staveništi během 	provádění těchto prací. Konkrétní materiály a výrobky použité v této zprávě, nebo 	na výkresech je možné nahradit alternativními materiály a výrobky se stejnými 	vlastnostmi i 	vzhledem jako materiály a výrobky uváděné v popisu, ale je nutno o 	tom zpravit zástupce stavebníka.

- 	Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným 	opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet 	obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické 	normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 	a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

- 	Zhotovitel je povinen mít na stavbě projektovou dokumentaci prováděné stavby a 	vedený stavební deník.

- 	Veškeré případné škody vzniklé stavbou na cizím majetku budou hrazeny 	zhotovitelem.

- 	Zhotovitel zajistí zamezení nočního stání nákladních automobilů a stavebních 	mechanizmů na přilehlých komunikacích.

-	Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou odborně vybavenou právnickou 	nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací 	jako předmětu své činnosti, podnikající podle zvláštních předpisů.

-	Stavba bude zahájena po zajištění všech potřebných financí a po ukončení 	výběrového řízení na zhotovitele stavby.

-	Nakládání se stavebním odpadem viz výše. Po ukončení stavebních prací 	zhotovitel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o způsobu 	naložení se vzniklým stavebním odpadem.

-	Generální zhotovitel stavby zajistí všechny potřebné doklady (atesty, certifikáty, 	protokoly atd.) jednotlivých výrobků. Stavebník stavby jako doklad o vlastnostech 	prvků uznává pouze protokoly o zkouškách provedené měřením.

-	Jelikož se jedná o rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaného objektu, je nutné 	důkladně prozkoumat během prací stav konstrukcí. V případě zjištění skutečností 	zde nepředpokládaných je nutné bezodkladně kontaktovat projektanta.

-	Dokumentace pro stavební povolení není určena k výstavbě a montáži v konečné 	fázi. Pro tyto fáze je nutné mít zpracovanou dokumentaci k provádění stavby. Pro 	výrobu ocelové konstrukce je nutné mít zpracovanou dílenskou dokumentaci, 	projektant si vyhrazuje právo tuto schválit.