# 1. Úvod

Pro odvádění odpadních vod ze stávajících rodinných domů (celkem 11) budou zhotoveny dva nové gravitační kanalizační řady KAMENINA DN 250 jeden v ulici Pod Lesem a jeden v ulici Pod Strání. Spolu s kanalizačními řady budou vybudovány jednotlivé přípojky celkem 11 kusů z PVC  160 SN8.

# 2. Celkové řešení

Splašková kanalizace

Pro odvádění odpadních vod ze stávajících rodinných domů (celkem 11) budou zhotoveny dva nové gravitační kanalizační řady KAMENINA DN 250 jeden v ulici Pod Lesem a jeden v ulici Pod Strání. Spolu s kanalizačními řady budou vybudovány jednotlivé přípojky celkem 11 kusů z PVC 160 SN8.

Nové kanalizační řady budou vedeny ve stávající komunikaci a zeleni. Kanalizační řad v ulici Pod Lesem z KAMENINA DN 250 bude napojen na stávající kanalizační řad na p.p.č. 5304/1 v k.ú. Chomutov I.

Kanalizační řad v ulici Pod Strání z KAMENINA DN 250 bude napojen na stávající kanalizační řad na p.p.č. 5337 v k.ú. Chomutov I.

Na obou kanalizačních řadech budou osazeny typové revizní šachty z betonových prefabrikátu průměru 1 m, zakrytí litinovým poklopem BEGU bez rámu pro zatížení D400.

Šachty jsou navrženy v místech některých přípojek, lomových bodu a po 50ti metrech.

Na venkovní kanalizační potrubí budou použity trubky z Kameniny DN 250. Potrubí bude ukládáno na pískový podsyp o mocnosti 0,15 m a bude obsypáno pískem až do výšky 300 mm nad vrchol trubek. Zbytek rýhy bude zasypán nesedavým materiálem.

Před uvedením do provozu bude nutno na všech vodohospodářských dílech provést zkoušky vodotěsnosti.

Kanalizační přípojky

S plánovanou výstavbou kanalizačních řadů, budou nově vybudovány přípojky splaškové kanalizace PVC 160 SN8. Nové přípojky (celkem 11 ks) jsou navržena jako gravitační, a jsou napojena na nově plánovaný kanalizační řad DN 250, odbočky jsou napojeny buď do nových šachet, a nebo přímo na potrubí pomocí odboček 250/150 45°. Jednotlivé kanalizační přípojky jsou vždy ukončeny 1,0 m za hranicí parcel a ukončeny plastovou přechodovou šachtou DN600.

Na venkovní přípojky splaškové kanalizace budou použity trubky z PVC 160 SN8. Potrubí bude ukládáno na pískový podsyp o mocnosti 0,15 m a bude obsypáno pískem až do výšky 300 mm nad vrchol trubek. Zbytek rýhy bude zasypán nesedavým materiálem.

Před uvedením do provozu bude nutno na všech vodohospodářských dílech provést zkoušky vodotěsnosti.

Zemní práce

Po provedení kanalizace a objektů na ni se provedou se finální terénní a povrchové úpravy viz nové komunikace.

Na venkovní kanalizační potrubí budou použity trubky z Kamenina DN 250 a PVC 160 SN8. Potrubí bude ukládáno na pískový podsyp o mocnosti 0,15 m a bude obsypáno pískem až do výšky 300 mm nad vrchol trubek. Zbytek rýhy bude zasypán nesedavým materiálem.

Před uvedením do provozu bude nutno na všech vodohospodářských dílech provést zkoušky vodotěsnosti část výkopové rýhy bude zasypána prosetým výkopem, který bude po každých 300 mm hutněn.

V Chomutově 8/2019						       Zpracoval: Petr Minařík