## Parametry svítidel - FLOOD
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 100, 200
Teplota chromatičnosti (K) | 5000
Krytí | IP66
Ochrana proti úderu | IK08
Třída izolace I. | ano
Index podání barev | Ra > 80
Minimální měrný výkon při 5000K | 125lm/W
Životnost LED | 60.000hod,L70B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 12500, 25000
Hmotnost max (kg) | 7kg
DALI předřadník | ano
Provozní teplota okolí | mínus 30°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## Parametry svitidel - High Bay
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 200
Teplota chromatičnosti (K) | 5000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | ano
Index podání barev | Ra > 80
Minimální měrný výkon při 5000K | 160lm/W
Životnost LED | 100.000hod,L80B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 32000
Hmotnost max (kg) | 8kg
DALI předřadník | ano
Provozní teplota okolí | mínus 30°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5