## Parametry svítidel - FLOOD
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 100, 200
Teplota chromatičnosti (K) | 5000
Krytí | IP66
Ochrana proti úderu | IK08
Třída izolace I. | ano
Index podání barev | Ra > 80
Minimální měrný výkon při 5000K | 125lm/W
Životnost LED | 60.000hod,L70B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 12500, 25000
Hmotnost max (kg) | 7kg
DALI předřadník | ano
Provozní teplota okolí | mínus 30°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## Parametry svitidel - High Bay
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 200
Teplota chromatičnosti (K) | 5000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | ano
Index podání barev | Ra > 80
Minimální měrný výkon při 5000K | 160lm/W
Životnost LED | 100.000hod,L80B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 32000
Hmotnost max (kg) | 8kg
DALI předřadník | ano
Provozní teplota okolí | mínus 30°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## M (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 14
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK10
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 100 lm/W
Životnost LED | 175.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1500
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Prodisc II IP65 + MW čidlo + nouz.(1h) Ø370mm,17W,1400Lm,3000K/4000K

## X (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 15
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP44
Ochrana proti úderu | IK10
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 110 lm/W
Životnost LED | 175.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1700
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 25°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Prodisc III, Ø335, 15W, 3000K/4000K přepínatelné

## J (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 22
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Index podání barev | RA80
Minimální měrný výkon při 4000K | 125 lm/W
Životnost LED | 182.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4400
Hmotnost max (kg) | 3
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Pro-Office, 595x595, přisazené, max. 35W, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 75°, bílá

## J1 (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 30
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Index podání barev | RA80
Minimální měrný výkon při 4000K | 126 lm/W
Životnost LED | 182.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4400
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Pro-Office, 595x595, zapuštěné, max. 35W, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 75°, bílá

## J2 (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 30
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Index podání barev | RA80
Minimální měrný výkon při 4000K | 126 lm/W
Životnost LED | 182.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2750
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Pro-Office, 595x595, zapuštěné, max. 35W, 3000-3500-4000K, Ra80, AF4, 75°, bílá

## B1 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 11
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 150 lm/W
Životnost LED | 155.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1469
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Pro-Logic 200 Downlight, Ø228xH53mm, zapuštěné Ø 200-210mm, max. 25W

## B3 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 17.5
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 150 lm/W
Životnost LED | 155.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2310
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Pro-Logic 200 Downlight, Ø228xH53mm, zapuštěné Ø 200-210mm, max. 25W

## B5 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 25
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 150 lm/W
Životnost LED | 155.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 3162
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Pro-Logic 200 Downlight, Ø228xH53mm, zapuštěné Ø 200-210mm, max. 25W

## A4 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 20
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP67
Ochrana proti úderu | IK08
Index podání barev | Ra80
Minimální měrný výkon při 4000K | 140 lm/W
Životnost LED | 124.000h. L80/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 30°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Prolumia LED PRO-TUBE

## A5 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 45
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK08
Index podání barev | Ra80
Minimální měrný výkon při 4000K | 140 lm/W
Životnost LED | 124.000h. L80/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 7000
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 30°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Prolumia LED PRO-TUBE

## A6 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 40
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP67
Ochrana proti úderu | IK08
Index podání barev | Ra80
Minimální měrný výkon při 4000K | 140 lm/W
Životnost LED | 124.000h. L80/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 5600
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 30°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Prolumia LED PRO-TUBE

## A61 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 20
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP67
Ochrana proti úderu | IK08
Index podání barev | Ra80
Minimální měrný výkon při 4000K | 140 lm/W
Životnost LED | 124.000h. L80/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 30°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5
Prolumia LED PRO-TUBE

## A1 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 35
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 50.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4600
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## A1N (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 35
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 126 lm/W
Životnost LED | 50.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4600
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 10°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## A2 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 20
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 118 lm/W
Životnost LED | 50.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2300
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 10°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## A3 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 30
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 50.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 3900
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 25°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## A3N (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 35
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 126 lm/W
Životnost LED | 50.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4600
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 10°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## A32 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 52
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 50.000 hod. L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 7300
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | minus 25°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## Q (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 15
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP44
Ochrana proti úderu | IK10
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 110
Životnost LED | 175.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1700
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 25°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## J3 (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 19
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK08
Třída izolace I. | -
Index podání barev | Ra > 80
Minimální měrný výkon při 4000K | 122 lm/W
Životnost LED | 50.000hod
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2200
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ano
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 25°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## K (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 18
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP44
Ochrana proti úderu | IK10
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 110 lm/W
Životnost LED | 175.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1700
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 25°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## H (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 15
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP44
Ochrana proti úderu | IK03
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80
Minimální měrný výkon při 4000K | 80 lm/W
Životnost LED | 30.000h
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1350
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 25°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 3

## G (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 35
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 125 lm/W
Životnost LED | 182.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4400
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## F (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 30
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 125 lm/W
Životnost LED | 182.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4361
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## I (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 30
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 125 lm/W
Životnost LED | 182.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4361
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## C1 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 35
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Třída izolace I. | -
Index podání barev | Ra >80
Minimální měrný výkon při 4000K | 127 lm/W
Životnost LED | L80 >100 000h
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4470
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ano
Provozní teplota okolí | mínus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## C2 (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 45
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP20
Ochrana proti úderu | IK02
Třída izolace I. | -
Index podání barev | Ra >80
Minimální měrný výkon při 4000K | 125 lm/W
Životnost LED | L80 >100 000h
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4610
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ano
Provozní teplota okolí | mínus 15°, plus 45°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## B (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 8
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 160 lm/W
Životnost LED | 91.000 L80/B10
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 700
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## C (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 8
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 160 lm/W
Životnost LED | 91.000 L80/B10
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 700
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## E (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 18
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 98.000 L80/B10
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2310
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## A (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 32
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK08
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 150 lm/W
Životnost LED | 124.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 25°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## D (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 15
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP66
Ochrana proti úderu | IK08
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 150 lm/W
Životnost LED | 124.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2250
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 25°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## J (KS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 32
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK08
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 150 lm/W
Životnost LED | 124.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 25°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## F (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 16
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 160 lm/W
Životnost LED | 91.000h L80/B10
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2053
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## FN (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 16
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 160 lm/W
Životnost LED | 91.000h L80/B10
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2053
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## F1 (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 11
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 160 lm/W
Životnost LED | 91.000h L80/B10
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1469
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## FC (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 16
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 160 lm/W
Životnost LED | 91.000h L80/B10
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1469
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | bezdrát. sys. CASAMBI
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## G (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 10
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP54
Ochrana proti úderu | IK07
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 129 lm/W
Životnost LED | 155.000h L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1197
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 40°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## D1 (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 32
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 50.000 L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## D1N (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 32
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 50.000 L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## D2 (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 32
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 126 lm/W
Životnost LED | 50.000 L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## D2N (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 32
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 126 lm/W
Životnost LED | 50.000 L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## K (ZS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 18
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP44
Ochrana proti úderu | neuvedeno
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 82
Minimální měrný výkon při 4000K | neuvedeno
Životnost LED | neuvedeno
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 1176
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | neuvedeno
Provozní teplota okolí | neuvedeno
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## L (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 17.5
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 50.000 L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 2300
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5

## L1 (AS)
Požadavky
| Svítidlo výpočet | Navržené svítidlo uchazeče | Splněno
Pmax (W) | 32
Teplota chromatičnosti (K) | 4000
Krytí | IP65
Ochrana proti úderu | IK09
Třída izolace I. | -
Index podání barev | 80-89
Minimální měrný výkon při 4000K | 130 lm/W
Životnost LED | 50.000 L70/B50
Světelný tok (lm) výstup ze svítidla | 4800
Hmotnost max (kg) | -
DALI předřadník | ne
Provozní teplota okolí | mínus 20°, plus 50°
Záruka na plnou funkci svítidla (roky) | 5