## List1
OBJEKT | ČÍSLO MÍSTNOSTI | PŮVODNÍ TYP SVÍTIDLA | PŮVODNÍ POČET SVÍTIDEL | PŮVODNÍ PŘÍKON SVÍTIDLA | NOVÝ TYP SVÍTIDLA | NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA
1.NP | 101 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR | THORN 2x26W HF IP44 | 14 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 11W, 160lm/W, 4000K | max.11W
| 104 ŠATNY (250osob) | THORN 2x36W HF IP65 | 23 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
|  | THORN 2x36W HF IP65 + NO 1hod. | 10 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 + NO 1hod. | 32W
|  | THORN 1x28W HF IP20 | 14 | 28W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.370mm, max.14W, IP65 | max.14W
| 105 CHODBA | THORN 2x36W HF IP65 | 3 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 106 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | THORN 2x49W HF IP20 | 1 | 49W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 107 SMĚSOVACÍ STANICE | THORN 2x58W HF IP65 | 6 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 108 CHODBA | THORN 2x58W HF IP65 | 3 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 110 ŠATNA INVALIDI | THORN 2x58W HF IP65 | 1 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 111 ŠATNA INVALIDI | THORN 2x58W HF IP65 | 1 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 112 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR | THORN 2x58W HF IP65 | 1 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 112a SKLAD SPORT. POMŮCEK | THORN 2x58W HF IP65 | 2 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 113 ÚKLIDOVÉ STROJE/SKLAD | THORN 2x58W HF IP65 | 3 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 114 SPRCHA ŽENY | THORN 1x14W HF IP44 | 2 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
|  | THORN 2x26W HF IP44 | 12 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 2x26W HF IP44 + NO 1hod. | 3 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 + NO 1hod. | 32W
| 115 WC ŽENY | THORN 2x35W HF IP20 | 3 | 35W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 17,5W, 4800lm, IP65 | 17,5W
| 116 WC INVALIDI | THORN 2x35W HF IP20 | 1 | 35W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 17,5W, 4800lm, IP65 | 17,5W
| 117 SPRCHA MUŽI | THORN 1x14W HF IP44 | 2 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
|  | THORN 2x26W HF IP44 | 9 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 2x26W HF IP44 + NO 1hod. | 3 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 + NO 1hod. | 32W
| 118 WC MUŽI | THORN 2x35W HF IP20 | 2 | 35W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 17,5W, 4800lm, IP65 | 17,5W
| 119 WC INVALIDI | THORN 2x35W HF IP20 | 1 | 35W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 17,5W, 4800lm, IP65 | 17,5W
| 120 SKLAD | THORN 2x36W HF IP65 | 1 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 121 SKLAD | THORN 2x36W HF IP65 | 2 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 122 MANIPULAČNÍ PROSTOR | THORN 4x24W HF IP20 | 5 | 24W | LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W
| 123 ÚKLIDOVÁ KOMORA | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 124 SKLAD ODPADU | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 125 SKLAD OBALŮ | THORN 2x36W HF IP65 | 2 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 126 SKLAD | THORN 4x24W HF IP20 | 1 | 24W | LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W
| 127 UMÝVÁRNA | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 128 WC | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 129 ŠATNA | THORN 2x26W HF IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 130 PŘÍPRAVNA+DISTR. JÍDEL | THORN 2x58W HF IP65 | 5 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
|  | THORN 2x26W HF IP44 | 16 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 132 PLAVČÍK | THORN 4x14W HF IP20 s par. mřížkou | 4 | 14W | LED SV. MŘÍŽKOVÉ, PŘISAZENÉ, IP20, max.22W,UGR 19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 600x600 | max.22W
| 133 OŠETŘOVNA | THORN 4x14W HF IP20 s par. mřížkou | 4 | 14W | LED SV. MŘÍŽKOVÉ, PŘISAZENÉ, IP20, max.22W,UGR 19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 600x600 | max.22W
| 135 TOBOGÁNOVÁ VĚŽ | THORN 2x58W HF IP65 | 8 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 136 SERVOVNA | THORN 2x36W HF IP65 | 1 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 137 UPS | THORN 2x36W HF IP65 | 1 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 138 HL.ROZVODNA EL. | THORN 2x58W HF IP65 | 2 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 139 PŘÍRUČNÍ SKLAD | THORN 2x58W HF IP65 | 1 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 140 MANIPULAČNÍ PROSTOR | THORN 2x58W HF IP65 | 9 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 141 PŘÍRUČNÍ SKLAD | THORN 2x36W HF IP65 | 2 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 142 SKLAD | THORN 2x58W HF IP65 | 1 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 143 SKLAD | THORN 2x58W HF IP65 | 1 | 58W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 144 SCHODIŠTĚ | THORN 2x36W HF IP65 | 3 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| OSVĚTLENÍ | UMÍSTĚNÍ | MJ | MNOŽSTVÍ CELKEM | NOVÝ TYP SVÍTIDLA | NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA | ÚSPORA
D1 | THORN 2x36W HF IP65 | sklady, šatny, chodby, schodiště | ks | 38 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W | 54,4W
D1N | THORN 2x36W HF IP65 + NO 1hod. | šatny | ks | 10 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 + NO 1hod. | 32W | 54,4W
D2 | THORN 2x58W HF IP65 | výměníky, sklady | ks | 46 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1500mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W | 107,2W
F | THORN 2x26W HF IP44 | sociálky, šatny | ks | 59 | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W | 46,4W
FN | THORN 2x26W HF IP44 + NO 1hod. | sociálky | ks | 6 | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K + NO 1hod. | max.16W | 46,4W
G | THORN 1x14W HF IP44 | sprchy | ks | 4 | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W | 6,8W
J | THORN 4x14W HF IP20 s par. mřížkou | plavčík, ošetřovna | ks | 8 | LED SV. MŘÍŽKOVÉ, PŘISAZENÉ, IP20, max.22W,UGR 19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 600x600 | max.22W | 45,2W
J2 | THORN 4x24W HF IP20 | sklady, chodby | ks | 6 | LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W | 85,2W
L | THORN 2x35W HF IP20 | sociálky | ks | 7 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 17,5W, 2300lm, IP65 | 17,5W | 66,5W
L1 | THORN 2x49W HF IP20 | schod. prostor | ks | 1 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W | 85,6W
M | THORN 1x28W HF IP20 | šatny | ks | 14 | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.370mm, max.14W, IP65 | max.14W | 19,6W