## Titul
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
SO01 | Instalace solární soustavy | 1 | kpl | 0 | 0
SO02 | Úprava výměníkové stanice | 1 | kpl | 0 | 0
SO03 | Konstrukce pro uložení solárního systému | 1 | kpl | 0 | 0
SO04 | Hromosvod | 1 | kpl | 0 | 0
SO05 | Měření a regulace | 1 | kpl | 0 | 0
SO06 | Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 0
SO07 | Rozpočtová rezerva - 5% | 1 | kpl | 0 | 0

## 01-Instalace solární soustavy
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01 - Instalace solární soustavy
Primární okruh solárního systému
1 | Sluneční kolektor vakuový s 9ks U trubicemi a reflexním plechem viz. technická specifikace kolektoru v TZ | 48 | ks |  | 0
2 | Sada připojovacích dílů pro kolektorové pole (4 kolektory) | 12 | ks |  | 0
3 | Sada pro uchycení a propojení 4 kolektorů | 12 | ks |  | 0
4 | Držák trojúhelníkový pro sluneční kolektor na rovnou střechu, 45° | 60 | ks |  | 0
5 | Zavětrovací vzpěra včetně šroubů, rovná střecha | 12 | ks |  | 0
6 | Odvzdušňovací ventil 3/8" pro solární systémy, 160°C | 24 | ks |  | 0
7 | Kulový kohout 3/8" pro solární systémy, 160°C | 24 | ks |  | 0
8 | Kulový kohout DN40 pro solární systémy, 160°C | 4 | ks |  | 0
9 | Kulový kohout DN32 pro solární systémy, 160°C | 4 | ks |  | 0
10 | Vypouštěcí/napouštěcí kohout DN15 pro solární systémy, 160°C | 7 | ks |  | 0
11 | Regulátor průtoku s ukazatelem, pro solární systémy, Q=2-12 l/min, 160°C | 12 | ks |  | 0
12 | Cu potrubí 42x1,5, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 155 | m |  | 0
13 | Cu potrubí 35x1,5, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 80 | m |  | 0
14 | Cu potrubí 28x1,5, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 20 | m |  | 0
15 | Cu potrubí 22x1,0, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 200 | m |  | 0
16 | Tep. izolace pr. 42 mat. kaučuk tl. 25 mm včetně povrchové úpravy oplechováním, tmax=150°C | 35 | m |  | 0
17 | Tep. izolace pr. 35 mat. kaučuk tl. 25 mm včetně povrchové úpravy oplechováním, tmax=150°C | 75 | m |  | 0
18 | Tep. izolace pr. 28 mat. kaučuk tl. 19 mm včetně povrchové úpravy oplechováním, tmax=150°C | 20 | m |  | 0
19 | Tep. izolace pr. 22 mat. kaučuk tl. 19 mm včetně povrchové úpravy oplechováním, tmax=150°C | 200 | m |  | 0
20 | Izolační pouzdro pr. 42 mat. minerál. vlna tl. 30 mm, povrch. úprava Al fólie, tmax=150°C | 90 | m |  | 0
21 | Izolační pouzdro pr. 35 mat. minerál. vlna tl. 30 mm, povrch. úprava Al fólie, tmax=150°C | 5 | m |  | 0
22 | Teplonosná antikorozní kapalina pro solární systémy na bázi monopropylenglykolu | 450 | l |  | 0
23 | Expanzní nádoba 300l, 6 bar, solar | 4 | ks |  | 0
24 | Ventil uzavírací s vypouštěním pro expanzní nádobu 6/4" | 4 | ks |  | 0
25 | Plastová nádoba na solární kapalinu, objem 50 litrů | 1 | ks |  | 0
26 | Dvoutrubková solární čerpadlová skupina včetně oběhového čerpadla Č1 - průtok 2880 kg/h, H=6,5m, tlakoměru a teploměrů, pojistného ventilu 6 bar, napouštěcích a vypouštěcích ventilů, uzavíracích ventilů, zpětných klapek, separátoru vzduchu, průtokoměru s regulací průtoku, termoizolačního obalu | 1 | ks |  | 0
27 | Deskový pájený výměník, 30 desek, teplosměnná plocha S=4,8 m2, m=1450 kg/h, dp=2 kPa, včetně termoizolačního obalu | 2 | ks |  | 0
Připojení do ohřevu TV
28 | Zásobník TV 1500 litrů, bez topného hada, smaltovaný vnitřní povrch, magneziová anoda, včetně tepelné izolace s PVC folií, úprava pro pitnou vodu, 10 bar | 3 | ks |  | 0
29 | Zásobník TV 1000 litrů, bez topného hada, smaltovaný vnitřní povrch, magneziová anoda, včetně tepelné izolace s PVC folií, úprava pro pitnou vodu 10 bar | 1 | ks |  | 0
30 | Deskový pájený výměník, 34 desek, teplosměnná plocha S=0,928 m2, m1=3,25 m3/h, dp1=11 kPa, m2=1,75 m3/h, dp2=4 kPa, včetně termoizolačního obalu | 1 | ks |  | 0
31 | 3-cestný směšovací ventil DN40, pitná voda, včetně servopohonu 230V, omezení výstupní teploty TV cca 55°C, ovl. MaR | 1 | ks |  | 0
32 | 3-cestný přepínací ventil DN32, pitná voda, včetně servopohonu 230V, ovl. MaR | 1 | ks |  | 0
33 | Č2 - čerpadlo nabíjecí s 3 stupňovou reg. výkonu, bronz., 200W/230V, Q=2,88 m3/h / H=2,0m, pitná voda | 1 | ks |  | 0
34 | Č3 - čerpadlo nabíjecí s 3 stupňovou reg. výkonu, bronz., 200W/230V, Q=2,88 m3/h / H=2,0m, pitná voda | 1 | ks |  | 0
35 | Č4 - čerpadlo cirkulační TV s 3 stupňovou reg. výkonu, bronz., 200W/230V, Q=1,2 m3/h / Hmax=4,0m, pitná voda | 1 | ks |  | 0
36 | Č5 - čerpadlo termické dezinfekce s 3 stupňovou reg. výkonu, bronz., 200W/230V, Q=1,2 m3/h / H=4,0m, pitná voda | 1 | ks |  | 0
37 | Č6 - čerpadlo dohřevu TV s 3 stupňovou reg. výkonu, bronz., 105W/230V, Q=1,8 m3/h / H=1,5m, pitná voda | 1 | ks |  | 0
38 | Tlaková expanzní nádoba pro ohřev TV, objem 500 litrů, PN10, pitná voda | 1 | ks |  | 0
39 | Zpětná klapka, DN 50, PN 16, pitná voda | 3 | ks |  | 0
40 | Zpětná klapka, DN 40, PN 16, pitná voda | 4 | ks |  | 0
41 | Zpětná klapka, DN 32, PN 16, pitná voda | 1 | ks |  | 0
42 | Kulový uzávěr, DN 50, PN 16, pitná voda | 12 | ks |  | 0
43 | Kulový uzávěr, DN 40, PN 16, pitná voda | 19 | ks |  | 0
44 | Kulový uzávěr, DN 32, PN 16, pitná voda | 15 | ks |  | 0
45 | Kulový uzávěr, DN 20, PN 16, pitná voda | 1 | ks |  | 0
46 | Pojistný ventil, PN16, 8bar, pitná voda | 4 | ks |  | 0
47 | Vypouštěcí/napouštěcí kohout DN15, PN16 | 10 | ks |  | 0
48 | Potrubí z nerezavějící oceli 42x1,5, včetně tvarovek, přírub, spojovacího a kotvícího materiálu, 110°C ,PN16, pitná voda | 50 | m |  | 0
49 | Potrubí z nerezavějící oceli 35x1,5, včetně tvarovek, přírub, spojovacího a kotvícího materiálu, 110°C ,PN16, pitná voda | 45 | m |  | 0
50 | PPR potrubí 50x8,3, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, PN20, pitná voda | 30 | m |  | 0
51 | PPR potrubí 40x6,7, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, PN20, pitná voda | 30 | m |  | 0
52 | PPR potrubí 20x3,4, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu, PN20, pitná voda | 5 | m |  | 0
53 | Izolační pouzdro pr. 42 mat. minerál. vlna tl. 30 mm, povrch. úprava Al fólie, tmax=110°C | 50 | m |  | 0
54 | Izolační pouzdro pr. 35 mat. minerál. vlna tl. 30 mm, povrch. úprava Al fólie, tmax=110°C | 45 | m |  | 0
55 | Tep. Izolace z polyetylenových návleků pr. 50 / tl. 30 mm | 30 | m |  | 0
56 | Tep. Izolace z polyetylenových návleků pr. 40 / tl. 30 mm | 30 | m |  | 0
57 | Tep. Izolace z polyetylenových návleků pr. 20 / tl. 10 mm | 5 | m |  | 0
58 | PVC fólie pro povrchovou úpravu tepelných izolací potrubí, bílá barva, tl. 0,35 mm včetně tvarovek a spojovacího materiálu na izolaci rozměr 30x42 mm | 60 | m |  | 0
59 | Pevný bod, potrubí Cu 42x1,5 mm, nosnost 100 kg | 2 | ks |  | 0
60 | Napojení nových PPR rozvodů TV na stávající PPR rozvody, DN40 | 1 | ks |  | 0
61 | Napojení nových PPR rozvodů SV na stávající PPR rozvody, DN40 | 1 | ks |  | 0
62 | Napojení nových PPR rozvodů CV na stávající PPR rozvody, DN32 | 1 | ks |  | 0
63 | Potrubí kanalizační z PP DN 110, včetně tvarovek a spojovacího materiálu | 5 | m |  | 0
64 | Podlahová vpust DN 110 s vodorovným odtokem a živičnou manžetou | 1 | ks |  | 0
65 | Dodávka a montáž odbočky na ležaté kanalizační potrubí | 1 | ks |  | 0
66 | Vodoměr na studenou vodu, Qmax=2,5m3/h | 1 | ks |  | 0
67 | Nespecifikované armatury, šroubení, příruby atd. nutné pro montáž systému | 1 | ks |  | 0
Elektroinstalace a MaR
68 | Digitální regulátor solárního ohřevu, nastavitelné parametry systému, bilanční a diagnostické funkce, ovládání 1ks přepínacího ventilu, 1ks směšovacího ventilu TV, 7ks oběhových čerpadel, funkce signalizace pro externí MaR výměníkové stanice, funkce dle popisu v TZ a schematu zapojení | 1 | ks |  | 0
69 | Rozvaděč MaR a elektro (napájení a ovládání solárního systému) | 1 | ks |  | 0
70 | Průtokoměr solární, Qn=6,0 m3/h + 2 tepl.čidla a jímky, včetně kalorimetru | 1 | ks |  | 0
71 | Jímka pro termostat | 10 | ks |  | 0
72 | Termostat do jímky 30-120°C | 10 | ks |  | 0
73 | Sběrač dat (datalogger) | 1 | ks |  | 0
74 | Kabelové rozvody napájení a ovladání MaR solárního systému | 1 | kpl |  | 0
75 | Nastavení systému MaR | 1 | ks |  | 0
76 | Přeložení stávajících povrchových kabelových vedení (230V) | 5 | m |  | 0
Ostatní
77 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
78 | Tlaková a topná zkouška | 1 | ks |  | 0
79 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0
80 | Provozní řád solární soustavy včetně specifikace revizí a údržby | 1 | ks |  | 0
81 | Zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0
82 | Zaškolení obsluhy a uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0
83 | Přesuny hmot do suterénu objektu | 1.5 | t |  | 0
84 | Přesuny hmot do výšky 30 m - jeřábové práce | 2.25 | t |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## 02-Úprava výměníkové stanice
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 02 - Úprava výměníkové stanice
Primární okruh
1 | Montáž celonerezového trubkového výměníku tepla, PN 25/25, topné médium horká voda 160°C, topná plocha 5,4 m2, výkon 93kW při 70/60°C a Q1=8,05 m3/h na primáru a 40/65°C a Q2=3,25 m3/h na sekundáru (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
2 | Montáž tepelně izolačního obalu trubkového výměníku tepla, materiál izolace minerální vlna, hliníkové oplechování, 160°C (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
3 | Montáž ocelové podpůrné konstrukce trubkového výměníku tepla, včetně uložení na tlumičích chvění (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
4 | Montáž kulového uzávěru, DN 50, PN 40 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 4 | ks |  | 0
5 | Montáž vypouštěcího/napouštěcího kohoutu DN15, PN40 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 5 | ks |  | 0
6 | Montáž odvzdušňovací nádoby DN 100 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 3 | ks |  | 0
7 | Montáž potrubí ocelového svařovaného DN50, včetně přírub, spojovacího a kotvícího materiálu (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 30 | m |  | 0
8 | Montáž potrubí ocelového svařovaného DN15, včetně přírub, spojovacího a kotvícího materiálu (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 15 | m |  | 0
9 | Montáž izolačního pouzdra pr. 60 mat. minerál. vlna tl. 40 mm, povrch. úprava Al fólie, tmax=160°C (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 30 | m |  | 0
10 | Montáž kompaktního ultrazvukového měřiče tepla - průtokoměr DN 40, PN 25, tmax=150°C, Qn=10 m3/h + 2 tepl.čidla a jímky, včetně kalorimetru (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
11 | Montáž tlumičů chvění pro uložení potrubí DN50 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 6 | ks |  | 0
12 | Nespecifikované armatury, šroubení, příruby, konzoly atd. nutné pro montáž systému | 1 | ks |  | 0
Sekundární okruh
13 | Č7 - čerpadlo topného okruhu s 3 stupňovou reg. výkonu, 115W/230V, Q=3,25 m3/h / H=3,5m | 1 | ks |  | 0
14 | Automatické doplňovací zařízení, výkon doplňování 0,5 m3/h při dp 1,5 bar, vstupní tlak max. 10 bar, výstupní tlak 0,5 - 5 bar, napájení 230V, se systémovým oddělovačem, materiál tělesa mosaz | 1 | ks |  | 0
15 | Tlaková expanzní nádoba, objem 25 litrů, 6 bar, 120°C | 1 | ks |  | 0
16 | Vyrovnávací nádrž, objem 20 litrů, 6 bar | 1 | ks |  | 0
17 | Ventil uzavírací s vypouštění pro expanzní nádobu 3/4" | 1 | ks |  | 0
18 | Zpětná klapka, DN 50, PN 6 | 1 | ks |  | 0
19 | Kulový uzávěr, DN 50, PN 6 | 5 | ks |  | 0
20 | Kulový uzávěr, DN 15, PN 6 | 3 | ks |  | 0
21 | Odvzdušňovací nádoba DN 100 | 3 | ks |  | 0
22 | Automatický odvzdušňovací ventil, DN15, PN6 | 2 | ks |  | 0
23 | Pojistný ventil, PN6, 3bar | 2 | ks |  | 0
24 | Vypouštěcí/napouštěcí kohout DN15, PN6 | 8 | ks |  | 0
25 | Potrubí z pozinkované oceli 54x1,5, včetně lisovacích tvarovek, přírub, spojovacího a kotvícího materiálu | 135 | m |  | 0
26 | Potrubí z pozinkované oceli 15x1, včetně lisovacích tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 25 | m |  | 0
27 | Cu potrubí 18x1, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 10 | m |  | 0
28 | Izolační pouzdro pr. 54 mat. minerál. vlna tl. 40 mm, povrch. úprava Al fólie, tmax=110°C | 135 | m |  | 0
29 | Vodoměr na topnou vodu, Qmax=1,5m3/h, dálkový odečet | 1 | ks |  | 0
30 | Tlumiče chvění pro uložení potrubí DN50 | 8 | ks |  | 0
31 | Teploměr d=63, s jímkou, základní 0-120°C | 4 | ks |  | 0
32 | Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky | 1 | ks |  | 0
Ostatní
33 | Demontáž a posun na novou pozici stávajícího uzavíracího ventilu DN 70, ocelové potrubí | 1 | ks |  | 0
34 | Napojení nových ocelových rozvodů primárního okruhu na stávající ocelové potrubí do DN 80 | 2 | ks |  | 0
35 | Napojení nových Cu rozvodů ÚT na stávající Cu rozvody, do DN32 | 1 | ks |  | 0
36 | Propojení dálkového odečtu vodoměru s výměníkovou stanicí včetně kabeláže | 1 | ks |  | 0
37 | Nátěry syntetické potrubí ocelového do DN 50, barva základní antikorozní | 45 | m |  | 0
38 | Nátěry ocelových konstrukcí - 2x základ + 2x syntetický vrchní nátěr | 3 | m2 |  | 0
39 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | ks |  | 0
40 | Propláchnutí systému | 2 | ks |  | 0
41 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## 03-Konstrukce pro uložení
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Martin Stránský, Ph.D.
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 03 - Konstrukce pro uložení solárního systému
Hotové výrobky + montáž
1 | Základní betonový blok 650x650x90 mm včetně zabetonovaného plechu 550/150/5 a dvou závitových tyčí M12 dl. 500 mm, opatřený oky pro manipulaci | 96 | ks |  | 0
2 | Horní betonový blok 650x650x90 mm s dvěma otvory pr. 25 mm, opatřený oky pro manipulaci | 384 | ks |  | 0
3 | Pryžové podložky 750x750x10 mm | 240 | ks |  | 0
4 | Přesun hmot do výšky 30 m - jeřábové práce | 42 | t |  | 0
Konstrukce zámečnické
5 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce do výšky 30 m - jeřábové práce | 2.9 | t |  | 0
6 | Montáž ocelových (žárově pozinkované) konstrukcí vč. dodávky | 2889 | kg |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## 04-Hromosvod
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Martin Bureš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Martin Bureš
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 04 - Hromosvod
1 | Drát FeZn 8 - jímací vodič, svodový vodič | 150 | kg |  | 0
2 | Drát FeZn 10 - jímací vodič, svodový vodič | 10 | kg |  | 0
3 | Zemnící tyč (ZT) 2,0 m | 3 | ks |  | 0
4 | Spojovací svorka (SS) | 140 | ks |  | 0
5 | Zkušební svorka (SZ) | 1 | ks |  | 0
6 | Připojovací svorka na konstrukci - dle konstrukce připojovaného zařízení SP | 70 | ks |  | 0
7 | Křížová svorka (SK) | 21 | ks |  | 0
8 | Tyčový jímač - tyč 4,0 m, stojan, 3x betonový podstavec, pryžová podložka, objímka tyče, svorka jímací tyče | 8 | ks |  | 0
9 | Ochranný úhelník (OÚ) 2,0 m včetně 2ks držáků (DOÚ) | 1 | ks |  | 0
10 | Podpěra jímače na střechu - PV21 (plast + beton) | 350 | ks |  | 0
11 | Podpěra jímače horizontální - PV1h | 10 | ks |  | 0
12 | Ochranné nátěry | 10 | m2 |  | 0
13 | Spojovací , kotevní a další pomocný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
14 | Uložení zemnící tyče do země včetně souvisejících zemních prací | 3 | ks |  | 0
15 | Demontáž a likvidace části stávajícího hromosvodu | 120 | kg |  | 0
16 | Montáž hromosvodu | 1 | kpl |  | 0
17 | Pronájem montážní plošiny, výškový dosah 25 m | 8 | hod |  | 0
18 | Zkoušky a měření během výstavby | 1 | kpl |  | 0
19 | Přesun hmot do výšky 30 m - jeřábnické práce | 1 | kpl |  | 0
20 | Výchozí revize hromosvodu | 1 | ks |  | 0
Požadavky na další materiál mohou vyplynout ze stavebního průzkumu, pokud by se zjistil například navyhovující stav zemnicí soustavy nebo pospojování. Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému.

## 05-MaR
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Jiří Ondřej
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Jiří Ondřej
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 05 - Měření a regulace
Rozváděč R-VS26
1 | Montáž rozváděčové skříně, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x600x200 včetně vnitřní výbavy (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
2 | Montáž dalšího příslušenství rozvaděče: hlavní vypínač 230V/16A, bezpečnostní trafo 230V/24V/100VA, napěťový zdroj 24VDC/2,5A servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st., ovladače, signálky, atd. (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | kpl |  | 0
Řídící systém (R-VS26)
3 | Montáž kompaktního řídícího systému včetně LCD displeje 122x32 bodů a klávesnice, CPU, sériová komunikace RS232 a RS485 - ARION , 1MB RAM, 512kB Flash, RTC, EEPROM, Ethernet, napájení 24VDC, 8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče R-VS26
Okruh řízení výměníku pro ohřev TV
4 | Montáž snímače teploty se stonkem,s proudovým výstupem,IP65, 0°C až +150°C=4 až 20mA, délka stonku 180mm (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 2 | ks |  | 0
5 | Montáž jímky G1/2 , nerez, délka 100mm + návarek G1/2, PN40 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 2 | ks |  | 0
6 | Montáž regulátoru teploty kapilárového, regulační rozsah 30 až90°C, délka kapiláry 1,6m, výstupní přepínací kontakt, krytí IP54 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
7 | Montáž jímky M27x2, nerez, délka 135mm + návarek M27x2, PN16 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
8 | Montáž snímače tlaku, 0 až 1MPa, 4 až 20mA, těsnění FPM, konektor DIN43650 IP65, připojení: M20x1,5 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
9 | Montáž kondenzační smyčky, M20x1,5, PN250 - nerez + kohout tlakoměrný s kontrolním výstupem M20x1,5, PN250, mosaz (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
11 | Montáž havarijního uzávěru,tvárná litina,dvoucestný reverzní tlakově odlehčený, přírubový s hrubou těsnící lištou, DN25,PN40, Kvs=10,max. teplota 220°C,měkké těsnění kov-PTFE, ucpávka PTFE, charka ekviprocentní, elektrohydr.servop.24VAC, 3-pol.ovl., havarij. funkce (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
12 | Montáž VDSL modemu, pro zajištění komunikace na modem do výměníkové stanice VS15, Zahradní 3, Chomutov, kompletní připojení komunikační linky (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 2 | ks |  | 0
pozn: | Kabel mezi VS26 a VS15 je stávající, bylo zjištěno, že 1 pár je rezervní
Doplnění jištění do stávajícího rozvaděče MaR ve VS26
13 | Jistič 16A/1B včetně montážního příslušenství - doplnit do stávajícího rozvaděče MaR /Martia/ ve výměníkové stanici (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | ks |  | 0
Rozváděč R-SOL
14 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=400x400x200 včetně vnitřní výbavy. | 1 | ks |  | 0
15 | Další příslušenství rozvaděče: hlavní vypínač 230V/16A, pomocná relé, jističe, svorky, kabelové průchodky, atd. | 1 | kpl |  | 0
16 | Vývod pro třístupňový motor čerpadla 115W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 1 | ks |  | 0
17 | Sigálka LED zelená 230VAC "CHOD VÝMĚNÍKU" | 1 | ks |  | 0
18 | Sigálka LED žlutá 230VAC "PORUCHA VÝMĚNÍKU" | 1 | ks |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče R-SOL
19 | Připojení čerpadla Č7 na MaR | 1 | ks |  | 0
Montážní materiál
20 | Kabelový žlab kovový, pozinkovaný, včetně víka podpěr a montáž. příslušenství 62/50 | 90 | m |  | 0
21 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 20mm včetně přísluš. | 20 | m |  | 0
22 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 32mm včetně přísluš. | 20 | m |  | 0
23 | Elektroinstalační trubka šedá, průměr 25mm, včetně kolen a úchytného materiálu | 20 | m |  | 0
24 | Plastová nástěnná krabicová rozvodka včetně svorek a průchodek | 3 | ks |  | 0
25 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
Kabely
26 | Montáž kabelu silového CYKY 3Jx1,5 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 15 | m |  | 0
27 | Montáž kabelu silového CYKY 5Jx1,5 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 15 | m |  | 0
28 | Kabel silový CYKY 12Jx1,5 | 80 | m |  | 0
29 | Kabel silový CYKY 3Jx2,5 | 30 | m |  | 0
30 | Montáž kabelu stíněného JYTY 2Dx1 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 45 | m |  | 0
31 | Montáž kabelu stíněného JYTY 4Dx1 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 15 | m |  | 0
32 | Montáž kabelu stíněného JYTY 7Dx1 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 15 | m |  | 0
33 | Kabel stíněný JYTY 14Dx1 | 80 | m |  | 0
30 | Montáž kabelu stíněného JYSTY 2x2x0,8 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 20 | m |  | 0
34 | Montáž kabelu UTP cat5e 4x2x0,6 (materiál dodá správce VS, fa Actherm) | 1 | m |  | 0
35 | Lano CYA6 žz | 30 | m |  | 0
Služby
36 | Montážní práce MaR | 1 | ks |  | 0
37 | Software pro DDC stanice | 1 | ks |  | 0
38 | Výchozí revize el. zařízení | 1 | ks |  | 0
39 | Uvedení do provozu včetně zaregulování | 1 | ks |  | 0
40 | Funkční zkouška 72hod | 1 | ks |  | 0
41 | Zaškolení obsluhy, návod k obsluze, provozní řád | 1 | ks |  | 0
42 | Doprava | 1 | ks |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## 06-Stavební přípomoce
Seznam položek - Výkaz výměr
Investiční akce: | Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro seniory v Chomutově
Investor: | Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Vít
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 1/2013
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 06 - Stavební přípomoce
1 | Prostup pro potrubí ve stěně, jádrové vrtání, půměr do 100 mm, začištění po montáži potrubí | 34 | ks |  | 0
2 | Prostup pro potrubí ve stropu, jádrové vrtání, půměr do 100 mm, začištění po montáži potrubí | 16 | ks |  | 0
3 | Prostup pro potrubí ve střešní konstrukci, jádrové vrtání, průměr do 250 mm, včetně chráničky, napojení hydroizolace a začištění po montáži potrubí | 1 | ks |  | 0
4 | Požární ucpávka prostupu potrubí do DN 50 požárně dělící konstrukcí | 21 | ks |  | 0
5 | Vysazení dveřního křídla 800/1970, včetně vybourání ocelových zárubní | 2 | ks |  | 0
6 | Bourání otvorů v železobetonovém stěnovém panelu tl. 150 - rozšíření otvoru dveří | 1.5 | m2 |  | 0
7 | Nové dveře jednokřídlé 1100/1970, včetně ocelové zárubně, montáže a začištění po montáži | 2 | ks |  | 0
8 | Úprava SDK podhledu u nových dveří | 2 | ks |  | 0
9 | Provedení montážního otvoru 1x1 m v SDK podhledu včetně začištění po montáži | 1 | ks |  | 0
10 | Demontáž části rozebíratelného podhledu a opětovná montáž po instalaci potrubí | 10 | m2 |  | 0
11 | Montáž a dodávka zámečnické konstrukce (stůl pro expanzní nádoby 2200x750x850 mm) svařené z tyčí průřezu L 80x80x6 mm, L 60x60x6 mm a plechu tl. 6 mm | 160 | kg |  | 0
12 | Montáž a dodávka zámečnické konstrukce (stůl pro expanzní nádoby 1500x750x850 mm) svařené z tyčí průřezu L 80x80x6 mm a plechu tl. 6 mm | 120 | kg |  | 0
13 | Nátěry ocelových konstrukcí - 2x základ + 2x syntetický vrchní nátěr | 6 | m2 |  | 0
14 | Bourání betonových podlah, tloušťka do 200 mm, včetně likvidace suti | 3 | m2 |  | 0
15 | Betonová mazanina tl. 100 mm | 6 | m2 |  | 0
16 | Pokládka vodorovné živičné hydroizolace podlah včetně dodávky materiálu a napojení na stávající hydroizolaci | 3 | m2 |  | 0
17 | Dodávka a pokládka nášlapné vrstvy podlahy | 3 | m2 |  | 0
18 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému