## navod a komentář
Položka v zadání | Komentář
Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.): | Jedná o počet osob užívajících objekt pro který je spotřebovávána teplá voda (TV) nebo to mohou být i jiné položky (místav restauraci, lůžka v nemocnici, sprchy v šatnách ap.
Měrná spotřeba teplé vody na jednotku: | Běžné hodnoty jsou uvedeny v tabulce na listu "Zadání". Pokud je například z dlouhodobého měření zmám odběr TV v jednotlivých měsících, je možné tyto hodnoty zadat do buněk na listu "VYHODNOCENÍ" (P4:P15). Aby byl tento zadaný profil spotřeby TV uvažován ve výpočtu, musí zůstat tato buňka prázdná. Hodnota měrné spotřeby by měla být v souladu s uvažovaným teplotním spádem přípravy TV ("Zadání" F8 a F9)
Je snížená spotřeba tepla v letních měsících u obytných budov | Z reálných měření vplývá, že v letních měsících červenci a srpnu klesá spotřeba TV v rodinných i bytových domech. Volbou ANO z výběrové lišty se tento trend zohlední ve výpočtu
Denní spotřeba teplé vody VTV,den | Průměrná denní potřeba teplé vody v m3/den, stanoví se podle reálné spotřeby, případně z měrné potřeby teplé vody vztažené na jednotku
Teplota studené vody tSV | Buňka povoluje pouze rozsah od 5 °C do 18 °C.
Teplota teplé vody tTV | Buňka povoluje pouze rozsah od 19 °C do 95 °C.
Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z | Přirážka pro zahrnutí tepelných ztrát souvisejících s přípravou teplé vody (rozvody TV a cirkulace, zásobníkový ohřívač teplé vody). Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu přípravy TV dle tabulky 2 v TNI 730302
Vytápění objektu - použít data z výpočtu podle ČSN EN 13790 | Z výběrové lišty ve stejném řádku je možné volit ANO/NE. Při volbě ANO do výpočtu vstupují hodnoty zadané na listu "VYHODNOCENÍ" (R4:R15) získáné externím výpočtem podle ČSN EN ISO 13790. Pokud je zadáno NE, probíhá výpočet potřeby tepla pro vytápění dennostupňovou metodou podle hodnot zadaných v dalších řádcích. Pokud je v ř.10 a ř.34 vybrána solární soustava pouze pro přípravu TV, nejsou hodnoty potřeby tepla na vytápění zahrnuty do výpočtu i pokud jsou zadány.
Tepelná ztráta domu Qz | Výpočtová tepelná ztráta objektu, v kW, pro venkovní výpočtovou teplotu zadanou v ř.15
Vnitřní výpočtová teplota tiv | Průměrná výpočtová vnitřní teplota vzduchu, ve °C. Buňka povoluje pouze rozsah od 15 °C do 24 °C.
Venkovní výpočtová teplota tev | Výpočtová venkovní teplota vzduchu, ve °C. Buňka povoluje pouze rozsah od -21 °C do -12 °C.
Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění) | Tato volba nahrazuje sadu součinitelů e používaných v dennostupňové metodě. Hodnota se doplňuje automaticky volbou stupně energetické náročnosti budovy na vytápění dle tabulky B.1 v TNI 730302
Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v | Přirážka pro zahrnutí tepelných ztrát otopné soustavy (rozvody v nevytápěných místnostech, zásobník tepla, setrvačnost otopných ploch), které je možné pokrýt solárními zisky.
Plocha vodní hladiny bazénu Ab | Plocha vodní hladiny bazénu, ze které dochází k ochlazování
Teplota bazénové vody v době provozu tw,p | Projektová teplota bazénové vody v době provozu
Teplota bazénové vody mimo dobu provozu tw,n | Projektová teplota bazénové vody mimo dobu provozu
Teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu tv,p | Projektová teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu
Teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz tv,n | Projektová teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz
Denní provozní doba bazénu tp | Předpokládaná denní doba provozu - pro tuto dobu je u zakrývaného bazénu počítáno s odkrytou vodní hladinou
Počet návštěvníků za měsíc | Poukud není počet návštěvníků znám, ponechte buňku prázdnou, bude proveden výpočet podle TNI 73 0302
Optická účinnost ho | Účinnost kolektoru při nulových tepelných ztrátách (zjednodušeně nazývána "optická účinnost"). Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975
Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 | Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 ve W/(m2K) . Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975
Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 | Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 ve W/(m2K2). Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975
Počet kolektorů | Počet instalovaných kolektorů
Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 | Plocha apertury 1 ks kolektoru. Apertura je plocha, kterou vstupuje do kolektoru nekoncentrované sluneční záření. Definice plochy apertury pro jednotlivé druhy kolektorů lze nalézt v ČSN EN 12975 nebo ČSN EN ISO 9488.
Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m | Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu solární soustavy a velikosti solárního pokrytí dle tabulky 5 v TNI 730302. Při výpočtu může dojít k situaci, že se změnou varianty se změní i solární podíl a není tak možné vyhovět kritériu uvedeném na výběrové liště. Zvolení příslušné varianty je potom na zpracovateli.
Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p | Hodnota srážky z tepelných zisků solárních kolektorů vlivem tepelných ztrát solární soustavy (rozvody, solární zásobník). Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu a velikosti solární soustavy dle tabulky 4 v TNI 730302
Sklon kolektoru b | Sklon, pod kterým je instalován kolektor vůči vodorovné rovině.
Azimut kolektoru g (jih = 0°) | Úhel odklonu průmětu normály plochy kolektoru na vodorovnou rovinu od jihu.
Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f | Solární podíl f [%] je procentní pokrytí potřeby tepla v dané aplikaci využitelnými tepelnými zisky ze solární soustavy v daném období (zde 1 rok).
Položka "VYHODNOCENÍ"
Zadat profil TV | Roční profil TV je možné zadat ve dvou variantách. Buď zadat po měsících spotřebu TV v litrech/den - spotřeba energie na přípravu TV je následně počítána dle TNI 730302 - nebo měsíční spotřebu v kWh. Měsíční spotřeba zadávaná v kWh je konečná a není dále upravována, musí tedy být uváděna včetně tepelných ztrát vznikajících při přípravě TV.
Zadat hodnoty získané výpočtem podle ČSN EN ISO 13 790 | Roční profil spotřeby tepla na vytápění je možné zadat po měsících buď v GJ nebo kWh. Hodnota uvedená v tomto profilu je v dalším výpočtu jeťě násobena přirážkou na tepelné ztráty otopné soustavy v

## Zadání
Akce: | Instalace solárního systému pro přípravu TV |  | Příprava teplé vody
| v objektu Domova pro seniory v Chomutově |  | Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.): |  | jednotek
Adresa: | Písečná 5062 |  | Měrná spotřeba teplé vody na jednotku: |  | l/jedn.den
| 430 04 Chomutov |  | Je snížená spotřeba tepla v letních měsících | 1 | 0.75
Spotřeba TV je vztažena k teplotě TV 60°C |  |  | Denní spotřeba teplé vody VTV,den | 0 | l/den
Typ budovy | Typ spotřeby | VTV, den, OS | Teplota studené vody tSV | 15 | °C
|  | [l/os.den] | Teplota teplé vody tTV | 60 | °C |  |  | přirážka CZT
Obytné budovy | Nízký standard | 10 - 20 | Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z | 0.3 | 3 |  |  | 2.1
| Střední standard | 20 - 40 | Vytápění objektu - použít data z výpočtu podle ČSN EN 13790 |  | 2
| Vysoký standard | 40 - 80 | Tepelná ztráta domu Qz |  | kW
| Nízké (letní) vytížení | 0.75xVTV | Vnitřní výpočtová teplota tiv |  | °C
Nemocnice, domovy důchodců | Nízké (letní) vytížení | 25 - 30 | Venkovní výpočtová teplota tev |  | °C
| Zbylá část roku | 30 - 60 | Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění) | 1 | 0.75
Studentské domovy, koleje | Nízké (letní) vytížení | 20 - 25 | Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v | 5 | %
| Zbylá část roku | 25 - 50 | Bazén
Školy | Nízké (letní) vytížení | 0 | Plocha vodní hladiny bazénu Ab |  | m2
| Zbylá část roku | 5 - 10 | Typ bazénu | 1
Hostince, restaurace* | Nízký standard | 5 | Teplota bazénové vody v době provozu tw,p |  | °C
| Střední standard | 15 | Teplota bazénové vody mimo dobu provozu tw,n |  | °C
| Vysoký standard | 30 | Teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu tv,p |  | °C
Ubytovací zařízení** | Nízký standard | 20 | Teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz tv,n |  | °C
| Střední standard | 35 | Denní provozní doba bazénu tp |  | h
| Vysoký standard | 70 | Počet návštěvníků za měsíc |  | osob/měs
Sportovní zařízení*** | Nízký standard | 30 | Parametry solárních kolektorů - křivka účinnosti je vztažena k ploše apertury
| Střední standard | 60 | Optická účinnost ho |  | - |  | VYPLŇTE POUZE ZELENĚ PODBARVENÁ POLE
| Vysoký standard | 100 | Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 |  | W/m2.K
* na jedno místo, ** na jedno lůžko, *** na jednu sprchu |  |  | Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 |  | W/m2.K2
|  |  | Počet kolektorů |  | ks
|  |  | Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 |  | m2
|  |  | Celková plocha apertury kolektorů | 0 | m2
|  |  | Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m | 35 | °C | 3 | 7
|  |  | Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p | 0.05 | 4
|  |  | Sklon kolektoru b | 4 | °
|  |  | Azimut kolektoru g (jih = 0°) | 2 | °
Vyhodnocení
|  |  | Měrný energetický zisk ze solární soustavy qss,u | 0 | kWh/m2.rok
|  |  | Celkový energetický zisk ze solární soustavy Qss | 0 | kWh/rok
|  |  | Solární pokrytí (podíl solární soustavy) f | 0 | %
V souladu s TNI 73 0302 |  |  |  | Ing. Tomáš Matuška, PhD; Ing. Bořivoj Šourek (2009-2010)
Zpracování tohoto programu bylo podpořeno z výzkumného záměru Technika prostředí - MSM6840770011
Note on E5: Pokud bude zadána příslušná hodnota na tomto místě, bude brána konstantní po celý rok. Pro zadání ročního profilu je nutné zadat jej na listu VYHODNOCENÍ"
Note on E11: Pokud bude vybrána hodnota ANO, je nutné zadat měsíční potřeby tepla na vytápění na listu VYHODNOCENÍ"
Note on E16: tepelné ztráty spojené s provozem akumulačního zásobníku pro vytápění paušálně přirážkou v = 5 %. Pokud není přitápění, potom 0 %.
Note on E18: Zadat = 0 pokud bazén není
Note on E25: Poukud není počet návštěvníků znám, ponechte buňku prázdnou, bude proveden výpočet podle TNI 73 0302
Note on E27: Vztaženo k ploše apertury
Note on E28: Vztaženo k ploše apertury
Note on E29: Vztaženo k ploše apertury

## VYHODNOCENÍ
měsíc | n | tep | tes | GT,m | hk | HT,den | HT,měs | Qk,u | Qp,TV | Qp,VYT | Qp,BV | Qp,c | Qss,u | V TV,den |  | Qp,VYT
| dny | °C | °C | W/m2 | - | kWh/m2.den | kWh/m2 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | l/den |  | kWh
1 | 31 | -1.5 | 2.2 | 408 | 0 | 1.0858 | 33.6598 | 0 | 24152.4635 | 0 | 0 | 24152.4635 | 0 | 11451 | Zadat profil TV |  | Zadat hodnoty získané výpočtem podle ČSN EN ISO 13 790
2 | 28 | 0 | 3.4 | 479 | 0 | 1.9428 | 54.3984 | 0 | 22030.4029 | 0 | 0 | 22030.4029 | 0 | 11564
3 | 31 | 3.2 | 6.5 | 526 | 0 | 3.1582 | 97.9042 | 0 | 24253.7052 | 0 | 0 | 24253.7052 | 0 | 11499
4 | 30 | 8.8 | 12.1 | 521 | 0 | 3.923 | 117.69 | 0 | 22642.6156 | 0 | 0 | 22642.6156 | 0 | 11093
5 | 31 | 13.6 | 16.6 | 516 | 0 | 4.8075 | 149.0325 | 0 | 22903.8164 | 0 | 0 | 22903.8164 | 0 | 10859
6 | 30 | 17.3 | 20.6 | 512 | 0 | 5.2492 | 157.476 | 0 | 21505.6881 | 0 | 0 | 21505.6881 | 0 | 10536
7 | 31 | 19.2 | 22.5 | 508 | 0 | 5.1465 | 159.5415 | 0 | 17900.791 | 0 | 0 | 17900.791 | 0 | 8487
8 | 31 | 18.6 | 22.6 | 509 | 0 | 4.6625 | 144.5375 | 0 | 20419.1773 | 0 | 0 | 20419.1773 | 0 | 9681
9 | 30 | 14.9 | 19.4 | 509 | 0 | 3.9001 | 117.003 | 0 | 20793.3224 | 0 | 0 | 20793.3224 | 0 | 10187
10 | 31 | 9.4 | 13.8 | 479 | 0 | 2.3651 | 73.3181 | 0 | 22058.0267 | 0 | 0 | 22058.0267 | 0 | 10458
11 | 30 | 3.2 | 7.3 | 417 | 0 | 1.1978 | 35.934 | 0 | 21862.8915 | 0 | 0 | 21862.8915 | 0 | 10711
12 | 31 | -0.2 | 3.5 | 377 | 0 | 0.764 | 23.684 | 0 | 23610.3988 | 0 | 0 | 23610.3988 | 0 | 11194
[7 empty] | 1164.179 | 0 | 264133.2994 | 0 | 0 | 264133.2994 | 0 | 127720 |  | 0
[14 empty] | qss,u | 0 | kWh/m2.rok
[14 empty] | f | 0 | %
[14 empty] | Qss,u | 0 | kWh/rok
V souladu s TNI 73 0302
Zpracování tohoto programu bylo podpořeno z výzkumného záměru Technika prostředí - MSM6840770011 | [9 empty] | Ing. Tomáš Matuška, PhD; Ing. Bořivoj Šourek (2009-2010)

## BAZ
Výparné teplo vody | Iw | 250000 | J/kg |  |  | tv,p | tw,p | p"d,w,p | p"d,v,p | pd,v,p | QBV |  |  |  | te,s | tw,p | p"d,w,p | p"d,v,p | pd,v,p | Hden | Qbv,p
Relativní vlhkost vzduchu v době provozu | fv,p | 0.65 |  | Vnitřní provoz | Leden | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  | Vnější | Leden | 2.2 | #REF! | #REF! | 715.7076 | 465.2099 | 0.6979 | #REF!
Relativní vlhkost vzduchu mimo provoz | fv,n | 0.65 |  | 1) | Únor | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  | 3) | Únor | 3.4 | #REF! | #REF! | 779.5065 | 506.6793 | 1.2592 | #REF!
Součinitel přenosu hmoty pro vnitřní bazény v době provozu | bp | 1.6e-05 | kg/h.m2Pa |  | Březen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Březen | 6.5 | #REF! | #REF! | 968.0972 | 629.2632 | 2.376 | #REF!
Součinitel přenosu hmoty pro vnitřní bazény mimo provoz | bn | 0 | kg/h.m2Pa |  | Duben | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Duben | 12.1 | #REF! | #REF! | 1412.3235 | 918.0103 | 3.4895 | #REF!
součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou bazénu sáláním a prouděním | hi | 10 | W/m2K |  | Květen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Květen | 16.6 | #REF! | #REF! | 1889.9658 | 1228.4778 | 4.6796 | #REF!
součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou bazénu sáláním a prouděním | he | 15 | W/m2K |  | Červen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Červen | 20.6 | #REF! | #REF! | 2427.6428 | 1577.9678 | 5.2746 | #REF!
Hodinová kapacita bazénu - vnitřní | kb,i | 0 | os/hod |  | Červenec | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Červenec | 22.5 | #REF! | #REF! | 2726.7876 | 1772.412 | 5.105 | #REF!
Hodinová kapacita bazénu - venkovní | kb,e | 0 | os/hod |  | Srpen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Srpen | 22.6 | #REF! | #REF! | 2743.3857 | 1783.2007 | 4.313 | #REF!
Měrná potřeba přiváděné čísté vody na návštěvníka | VSV,os | 0.03 | m2/os |  | Září | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Září | 19.4 | #REF! | #REF! | 2253.8433 | 1464.9981 | 3.1192 | #REF!
[5 empty] | Říjen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Říjen | 13.8 | #REF! | #REF! | 1578.582 | 1026.0783 | 1.6366 | #REF!
[5 empty] | Listopad | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Listopad | 7.3 | #REF! | #REF! | 1022.8519 | 664.8537 | 0.8078 | #REF!
[5 empty] | Prosinec | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Prosinec | 3.5 | #REF! | #REF! | 785.0428 | 510.2778 | 0.5378 | #REF!
[6 empty] | tv,n | tw,n | p"d,w,n | p"d,v,n | pd,v,n | QBV |  |  |  | te,n | tw,n | p"d,w,n | p"d,v,n | pd,v,n |  | Qbv,n
|  |  |  | Vnitřní mimo | Leden | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  | Vnější | Leden | -3.5 | #REF! | #REF! | 471.3561 | 306.3815 |  | #REF!
|  |  |  | 2) | Únor | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  | 4) | Únor | -2.3 | #REF! | #REF! | 515.5519 | 335.1087 |  | #REF!
[5 empty] | Březen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Březen | 0.1 | #REF! | #REF! | 615.0773 | 399.8003 |  | #REF!
[5 empty] | Duben | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Duben | 4.5 | #REF! | #REF! | 842.341 | 547.5217 |  | #REF!
[5 empty] | Květen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Květen | 8.4 | #REF! | #REF! | 1102.5818 | 716.6782 |  | #REF!
[5 empty] | Červen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Červen | 10.5 | #REF! | #REF! | 1270.0896 | 825.5583 |  | #REF!
[5 empty] | Červenec | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Červenec | 12.9 | #REF! | #REF! | 1488.5434 | 967.5532 |  | #REF!
[5 empty] | Srpen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Srpen | 12.7 | #REF! | #REF! | 1469.1578 | 954.9526 |  | #REF!
[5 empty] | Září | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Září | 10 | #REF! | #REF! | 1228.3015 | 798.396 |  | #REF!
[5 empty] | Říjen | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Říjen | 5.9 | #REF! | #REF! | 928.7413 | 603.6818 |  | #REF!
[5 empty] | Listopad | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Listopad | 0.8 | #REF! | #REF! | 647.135 | 420.6378 |  | #REF!
[5 empty] | Prosinec | 0 | 0 | 610.6141 | 610.6141 | 396.8992 | 0 |  |  | Prosinec | -2 | #REF! | #REF! | 527.1578 | 342.6526 |  | #REF!
[8 empty] | Qb,v | Qb,v | k | Qsv | Qb,v,celk
[8 empty] | Vnitřní | Vnější | osob
[5 empty] | Leden | 31 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Únor | 28 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Březen | 31 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Duben | 30 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Květen | 31 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Červen | 30 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Červenec | 31 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Srpen | 31 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Září | 30 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Říjen | 31 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Listopad | 30 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Prosinec | 31 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0

## data solar
| HT,den [kWh/m2] | [12 empty] | GTm [kWh/m2]
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih) | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 0.6979 | 1.2592 | 2.376 | 3.4895 | 4.6796 | 5.2746 | 5.105 | 4.313 | 3.1192 | 1.6366 | 0.8078 | 0.5378 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 0.8622 | 1.566 | 2.7876 | 3.8215 | 4.9652 | 5.5392 | 5.381 | 4.6605 | 3.575 | 1.9844 | 0.9842 | 0.6428 | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 1.0013 | 1.8088 | 3.069 | 3.988 | 5.0215 | 5.5454 | 5.414 | 4.799 | 3.8565 | 2.2482 | 1.1233 | 0.7238 | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 1.1026 | 1.9748 | 3.2002 | 3.959 | 4.8432 | 5.287 | 5.185 | 4.7065 | 3.9478 | 2.4021 | 1.2146 | 0.7738 | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 1.1519 | 2.0412 | 3.1818 | 3.76 | 4.4405 | 4.791 | 4.714 | 4.3895 | 3.843 | 2.445 | 1.2576 | 0.7986 | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 1.1508 | 2.0116 | 3.0064 | 3.389 | 3.8491 | 4.079 | 4.0395 | 3.8645 | 3.5533 | 2.3669 | 1.2402 | 0.794 | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 1.0914 | 1.8828 | 2.694 | 2.874 | 3.0947 | 3.2058 | 3.2 | 3.1745 | 3.0887 | 2.1778 | 1.1803 | 0.7514 | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 0.858 | 1.5532 | 2.7708 | 3.8035 | 4.955 | 5.5284 | 5.37 | 4.6495 | 3.5591 | 1.9733 | 0.9779 | 0.6386 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241
| 30 | 0.9887 | 1.7896 | 3.0396 | 3.961 | 4.996 | 5.5184 | 5.3865 | 4.766 | 3.8194 | 2.2223 | 1.1107 | 0.7154 | 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319
| 45 | 1.0858 | 1.9428 | 3.1582 | 3.923 | 4.8075 | 5.2492 | 5.1465 | 4.6625 | 3.9001 | 2.3651 | 1.1978 | 0.764 | 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| 60 | 1.1309 | 2.0028 | 3.1314 | 3.715 | 4.3997 | 4.7424 | 4.67 | 4.3345 | 3.7847 | 2.4006 | 1.2366 | 0.786 | 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413
| 75 | 1.1277 | 1.9668 | 2.9476 | 3.335 | 3.7981 | 4.0304 | 3.9845 | 3.804 | 3.4844 | 2.3188 | 1.2171 | 0.7814 | 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423
| 90 | 1.0683 | 1.838 | 2.6352 | 2.82 | 3.0437 | 3.1572 | 3.145 | 3.114 | 3.0251 | 2.1297 | 1.1551 | 0.7374 | 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 0.8391 | 1.5212 | 2.7246 | 3.763 | 4.9142 | 5.4906 | 5.3315 | 4.6 | 3.5061 | 1.9363 | 0.959 | 0.6274 | 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232
| 30 | 0.9551 | 1.7224 | 2.9514 | 3.88 | 4.9195 | 5.4428 | 5.3095 | 4.678 | 3.7187 | 2.1483 | 1.075 | 0.6944 | 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300
| 45 | 1.0354 | 1.8532 | 3.0322 | 3.8105 | 4.7004 | 5.1466 | 5.0365 | 4.5415 | 3.757 | 2.2615 | 1.1453 | 0.7346 | 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351
| 60 | 1.07 | 1.8908 | 2.976 | 3.5755 | 4.2671 | 4.6128 | 4.5325 | 4.186 | 3.6098 | 2.2748 | 1.1736 | 0.7496 | 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380
| 75 | 1.0584 | 1.842 | 2.7754 | 3.182 | 3.6502 | 3.89 | 3.836 | 3.639 | 3.2936 | 2.1782 | 1.1478 | 0.7394 | 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387
| 90 | 0.9969 | 1.71 | 2.4588 | 2.6625 | 2.8907 | 3.006 | 2.991 | 2.938 | 2.8237 | 1.9817 | 1.0837 | 0.6954 | 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 0.8097 | 1.4668 | 2.6532 | 3.7 | 4.853 | 5.4258 | 5.2655 | 4.5285 | 3.4213 | 1.8771 | 0.9296 | 0.6106 | 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216
| 30 | 0.8984 | 1.62 | 2.8128 | 3.754 | 4.7971 | 5.324 | 5.1885 | 4.5405 | 3.5597 | 2.0336 | 1.0183 | 0.6608 | 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270
| 45 | 0.9577 | 1.706 | 2.8348 | 3.635 | 4.527 | 4.9792 | 4.866 | 4.3435 | 3.5291 | 2.0987 | 1.0655 | 0.687 | 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308
| 60 | 0.9734 | 1.7116 | 2.7324 | 3.3595 | 4.058 | 4.4076 | 4.3235 | 3.944 | 3.3342 | 2.075 | 1.0749 | 0.6922 | 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328
| 75 | 0.9513 | 1.6436 | 2.5066 | 2.939 | 3.4207 | 3.6578 | 3.5995 | 3.3695 | 2.9809 | 1.9562 | 1.0365 | 0.675 | 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329
| 90 | 0.8856 | 1.5052 | 2.1774 | 2.4105 | 2.651 | 2.7684 | 2.749 | 2.663 | 2.5004 | 1.7523 | 0.9682 | 0.6282 | 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310
Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60°
| Zvolený azimut | [12 empty] | Zvolený azimut
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| 0 | 0.6979 | 1.2592 | 2.376 | 3.4895 | 4.6796 | 5.2746 | 5.105 | 4.313 | 3.1192 | 1.6366 | 0.8078 | 0.5378 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 0.858 | 1.5532 | 2.7708 | 3.8035 | 4.955 | 5.5284 | 5.37 | 4.6495 | 3.5591 | 1.9733 | 0.9779 | 0.6386 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241
| 30 | 0.9887 | 1.7896 | 3.0396 | 3.961 | 4.996 | 5.5184 | 5.3865 | 4.766 | 3.8194 | 2.2223 | 1.1107 | 0.7154 | 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319
| 45 | 1.0858 | 1.9428 | 3.1582 | 3.923 | 4.8075 | 5.2492 | 5.1465 | 4.6625 | 3.9001 | 2.3651 | 1.1978 | 0.764 | 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| 60 | 1.1309 | 2.0028 | 3.1314 | 3.715 | 4.3997 | 4.7424 | 4.67 | 4.3345 | 3.7847 | 2.4006 | 1.2366 | 0.786 | 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413
| 75 | 1.1277 | 1.9668 | 2.9476 | 3.335 | 3.7981 | 4.0304 | 3.9845 | 3.804 | 3.4844 | 2.3188 | 1.2171 | 0.7814 | 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423
| 90 | 1.0683 | 1.838 | 2.6352 | 2.82 | 3.0437 | 3.1572 | 3.145 | 3.114 | 3.0251 | 2.1297 | 1.1551 | 0.7374 | 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408
| Volený sklon |  | 45 | ° | [9 empty] | Volený sklon
| 45 | 1.0858 | 1.9428 | 3.1582 | 3.923 | 4.8075 | 5.2492 | 5.1465 | 4.6625 | 3.9001 | 2.3651 | 1.1978 | 0.764 | 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| HT,den [kWh/m2] | [12 empty] | HT,den [kWh/m2]

## data
Typ solární soustavy | p | 1 | 3 | měsíc | Qp,VYT/Qp,c | Qss,u,TV
Bazén, ohřev bazénové vody | 0.01 | 0 | 0 |  | [-] | [kWh]
Příprava teplé vody, do 10 m2 | 0.2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0
Příprava teplé vody, od 10 do 50 m2 | 0.1 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0
Příprava teplé vody, od 50 do 200 m2 | 0.05 | 45 | 45 | 3 | 1 | 0
Příprava teplé vody, nad 200 m2 | 0.03 | 60 |  | 4 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, do 10 m2 | 0.3 | 75 |  | 5 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, od 10 do 50 m2 | 0.2 | 90 |  | 6 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, od 50 do 200 m2 | 0.1 | sklon | azimut | 7 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, nad 200 m2 | 0.06 |  |  | 8 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | 1 | 0
Typ přípravy TV |  |  |  | 10 | 1 | 0
Rodinný dům, průtokový ohřev | 0 |  |  | 11 | 1 | 0
Zásobníkový ohřev bez cirkulace | 0.15 |  |  | 12 | 1 | 0
Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací | 0.3 |  |  | Celkem |  | 0
Centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací | 1
CZT, příprava TV s meziobjektovými přípojkami, TV, CV | > 2
Energetická náročnost budovy (vytápění) | e
běžný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.75
nízkoenergetický standard, vyhláškou doporučené tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.6
pasivní standard, tepelné vlastnosti konstrukcí nad rámec vyhláškou doporučených hodnot | 0.5
Průměrná teplota v solárních kolektorech | t k,m
Ohřev bazénové vody (venkovní bazén) | 30
Ohřev bazénové vody (vnitřní bazén) | 35
Předehřev teplé vody, pokrytí < 35 % | 35
Příprava teplé vody, 35 % < pokrytí < 70 % | 40
Příprava teplé vody, pokrytí > 70 % | 50
Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí < 25 % | 50
Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí > 25 % | 60
Snížení spotřeby v letních měsících
ANO
NE
Typ bazénu
Vnitřní - mimo doby provozu zakrývaný
Vnitřní - mimo doby provozu nezakrývaný
Vnější - mimo doby provozu zakrývaný
Vnější - mimo doby provozu nezakrývaný
pro vytápění
2
kWh
GJ
2
kWh/měs
l/den