## VÝK_VÝM_VS
Rozpočet- VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: | Sportovní hala Chomutov |  | CHOMUTOV
Pol. | O.č. | NÁZEV | MJ | poč. | Dodávka | Dod.celk. | Montáž | Mont.celk
ZAŘÍZENÍ: | Výměníková stanice
TT1.1 | P13U-100 | Teplotní snímač 0-10V, L 100, rozsah 0-150°C vč jímky | ks | 1
TT1.2 | TS-6330D-A10 | Snímač teploty Pt 1000 138mm tyčový | ks | 1
| Js 130B -120 | Jímka nerez 1/2", l 120mm | ks | 1
TT2,1 | TS-6330D-A10 | Snímač teploty Pt 1000 138mm tyčový | ks | 2
TT2.2 | JS 130B-100 | Jímka nerez 1/2", l 100mm, vnitřní průměr 7mm | ks | 2
TT3.1,3.2 | TS-6330D-A10 | Snímač teploty Pt 1000 138mm tyčový | ks | 2
| TS-6300W-F200 | Jímka mosaz/měď 1/2" ,l 120mm | ks | 2
TT4.1 | TS 6360K-F00 | Snímač teploty Pt 1000 kabelový | ks | 1
| TS-6300W-E200 | Jímka mosaz/měď 1/2" ,l 50mm | ks | 1
TT5,1,6.1 | TS-6330D-A10 | Snímač teploty Pt 1000 138mm tyčový | ks | 4
TT7.1,8.1 | JS 130B-100 | Jímka nerez 1/2", l 100mm, vnitřní průměr 7mm | ks | 4
TT3.1 | TS-6360E-000 | Snímač teploty Pt 1000 venkovní | ks | 1
TT1.3 | TS 6360K-F00 | Snímač teploty Pt 1000 kabelový | ks | 1
PP1.1 | P499VCS-404C | Převodník tlaku rozsah 0 až 30bar (0 až 3000kPa) | ks | 1
napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1%
teplota media -40 až 125°C, krytí IP 67, vnější závit,
kabel 2m,Přetížení 2xlimit horního rozsahu
Destrukční tlak 5xlimit horního rozsahu
|  | Redukce vně/vně 1/2" na 1/4" PN25 | ks | 1
|  | Manometrová smyčka PN 25 | ks | 1
PP1.2 | P499VCS-404C | Převodník tlaku rozsah 0 až 30bar (0 až 3000kPa) | ks | 1
napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1%
teplota media -40 až 125°C, krytí IP 67, vnější závit,
kabel 2m,Přetížení 2xlimit horního rozsahu
Destrukční tlak 5xlimit horního rozsahu
|  | Redukce vně/vně 1/2" na 1/4" PN25 | ks | 1
PP2.1,2.2 | P499VCS-401C | Převodník tlaku rozsah 1 až 8bar (-100až 800kPa) | ks | 4
PP2.3 3.1 |  | napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1%
teplota media -40 až 125°C, krytí IP 67, vnější závit,
kabel 2m,Přetížení 2xlimit horního rozsahu
Destrukční tlak 5xlimit horního rozsahu
|  | Redukce vně/vně 1/2" na 1/4" PN25 | ks | 4
HAVTL1.1 | XAL-K178F | Havarijní tlačítko IP 65 s aretací | ks | 1
LAHH1.1 | LNRV31S42 | Plováčkový spínač hladiny | ks | 1
TAH1.1 | A19BAC-9001 | Termostat prostorový 0-43°C | ks | 1
TAH2.1,2.2 | A19DAC-9001 | Termostat příložný 40-120°C | ks | 2
Ttah3.1,3.2 | 4056111266052 | Termostat kapilárový 40-120°C l kapiláry 2,5m | ks | 2
| 405961014616 | Jímka nerez 1/2" l 135mm | ks | 2
Y1.01A | dodávka KPS | Havarijní uzávěr horkovod přívod | ks | 1
Y1.02A | dodávka KPS | Havarijní uzávěr horkovod zpětná | ks | 1
Y2.1A | dodávka KPS | Regulační ventil PPO TV | ks | 1
Y3.1A | dodávka KPS | Regulační ventil PPO TS | ks | 1
Y3.2A ,3.3A | dodávka KPS | Solenoidové ventily dopouštění, odpouštění | ks | 2
Y4.1A | dodávka strojní | Regulační ventil ÚT sauna | ks | 1
Y5.1A | dodávka strojní | Regulační ventil ÚT hala | ks | 1
Y6.1A | dodávka strojní | Regulační ventil ÚT větev 3 | ks | 1
Y.1A | dodávka strojní | Regulační ventil ÚT větev 3 | ks | 1
M5.1,3.1 | dodávka KPS | Zapojení čerpadel | ks | 4
M3.2, 3.3
5E14 | MS-NCE 2560-0 | Síťová řídící jednotka | ks | 1
8E7 | MS-IOM 2721-0 | IO modul 8UI,2AO | ks | 2
9E14 | MS-IOM3731-0 | IO modul 8BI,8BO | ks | 1
9E14 | MS-IOM1711-0 | IO modul 4 BI | ks | 1
9E24 |  | Signálka ve skříňce | ks | 1
HA1 | GD-04K | Univerzální GSM komunikátor, 4 x vstup, | ks | 1
2 x výstupní relé 230V,
nastavování z PC nebo z Internetu případne SMS instrukcí,
napájení 12V ss
| GD-04A | Zálohovací modul ve formě víka elektroniky, | ks | 1
elektronika dobíjení, NiCd akumulátorový pack
| GD-04P | Interface pro programování GD-04 přímým připojením k PC | ks | 1
programem Gdlink
| AN-81 | Externí anténa | ks | 1
| GOU | Malá GOU sada s přednabitím | ks | 1
RA-3 |  | Rozvaděč vč. motorické instalace 1800x600x400 | ks | 1
Kabely
|  | CYKY-J 3x1,5 | m | 28
|  | CYKY-J 5x1,5 | m | 6
|  | CYKY-J 7x1,5 | m | 6
|  | JY(St)Y 1x2x0,8 | m | 288
|  | JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 112
|  | JYTY 2x1 | m | 67
|  | JYTY 4x1 | m | 121
|  | JYTY 7x1 | m | 96
|  | UTP cat. 7-Ba2s1d0 | m | 70
|  | LAM DATAPAR 2x2x0,8 | m | 120
Montážní materiál
|  | Kabelový žlab 125/100 vč. víka závěsů,nosníků,podpěr | m | 16
a ostatního příslušenství
|  | Kabelový žlab 62/50 vč. víka závěsů,nosníků,podpěr | m | 60
a ostatního příslušenství
|  | Trubka ocelová P13,5 vč spojek, vývodek,příchytek a kolen | sb | 1
vedení uz.pospojovací materiál atd požární ucpávky
Poznámka:
kabelové žlaby musí být uchyceny nosníky nebo podpěrami
vždy po 1m, to znamená, že každý žlab (2m) bude ukotven
na 2 místech!
Délka kabelových žlabů,aostatního montážního materiálu bude
dle skutečného provedení zařízení vzduchotechniky a kotelny.
|  | Demontáže | sb | 1
|  | Záložní zdroj Heat master | ks | 1
Doba běhu podle zátěže:
50 W: 2 h 1 m / 100 W: 1 h 12 m
Počítač
|  | Standartní PC Dell procesor Core I7, Windows 8, RAM min 8GB | sb | 1
myš, klávesnice, monitror
Uvedení do provozu
|  | Uživatelský program regulátorů | sb | 4
|  | Dynamické obrazovky včetně vzduchotechniky | ks | 5
|  | Test 1:1 | sb | 1
|  | Revize | sb | 1
|  | Dokumentace dodavatele | ks | 1
Celkem dodávky
Celkem montáže
Výměníková stanice celkem

## V_V rozvaděč RA_3
Specifikace rozvaděče RA-3 VÝKAZ VÝMĚR
'ZAŘÍZENÍ: Výměníková stanice |  |  | Sportovní hala Chomutov
Pol. | výkr.č | O.č. | NÁZEV | MJ | poč. | Dodávka | Dod.celk. | Montáž | Mont.celk
Rozvaděč RA-3
RA-3 | 1 | WSM1208400 | Nástěnná rozvaděčová skříň,1200x800x400 | ks | 1
s motážní deskou
1F2 | 1 | LTN-16C-1 | Jistič jednopoĺový 16A char.C | ks | 1
1F2 | 1 | SV-LT-X400 | Napěťová spoušť Uc AC 110-415v | ks | 1
1H6 | 1 | IU006501-- | Svítidlo s vypínačem do rozvaděče | ks | 1
1S3 | 1 | ZB5-AA4 | Ovládací hlavice stiskací barva rudá | ks | 1
1S3 | 1 | ZB5-AZ009 | Spojovací díl | ks | 1
1S3 | 1 | ZBE-101 | Základní spínací jednotka k spinací | ks | 1
1S3 | 1 | ZBZ-32 | Nosič štítku | ks | 1
1H5 | 1 | HIS 95/W/230 | Signálka 230V barva bílá | ks | 1
1F3,1F16,16A, | 1 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 9
1F19,20,20A | 1 |  | Pojistka skleněná 5x20 | ks | 9
1F23,1F26 | 1
1F7,13 | 1 | LTN-6C-1 | Jistič jednopoĺový 6A char.C | ks | 2
1F9 | 1 | LTN-10C-1 | Jistič jednopoĺový 10A char.C | ks | 1
1E7,13 | 1 | ZV | Zásuvka na DIN lištu 230V AC | ks | 2
1E10 | 1 | DA-275 DF10 | Svodič přepětí s vf. filtrem, SPD typ 3 | ks | 1
1T16,1T19 | 1 | BNJ 100 | Transformátor bezpečnostní 230/24 V, 100 VA | ks | 2
3F2,3F27 | 3 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 2
5F16,16A | 3 |  | Pojistka skleněná 5x20 | ks | 2
3S3,5,7,9,11 | 3 | ZB5AD3 | Ovládací hlavice otočná 2-0-1 barva černá | ks | 9
3S18,3S20 | 3 | ZB5AZ009 | Spojovací díl | ks | 9
3S22,24 | 3 | ZBE101 | Základní spínací jednotka k spinací | ks | 18
| 3 | ZBZ32 | Nosič štítku | ks | 9
| 3 | ZBY0101 | Štítek pro gravírování | ks | 9
3K14,16 | 3 | RXM2AB1B7 | Relé miniaturní 2P, 12 A, 24 V AC bez LED | ks | 2
| 3 | RXZE2S108M | Jednostranná patice 2P, konektor | ks | 2
3K3,5,7,9 | 3 | RSB2A080B7 | Relé pro rozhraní 2P cívka 24V AC | ks | 9
3K11,18,20 |  | RSZE1S48M | Patice pro relé | ks | 9
3K22,24
4S11,12 | 4 | ZB5AD2 | Ovládací hlavice otočná 0-1 barva černá | ks | 2
| 4 | ZB5AZ009 | Spojovací díl | ks | 2
| 4 | ZBE101 | Základní spínací jednotka k spinací | ks | 2
| 4 | ZBZ32 | Nosič štítku | ks | 2
| 4 | ZBY0101 | Štítek pro gravírování | ks | 2
4F2 | 4 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 1
| 4 |  | Pojistka skleněná 5x20 | ks | 1
4S22 | 4 | ZB5AA5 | Ovládací hlavice stiskací barva žlutá | ks | 1
| 4 | ZB5AZ009 | Spojovací díl | ks | 1
| 4 | ZBE101 | Základní spínací jednotka k spinací | ks | 2
|  | ZBZ32 | Nosič štítku | ks | 1
|  | ZBY0101 | Štítek pro gravírování | ks | 2
5F20,22,23 | 5 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 5
5F25,26, | 5 |  | Pojistka skleněná 5x20 | ks | 5
| 5 | JC-SPL012 | Modul přepěťové ochrany s induktivní vazební | ks | 1
impedancí 100uH
8F13,14,15 | 8 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 3
| 8 |  | Pojistka skleněná 5x20 | ks | 3
9S15,18, | 9 | ZB5AD2 | Ovládací hlavice otočná 0-1 barva černá | ks | 4
9S20,23, | 9 | ZB5AZ009 | Spojovací díl | ks | 4
| 9 | ZBE101 | Základní spínací jednotka k spinací | ks | 4
| 9 | ZBZ32 | Nosič štítku | ks | 4
| 9 | ZBY0101 | Štítek pro gravírování | ks | 4
10F13,14,15 | 10 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 3
| 10 |  | Pojistka skleněná 5x20 | ks | 3
11K3,5,8,9 | 11 | RSB2A080B7 | Relé pro rozhraní 2P cívka 24V AC | ks | 8
1K11,13,15 | 11 | RSZE1S48M | Patice pro relé | ks | 8
1K17,20 | 11
11H26 | 11 | HIS95G/RF24AC | Signálka dvoustavová zelená/červená blikající | ks | 2
11F18,20 | 11 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 2
13F,20 | 13 | M4/8SF | Svorka pojistková | ks | 2
|  |  | Ethernet switch TP-Link | ks | 1
Montážní materiál
|  |  | Svorka 2,5 šedá | ks | 128
|  |  | Svorka 2,5modrá | ks | 6
|  |  | Svorka 2,5 PE | ks | 6
|  |  | Vodiče, příchytky DIN lišty , vývodky atd. | sb | 1
Rozvaděč celkem

## Rekapitulace
Rekonstrukce výměníkové stanice a vzduchotechniky
Sportovní hala Chomutov
Mánesova 4980
Comutov
ROZPOČET
Rekapitulace rozpočtu
Měření a regulace -ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
| 1. | Výměníková stanice |  | celkem
| 2. | Vzduchotechnická zařízení č.1 a č.2 |  | celkem
| 3. | Vzduchotechnické zařízení č.3 |  | celkem
|  | Řídící systém |  | celkem
Projektant: | Ing Vladimír Řejha, Technika budov |  |  |  | červen 2017