| Projektant: Investor: | SINGS projekční atelier s.r.o. Škroupova ul. 1059/22, 43001Chomutov Statutární město Chomutov, Borovská 4602, 43028 Chomutov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Číslo dokumentu: |  |  |
|  |  | Revize: |  | 0 |
| Projekt: Místo stavby: Stupeň: | Realizace úsporných opatření na budově Základní školy Kadaňská čp.2334 Chomutov na pozemku č. 2648/1 k.ú. Chomutov II. Sloučená dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |
|  |  | Autor: | Antonín Janů, Bc. Zdeňka Janů |  |
|  |  |  | Chomutovská ul.č. 109 Spořice |  |
|  |  | Datum: | 09/2017 |  |
| Část: | Požárně bezpečnostní řešení | Telefon: | 724178879 |  |
|  |  | E-mail: | z.janu@centrum.cz |  |

1 Úvod	                                                                                                                                                   3

2  Požité podklady	4

3.Technické požadavky	4

4. Technické požadavky změny staveb skupiny I dle ČSN 730834	4

5.Požadavky na zateplení stavby	6

6. Závěr                 	Chyba! Záložka není definována.

# 1. Úvod

Předmětem projektu je realizace úsporných opatření na stávající budově ZŠ.Účelem je snížení energetické náročnosti. Jedná se o stavební úpravy na stávající čtyřpodlažní budově. Jedná se o zateplení  budovy kontaktním zateplovacím systémem, kromě jihovýchodní a severozápadní části staré budovy, kde budre vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy.  Dále bude zateplena  podlaha půdy  a zatelenny plochý střechy střechy s mírným sklonem nad velkou tělocvičnou, včetně nového třešního pláště. Dále výměna oken a  systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách.  Budově se nachází učebny, tělocvičny, kabinety družiny, jídelna se zázemím, kanceláře, ředitelna, sociální a technické zázemí školy. V rámci stavebníchúprav nedojde ke změně využití stavby. Půdorysné rozlohy objektu budou rozšířeny o tloušťku zateplení.

Budova je využívaná  a nadále bude podle jak byla  postavena.

Poslední úpravy u ZŠ byly provádeny u  projednávané kapaciy  školy, v letech 2011 a 2014. V posledních desetiletích si změny ve společnosti a zájem o školní zařízení vyžádali změny snížení počtů žáků a v posledních letech docházelo k navýšení kapacity

žáků, která ale nedosahuje počtů pro které byla škola postavená a přistavená.

Objekt školy slouží svému účelu od výstavby. Původní projektová dokumentace je vyhotovená v německém jazyce z roku 1910, což stavební úřad Chomutov  písemně potvrdíl „stanoviskem (posouzením) ke způsobu užívání objektu  Základní školy  Kadaňská ulice čp.2334 Chomutov „ vydal k dokumentaci vyhotovené  v roce 1910

a k původní školní budově kdy   byla v 60tých letech provedena přístavba  učeben, tělocvičny , družiny a kuchyně. Na kterou bylo vydáno povolení přístavby a navazující generální opravy školy a interiérů  dne 11.12.1963.

Stavba je provedená technologií obvyklou v době výstavby, svislé konstrukce jsou z nehořlavého materiálu, z cihelného zdiva, v nadzemních podlažích jsou stropy dřevěné trámové s násypem a  omítnutým podbitím.

Areál ZŠ a hlavní objekt z ulice  je přístupný po vstupu do vestibulu školy a chodbou.

V rámci  objektů využití prostorů zústává beze změny  s vychází z provozu předchozích let.

Změny v zateplení nezvyšují počty žáků školy ani není zasahováno do využívání prostorů a stabebně není zasahováno do nosných stavebních konstrukcí a defakto ani do nenosných stavebních konstrukcí. Prováděno očištění a případná oprava konstrukcí a výměna oken  a to za okna ve stejných rozměrech a tím nedchází k zvětšování požárně otevřených ploch oken navazující  na  provedený energetický audit, kterým bylo provedení zateplení v roce 2007 doporučeno.

Podle dostupné projektové dokumentace nebyl objekt členěn na požární úseky, od doby  výstavby a  dostavby objektů školského zařízení užívány prostory  podle původního určení. V rámci dostavby a generální opravy a budovy byly vybavené hydranty D25.

Požárně bezpečnostní řešení vychází z koncepce stanovené ve schválených projektech stavby podle kterých je  zateplení řešeno a to pro objekty školy ozdělené na tři části a to na části učebnové, tělovýchovné a družinové.

Podrobnosti řeší technická zpráva a výkresy stavby.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle § 41 odst. 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (dále jen vyhlášky), vyhlášky 23/2008 Sb.

# 2. Použité podklady

## Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle § 41 odst. 2 vyhlášky MV č.

## 246/2001 Sb. (dále jen vyhlášky). Předmětem hodnocení je objekt  ZŠ, Kdaňská ul.,             Chomutov,  z hlediska požární ochrany v rozsahu požadavků § 41 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Použité podklady :

Výkresová dokumentace, půdorysy, řezy.  Konzultace a informace k stavebnímu řízení změn.

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb (PBS), Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 PBS. Změny staveb.

ČSN 73 0810 PBS, Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 PBS, Obsazení objektů osobami

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

ČSN 73 0824 PBS, Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0873 PBS, Zásobování požární vodou

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb.

3. Technické požadavky.

## Stručný popis stavby, umístění stavby

Objekt školy slouží svému účelu od výstavby. Původní projektová dokumentace je vyhotovená v německém jazyce z roku 1910.

Stavební úřad Chomutov písemně potvrdíl „stanoviskem ((posouzením) ke způsobu užívání objektu  Základní školy  Kadaňská ulice čp.2334 Chomutov „  vydal dokumentace vyhotovené  v roce 1910.

K původní školní budově  byla v 60tých letech provedena přístavba  učebe, tělocvičny , družiny a kuchyně. Vydáno povolení přístavby a navazující generální opravy školy a interiérů  11.12.1963.

Stavba je provedená technologií obvyklou v době výstavby, svislé konstrukce jsou z nehořlavého materiálu, z cihelného zdiva, v nadzemních podlažích jsou stropy dřevěné trámové s násypem a podbitím.

Zhodnocení výše popsané změny bylo provedeno podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb -

Změny staveb.

U ZŠ nedochází  dle ČSN 73 0834 z hlediska požární bezpečnosti ke změně užívání objektu, prostoru nebo provozu. Stavební úpravy řeší očitění a opravy konstrukcí za účelem zateplení.Způsob provedení zateplení je podrobně popsáno v technické zprávě a stavebních výkresech.

V souladu s popsanými stavebními úpravami  stavba bude nadále užívaná jako základní škola s prostory určenými k výuce a zázemí pro žáky a zaměstnance (učebny, družiny, kuchyň s jídelnou , kanceláře a sociální zařízení).Nedojde tedy k zvýšení požárního zatížení a zvýšení počtu osob.

Stavbu lze z uvedeného důvodu zařadit podle ČSN 730834 mezi staveby skupiny I.

Neboť nedochází:

- ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno součinem (pn.an.c) o více než

15 kg.m-2. Dle původní projektové dokumentace, která byla vypracovaná k výstavbě objektu v roce 1968 jsou prostory užívané ke stejnému účelu – učebny, chodby, soc. zařízení.

b. ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu..Prostory jsou stále využívané ke stejnému účelu, Únikové cesty z objektu vedou chodbami a schodišťovým prostorem bez požárního rizika.

Jedná se o stávající stav.

c. ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného  pohybu.

Nedochází k zvýšení.

d. k záměně věcné příslušné normy projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. na projektové ČSN 73 0833 nebo ČSN 73 0835.

Nedochází k změnám, prostory se užívají ke stejnému účelu.

Předložená změna splňuje kriteria na změnu staveb skupiny I, při nichž nedochází ke změně užívání

objektu, prostoru nebo provozu a jejich předmětem je pouze změna v zateplení objektu, která bufr hodnocena dle ČSN 730810.

Nedochází k stavebním úpravám, změnám stavebních konstrukcí a současně změnám vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2.

Jelikož v uvedeném objektu nedochází dle ČSN 73 0834 z hlediska požární bezpečnosti ke změně užívání objektu, prostoru nebo provozu. Bude objekt hodnocen jako změna staveb skupiny I.

## 4. Technické požadavky  změny staveb skupiny I.

## Informace k objektu – požární výška, konstrukční systém a požadavky na změny staveb skupiny I.

Stavba má svislé konstrukce  DP1 – nehořlavé.Zděné z plných pálených cihel.

Konstrukce stropů v nazemních podlažích smíšené – dřevěné trámové stropy s podbitím.

Střešní konstukce dřevěná – hořlavá.

Konstrukční systém objektu smíšený – DP2.

Budova ZŠ  má tři nadzemní podlaží.

Požární výška třípodlažního objektu je stanovena od 0,0 m  k podlaze posledního užitného podlaží, což je 3.NP . hp  = 10,15 m.

změn Staveb skupiny I podle čl.3.3 ČSN 730834 nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu  a jejich předmětem je pouze:

c)    dodatečné  nější tepelné izolace(i s případnou výměnou okenn apod.) provedené podle  3.1.3 ČSN 730810, viz požadavky na zateplení stavby dále v textu.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4.

Kapitola 4. Technické požadavky na změny staveb skupiny I.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) Do konstrukcí nosných a oddělující prostory únikových cest nebylo zasahováno.Požární odolnost stavebních konstrukcí nosných a ohraničujících únikové cesty a prostory dotčené změnou stavby vykazují podle použitých materiálů v návaznosti na ČSN73 0834 a Tabulky eurocodů požární odolnost nejméně45 minut.

Podle eurodů,stěny cihelné o tlouštce nejméně 150 mm vykazují  požární odolnost nejméně 45 minut. Podle ČSN 730834 čl. 5.5 7  stávající železobetonové stropní  konsukce včetně betonových desek  lze bez dalšího průkazu hodnotit jako konstrukce REI 45 DP1.

Podle čl. 5.5.6 stávající dřevěné trámové stropy se záklopem a podhledem s omítkou lze bez dalšího průkazu hodnotit jako požárně dělící konstrukci s požární odolností REI 45 DP2.

b) třída reakce stavebních výrobků na  oheň nebo druh konstrukcí  použitých v měněných stavebních konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou úpravu stěn a stropů není použito  výrobků řídy reakce na oheň  E nebo F , u stropů (podhledů ) navíc hmot které při požáru odkapávají  nebo odpadávají.

K zateplení  stropů a podlah jsou pozžity nehořlavé skelné rohože.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně  otevřené plochy v obvodových stěnách  neni zvětšena o více než 10 % původniho rozměru nebo se prokáže,že  odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisů; Nezměněno výměna oken prováděna za rozměry stávajících oken.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle  a) nejsou prováděny.

e) nově instalované vzduchotechnické zařizení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy rekce na oheň B až F.;

f) nově zřizované  prostupy všemi stropy  jsou utěsněny podle 6.2 ČSN7310;

g) v měněné části objektu nejsou  původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže že jejich kvalita nebyla zhoršena. Do únikových cest nebylo zasahováno.

h) je vytvořen  požární úsek  z prostorů  podle 3.3b)pokud to ČSN 730802 vyžaduje.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující požární zásah , zejména příjezdové komuniace, vnitřní hydranty  a pod;

Do stavu nezasahováno zůstává  nezměněno. Stávajíc hydranty D25.

## 5.Požadavky na zateplení stavby.

Požadavky stanoveny v návaznosti na čl.3.1.3 ČSN 730810.

Vnější zateplovací systém se provádí  ucelenou sestavou  vnějšího zateplení( dílčích výrobků), která musí být hodnocena  z hlediska reakce na oheň hodnocen jako celek ETICS.

Stávající objekt, má tři nadzemní podlaží s požární výškou h ≤ 12 m (hp =10,15m).

Pro objekty do požární výšky 12 m včetně v požární legislativě nejsou definovány žádné požárně technické požadavky a celý objekt může být zateplen hořlavým tepelným izolantem. Doporučeno však je vycházet ze stejných zásad jako u objektů vyšších, tj. splnit alespoň třídy reakce na oheň a index šíření plamene po povrchu.

U hořlavého tepelného izolantu,  jsou splněny alespoň následující požárnětechnické požadavky  tj.:

1.třída reakce na oheň B pro VKZS jako ucelený výrobek (systém);

2třída reakce na oheň E pro tepelný izolant, který musí být kontaktně spojen se zateplovanou stěnou (mezera maximálně 1 cm);

3nulový index šíření plamene pro povrchovou vrstvu (is = 0 mm/min.).

Tepelnětechnické parametry zajišťuje vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu. Obvykle to je pěnový polystyren, desky nebo lamely z minerálních vláken, případně materiály na bázi polyuretanu a polyisokyanurátu.

Tepelná izolace se lepí a kotví k připravenému pevnému a soudržnému podkladu. Způsob lepení a kotvení je stanoven v technologickém předpisu výrobce a projektu.

Stávající obvodové zdivo bude zatepleno v rozsahu 1PP – 3NP. Navrhované opatření

představuje zateplení vnějšího obvodového pláště certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem.

Obvodové zdivo je doporučeno zateplit tepelným izolantem fasádními polystyrenovými deskami šedými tloušťky 140mm.

Zateplení soklu stavby bude provedeno. Sokl kolem celého objektu, jihovýchodní a severovýchodní část fasády staré budovy bude vyspraveno stěrkovou omítkou. Fasáda těchto částí bude ozdobena dekoračními prvky a fasádními profily z pěnového polystyren ESP.

V části použití dekoračních prvků u objektu do požární výšky 12 m včetně v požární legislativě nejsou definovány žádné požárně technické požadavky a celý objekt může být zateplen hořlavým tepelným izolantem.

Ostatní části zateplení bude provedeno doporučení projektu a technického požadavku výrobce  pro ETIS a u hořlavého tepelného izolantu,  splněny  požadavky zateplení  obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem ETIS  (třída reakce na oheň B pro VKZS jako ucelený výrobek (systém ;třída reakce na oheň E pro tepelný izolant, který musí být kontaktně spojen se zateplovanou stěnou (mezera maximálně 1 cm) a nulový index šíření plamene pro povrchovou vrstvu (is = 0 mm/min.).Uvedené požadavky budou splněny při dodržení projektu stavby a technologického předpisu ETIS pro zvolený izolant, tedy bude zajištěn i obklad soklu stavby.

Požární úprava nadpraží, aby bylo možné zajistit správnou vazbu izolačních desek

Požární úprava založení VKZS spočívá stejně jako u nadpraží úpravu odpadá, pokud je VKZS založen pod terénem a nedochází-li nad terénem k zvětšení tloušťky tepelného izolantu .

Tateplení bude prováděno certifikovanými materiály, podle technologického předpisu ETICS oprávněnou firmou.

U objektu výšky do 12m bude použit certifikovaný ETIS s přesně danými komponenty odpovídajícími technologickému předpisu výrobce. Požadované vlastnosti jsou:

- ETICS kontaktně spojen se zateplovanou konstrukcí (mezera max. 1 cm);

- tepelný izolant s třídou reakce na oheň nejhůře E;

- ETICS jako celek s třídou reakce na oheň nejhůře B;

- index šíření plamene po povrchu nulový, tzn. is = 0,0 mm/min;

Větrání tříd rekuperací

Při zpracování projektu bylo přihlédnuto k právím předpisům a ČSN v projektu vzduchotechniky. Celý objekt tvoří jeden požární úsek.Pro každou učebnu  bude použita samostatná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, která bude umístěna na podlaze v rohu učebny.

Zařízení zajišťuje nucené větrání učeben, kabinety jsou nadále větrány přirozeně okny.

Podle ČSN 730872 se vzduchotechnické zařízení  musí navrhnout tak aby se jím nemohl šířit požár  a jeho zplodiny. Celkové řešení vzduchotechnického zařízení  musí vycházet s rozdělení  objektu do požárních úseků. (čl. 3 ČSN 730872).

Nechráněné vzduchotechnické potrubí musí být z nehořlavých hmot. Čl. 4.1.1 je zajištěn.

Vzduchotechnická jednotka zakryta  v nábytkovém designu. Nehořlavý materiál A1.

Nasávání a výfuk vzduchu bude proveden přes protidešťové žaluzie  a rozvody VZT  budou provedeny v SD konstrukci s umístěním čtyřhraných vyústku pod stropem.

V rámci automatické regulace  bude el. zařízení napojeno na stávající zařízení  a stav prokázán revizí . Provedení VZT bude podle projektové dokumentce a doloženo  zprávou o uvedení zařízení do provozu.

# 6. Závěr

K prováděnému ohlášení je zabezpečeno vybavení stavby v rozsahu požadavků uvedených v textu a předložení dokladů o kontrole požárně bezpečnostního vybavení dle požadavků § 7 a 10 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

A bude zachováno sávajícístávající označení únikových cest,  hlavních vypínačů el. proudu,

hlavních uzávěrů vody podle ČSN ISO 3864 grafickými  značkami.