## Rekapitulace
Stavba : | Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5176 |  | Rozpočet:
Objekt : | SO 02 - DOMOV PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - RDS
Rekapitulace
Název oddílu |  | Celkem (Kč)
D.2.1.2 EPS |  | 0
CELKEM |  | 0

## D.2.1.2 EPS
Rozpočet
Stavba : | Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5176 |  | Rozpočet: | D.2.1.2 | rev.2
Objekt : | SO 02 - DOMOV PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - RDS
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | EPS
1 | B6 Integral CXA základní verze skříň vč. interního panelu B9-CII | ks | 1 |  | 0
2 | B6-NET2-485 síťová karta 2x RS485, 1x 100Base-TX | ks | 1 |  | 0
3 | B8 Operat. panel MAP MMI-BUS with plastic housing without lettering plate | ks | 2 |  | 0
4 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 2 |  | 0
5 | BX-IOM vstupně/výstupní modul | ks | 4 |  | 0
6 | SD- karta 1GB | ks | 1 |  | 0
7 | Akku 12 V / 17 Ah | ks | 2 |  | 0
| Automatické hlásiče a příslušenství |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Multisenzorový hlásič MTD 533X | ks | 81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Sokl USB 502-6 | ks | 81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Popisný štítek pro USB502 | ks | 81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | tlačítkový hlásič MCP545X-1R červený, IP24 (vnitřní), se základnou | ks | 24 |  | 0
12 | průhlední kryt pro MCP 545x | ks | 27 |  | 0
13 | tlačítkový hlásič MCP545X-3R červený, IP67 (voděodolný) | ks | 3 |  | 0
14 | BX-UPI paralelní indikátor | ks | 10 |  | 0
15 | krabice pro paralelní indikátor | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | testovací klíč pro MCP 545X | ks | 2 |  | 0
| IP aplikace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | VPN Router LAN-FAS incl. VPN certificate | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | #REF!
18 | IACmobile základní licence pro 2 současná připojení | ks | 1 |  | 0
| Optické a akustické signalizační zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | maják V4 červený | ks | 1 |  | 0
20 | kombinovaný siréna/maják červený, IP43 | ks | 22 |  | 0
| EPS - Provozní dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
21 | Požární kniha -provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0
22 | Programování systému - oživení | kpl | 1 |  | 0
23 | Projektová dokumentace a skutečné provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
24 | Výchozí revize systému EPS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
25 | Koordninační funkční zkouška | hod | 20 |  | 0
26 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
27 | Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
| EPS - Kabely, lišty, pomocný materiál |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
28 | KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK) | m | 750 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
29 | KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 60 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0, 1x2x0.8 | m | 160 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
30 | KABEL PRO ovládání a napojení ovl. tabel, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 230 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
31 | KABEL PRO ovládání a napojení ovl. tabel, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 230 |  | 0
32 | KABEL PRO SIRÉNY s požární funkčností a 60 min. PRAFlaGuard 2x2x0.8, PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 | m | 242 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
33 | MATERIÁL - KABEL NAPÁJENÍ ZDROJE s požární funkčností a 60 min. PRAFlaDur 3x1,5 | m | 69 |  | 0
34 | Elektroinstalační lišta plastová bezhalogenová 20x10mm (např. LHD 20X10HF) dle ČSN EN 50 085-1 | m | 748.65 |  | 0
35 | Průvleková kotva M 8/ 50/117 | ks |  |  | 0
36 | Hmoždinka 8mm (např. HM 8) | ks | 1497.3 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
37 | Hmoždinka 8mm do duté stěny | ks | 230 |  | 0
38 | Univerzální vrut 4.5/60 | ks | 1727.3 |  | 0
39 | KOVOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ FUKNČNOSTÍ, VE SHODĚ S NORMAMI 60439-1/2, IEC 439-1/2, ZP-27/2008 (např. K91/24P) | ks | 6 |  | 0
40 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_08 N) | ks | 1400 |  | 0
41 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_11 N ) | ks | 1766 |  | 0
42 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_12 N) | ks | 250 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
43 | Nastřelovací hřeb 22mm-do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 230 |  | 0
44 | Nastřelovací hřeb 32mm-Ytong s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 345 |  | 0
45 | Nastřelovací hřeb 38mm-Cihla s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 3180 |  | 0
46 | Samofixační šroub příchytek, Certifikováno dle ZP-27/2008 (např. HL S 7,5×102) | ks | 3520 |  | 0
47 | Vrták do betonu SDS plus 6,5x260/200 | ks | 3 |  | 0
48 | Vrták do betonu SDS plus 22x610/550 | ks | 1 |  | 0
49 | BIT HVĚZDIČKA TORX 6,4x25 | ks | 6 |  | 0
50 | Požární ucpávky- Protipožární kabelový disk pro otvory max 25mm (min. EI 60´) | ks | 44 |  | 0
51 | JISTIČ LTN-10B-1, 10KA | ks | 1
52 | Protipožární nátěr 6kg ČSN EN 13501-2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
53 | Popisový protipožární štítek | ks | 44 |  | 0
54 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0
| Instalační práce - SO-02 |  |  |  | 0
55 | Instalace kabelu bez požární funkčnosti včetně vytvoření trasy (do kabelové lišty) | m | 750 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
56 | Instalace kabelu s požární funkčností včetně vytvoření trasy (na kabelovou příchytku) | m | 931 |  | 0
57 | Požární ucpávky | hod | 22 |  | 0
58 | Montáž tlačítkového hlásiče vč. Zapojení | ks | 27 |  | 0
59 | Montáž paralerního indikátoru | ks | 10 |  | 0
60 | Montáž kovové krabice s požární funkčností | ks | 6 |  | 0
61 | Montáž automatického hlásiče vč. Zapojení | ks | 81 |  | 0
62 | Montáž ústředny B6 Integral CXA vč. Zapojení | hod | 10 |  | 0
63 | Montáž signalizačního zařízení | ks | 23 |  | 0
64 | Montáž operat. panelu | ks | 2 |  | 0
65 | Montáž jističe do rozvaděče a zapojení přívodu | ks | 2
66 | Revize rozvaděče včetně typové zkoušky | ks | 1
67 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 72 |  | 0
68 | Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění | hod | 11 |  | 0
69 | Oprava stěn pro instalaci (zapravení, výmalba) | hod | 24 |  | 0
70 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 10 |  | 0
71 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0
72 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Chomutov - Písečná) | ks | 22 |  | 0
| Hierarchický systém - síťování ústředen |  |  |  | 0
73 | KABEL PRO propojení ústředen, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 291 |  | 0
74 | Instalace kabelu s požární funkčností včetně vytvoření trasy (na kabelovou příchytku) | m | 291 |  | 0
75 | Samofixační šroub příchytek, Certifikováno dle ZP-27/2008 (např. HL S 7,5×102) | ks | 615 |  | 0
76 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_11 N) | ks | 2100 |  | 0
77 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0
78 | Zapojení kabelů 2x2x0,8 do ústředen | ks | 4 |  | 0
79 | Oprava stěn pro instalaci (zapravení, výmalba) | hod | 4 |  | 0
80 | Prostup zdivem (vrtání do pr.50) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 4 |  | 0
81 | Pořární ucpávky | hod | 1 |  | 0
| Vnější rozvody - materiál |  |  |  | 0
82 | Skříň rozváděče MRK 20-QT 20p-na omítku | ks | 2 |  | 0
83 | Držák kotvy nebo průběžného závěsu CS1500 | ks | 4 |  | 0
84 | Třmen SH600 | ks | 4 |  | 0
85 | Konzole hliníková univerzální UPB pro uchycení kotvící svorky | ks | 6 |  | 0
86 | Chránička HDPE samonosná FLES 32/20mm s nosným ocelovým lanem | m | 161 |  | 0
87 | Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE samonosný | m | 150 |  | 0
88 | KABEL PRO propojení ústředen, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 161 |  | 0
89 | Svorka DEKA APC06 | ks | 10 |  | 0
90 | Kotva pro Kabely 6-8mm samosvorná ACADSS6 | ks | 2 |  | 0
91 | Kotva pro Kabely 10-12mm samosvorná ACADSS8 | ks | 6 |  | 0
92 | Lanový napínák DIN1480, hák - oko M16, 140 mm | ks | 4 |  | 0
93 | Lanový napínák DIN1480, hák - oko M12, | ks | 2 |  | 0
94 | Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m | kg | 5 |  | 0
95 | Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) | m | 40 |  | 0
96 | Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm | ks | 2 |  | 0
97 | SVORKOVNICE SID-C 10P ROZPOJOVACÍ | ks | 4 |  | 0
98 | bleskojistka 3-pólová 8x13 230V, 10kA/10 s tavným plíškem | ks | 16 |  | 0
99 | Magazin bleskojistek 2/10, 8x6, prázdný | ks | 2 |  | 0
| Vnější rozvody - instalace a výkopy |  |  |  | 0
100 | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | čtyřka | 1 |  | 0
101 | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | čtyřka | 2 |  | 0
102 | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | čtyřka | 1 |  | 0
103 | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | čtyřka | 2 |  | 0
104 | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | ks | 8 |  | 0
105 | Montáž kabelu na závěsném vedení | m | 150 |  | 0
106 | Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. | ks | 2 |  | 0
107 | Montáž závěsných vedení a kotevních prostředků | hod | 34 |  | 0
108 | Ukončení kabelu v rozvaděči | ks | 6 |  | 0
109 | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | hod | 4 |  | 0
| D.2.1.2 EPS |  |  |  | 0
0
Poznámka:
Zhotovitel je povinen VV zkontrolovat co do množství použitého materiálu, tak do druhů a specifikace odpovídající montáži v čase, místě a způsobu realizace.
Každý zhotovitel odpovídá za komplexní předanou nabídku k realizaci.
Každý zhotovitel podáním nabídky potvrzuje, že mu byla poskytnuta kompletní dokumentace a s touto se plně seznámil