Obsah

Obsah

1. Identifikační údaje stavby	3

2. Současný stav	3

3. Technické řešení	4

4. Demontáže	5

5. Parametry nové stanice	6

6. Měření tepla	7

8. Potrubí	8

9. Tepelné izolace	9

10. Nátěry	10

Barevné značení potrubí :	10

11. Seznam štítků s popisy	11

## 1.  Identifikační údaje stavby

Akce:	        Rekonstrukce strojního vybavení VS Sportovní hala Chomutov

Místo stavby:     Chomutov

Stupeň PD:	        Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

Objednatel:	        KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Projektant:          INTER ART PROJEKT s.r.o, Žatecká 1899/25, 434 01 Most

Zak.č.proj:	         66-1806

Datum:	         07/2017

Vypracoval:         Ing. Václav Šefl

## 2.  Současný stav

Současný stav je dán datem vzniku a provedenými částečnými rekonstrukcemi. Výměníky ÚT a převážná část potrubí pocházejí ze 70. let.  Výměníky pro ÚT se nacházejí v severní části prostoru, výměníky pro ohřev teplé vody pak ve středu. Ze stanice vystupuje několik potrubních větví:

- vzduchotechnika hala

- vzduchotechnika šatny

- ÚT hala

- ÚT sauna

- ÚT sportovní dům

- ÚT kryt CO

Celá stanice je provedena „klasickým“ způsobem tj. s rozdělovači a sběrači a to jak na horkovodu, tak na ÚT i TV.  Z důvodu úspory finančních prostředků nebude tento systém obnovován.

Stavba odpovídá předané původní dokumentaci s výjimkami napojení sportovního domu a krytu CO. Také jedno z oběhových čerpadel sytému ÚT bylo vyměněno za čerpadlo Grundfos.

## 3.  Technické řešení

Stanici tvoří dvě dvojice výměníků, každá z dvojic je pro jiný okruh první pro ÚT, druhá pro TV. Dvojice výměníků jsou navrženy z důvodu zachování rezervy pro případ poruchy a u teplé vody navíc  pro snížení plochy výměníku při zimním provozu s vyšší teplotou horkovodu.  Stanice je kompaktní a obsahuje všechny potřebné armatury. Na horkovodu jsou osazeny armatury přivařovací PN 25 a přírubové elektroventily vždy jeden pro dvojici výměníků. Na sekundárních stranách výměníků jsou navrženy bezpřírubové klapky. Oba sekundární okruhy jsou osazeny pojistnými ventily na každém z výměníků, na okruhu ÚT s otevíracím přetlakem 6,5 bar (DN 25/32), na okruhu TV pak 9 bar DN 25/32  - celkem tedy 4 ks.

Elektroventily jsou navrženy typu VVF53.30-31,5 na okruhu ÚT a VVF53.40-25 na okruhu TV, obojí s pohony SKB62 (s havarijní funkcí) Výměníky jsou typu CB200-64L na okruhu ÚT a AlfaNova 76-70H (B23,B23) na okruhu TV (vždy po dvou kusech). Na přívodu horkovodu jsou osazeny přivařovací kulové kohouty, na vratné potrubí je vyvažovací armatura pro řízení tlaku a průtoku stanicí.

Součástí stanice jsou i oběhová čerpadla pro cirkulaci teplé vody, jejich výkon byl určen na základě původní dokumentace. Jedná se o typ UPS 32-80 N, dimenzováno na 2x100% (0,5 m3/hod, 6,5 m v.s.).

Mimo stanici je navržen blok čerpadel, sestávající se z trojice čerpadel stávajících tj. TPE 3 50-80-S A-F-A-BQQE od firmy Grundfos (2 x 21 m3/hod). Diferenční tlak činí 50 kPa. Blok čerpadel je postaven vedle KPS u vstupních dveří VS.

Ve stanici je též doplňování systému z horkovodu pomocí solenoidových ventilů s ručně ovládaným obtokem. Pro plnění systému je uvažováno napojení na rozvod studené vody.

Pro omezení spotřeby upravené vody je navržena expanzní nádoba 400 l.

Stanice je vybavena teploměry a tlakoměry a to jak na straně primární, tak i na stranách sekundárních. Všechny okruhy mají osazeny přírubové filtry příslušné tlakové třídy, na horkovodu je na vratné větvi zpětná mezipřírubová klapka.

Na straně primární bude osazen měřič tepla pro měření spotřeby na ohřev TV a cTV.

Stanice bude napojena na horkovodní přípojku, která je stávající. Tato přípojka vystupuje z kanálu na protilehlé straně od vstupu. V současné době je DN 125 a má osazeny uzavírací a elektrické ventily. Součástí jsou také kalníky. Veškeré toto vybavení bude odstraněno a nahrazeno pouze dvojicí přivařovacích kulových uzávěrů tlakové třídy PN 40  – tyto budou osazeny za novou redukcí na DN 100 a tedy i jejich světlost bude DN 100. Na přívodu horkovodu bude provedeno  osazení elektroventilů DN 100 s havarijní funkcí (vedení horkovodu ve stanici by jinak nebylo chráněno).

Potrubí horkovodu bude ocelové svařované pro tlakovou třídu PN 40. Jedná se potrubí třídy III ve smyslu ČSN EN 13 480.

Sekundární strany výměníků budou napojeny na příslušné větve pomocí odboček tvaru T. Potrubí ÚT bude ocelové, potrubí TV a cTV pak PPR tlakové řady PN 20.

Na přívodu studené vody je osazena mezipřírubová klapka, která společně s pojistnými ventily na výstupech výměníků pro ohřev TV má funkci pojistné soupravy Zpětná klapka je stávající u vodoměrné sestavy.

Na výstupu TV ze stanice je osazena vyrovnávací nádoba o objemu 500 l; tato nádoba slouží k vyrovnání regulačních odchylek teploty ohřáté vody.

## 4. Demontáže

Základním předpokladem zahájení demontáží je dodržení maximálně přípustného termínu přerušení dodávky teplé vody. Demontáže budou prováděny průběžně, ale tak, aby byla zachována možnost dodávky  teplé vody. Hlavní rozsah demontáží bude prováděn po přepojení na novou technologii (KPS) v části ohřevu teplé vody. Tento ohřev je nutno zprovoznit a poté v demontážích pokračovat. Demontovány budou výměníky, čerpadla ÚT a TV, kompresor, veškeré potrubí a armatury včetně izolací, rozdělovače a sběrače, měřiče tepla rozvaděče MaR. Pro další použití je nutno demontovat měřiče tepla a oběhová čerpadla systému ÚT.

Oběhová čerpadla ÚT budou osazeno do nového bloku čerpadel.

Technický dozor určí případné využití demontovaných zařízení na ND (oběhová čerpadla TV, armatury, elektropohony, čidla, rozvaděče MaR, rozvaděč čerpadel.

Dále nevyužité části stanice budou roztříděny a podle druhu pak zlikvidovány – kovové části do sběrny druhotných surovin, tepelné izolace na skládku.

Uložení potrubí bude demontováno pouze zčásti, zhotovitel posoudí jejich možné využití a u využitelných ověří jejich únosnost. Nevyužitelné budou demontovány.

## 5. Parametry nové stanice

Výkon ÚT 1,25 MW

Výkon TV 1,0 MW

Přípojná hodnota 1,25 MW (větší z obou hodnot, vlivem regulace nedojde k souběhu potřeb maximálních výkonů současně – upřednostnění ohřevu TV – je započtena rezerva na cirkulaci, která je v provozu současně)

Horkovod:

Teploty 140/70°C v zimě

80/45°C v létě

Maximální průtoky: zima ÚT 15,4 m3/hod, TV 12,3 m3/hod

léto  TV 22,9 m3/hod

potrubí  PN 4,0

armatury a výměníky PN 25

max. Tlak  3,3 MPa

prov. Tlak  2,3 až 3,0 MPa

diferenční tlak na vstupu 0,15 až 0,4 MPa

Okruh ÚT

Teploty 92,5/67,5°C

max. Teplota 110°C

Max. Tlak 0,6 MPa

Doplňování 0,3 MPa

provozní tlak 0,25 až 0,45 MPa

konstrukční tlak PN 16

Max. Průtok 42,9 m3/hod

Okruh TV

Teploty 10/55°C

max. Teplota 60°C

max. tlak 0,9 MPa

provozní tlak 0,6 MPa

Maximální průtok: 15,6 m3/hod

## 6. Měření tepla

Měření spotřeb tepla bude bude po rekonstrukci zachováno ve stejné soustavě jako je stávající.

7. Popis okruhů

Stanice bude pracovat s konstantním výstupem tj. 92,5°C/67,5°C. Tento požadavek je dán potřebou teple pro ohřívače vzduchotechniky. Ohřívače jednotek pak budou napojeny pomocí směšovacích uzlů – tyto byly zvoleny z příslušenství dodávaného výrobcem navržených vzduchotechnických jednotek – jedná se o uzly SUM X 16 a 2 ks SUM X 44. Před uzly bude osazen zkrat s regulačním ventilem a zpětnou armaturou pro zajištění stáklého oběhu topné vody a rychlý náběh ohřívačů VZT jednotek.

Topné okruhy budou řízeny ekvitermně a z tohoto důvodu jsou navrženy směšovací trojcestné armatury a pohony 24 V s řízením 0-10 V. Tyto jsou navrženy portfolia výrobce ESBE, ale lze použít i jiného výrobce.

Sestavu napojení okruhu vždy tvoří (po směru proudění z rozdělovače):

- uzávěr (mezipřírubová klapka)

- filtr

- směšovací armatura

- zpětná klapka

- oběhové čerpadlo

- uzávěr (mezipřírubová klapka)

- vypouštění

- odvdušnění

## 8. Potrubí

Veškeré potrubní větve budou na nejvyšších místech odvzdušněny a na nejnižších odvodněny. Horkovodní potrubí bude osazeno zdvojenými armaturami. Pro uchycení potrubí se v co největší míře využije stávajících závěsných konstrukcí, vlastní uložení bude použito typové.

Potrubí bude spojováno dle požadavků zadavatele tj. V souladu s ČSN 13 480. Svařování kovových potrubí bude na základě kvalifikovaných postupů svařování WPS dle ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15614, kvalifikace svářečů dle ČSN EN 287-1. Pro svařování bude zhotovitelem zajištěna odborná osoba, pod jejímž dozorem bude svařování probíhat. Bude zpracován  postup svařování WPS, kvalifikace postupu svařování WPQR a tyto doklady společně s dokladem o odborné způsobilosti kvalifikované osoby budou předloženy před zahájením prací objednateli.

Kontrola svarů na potrubí primárním bude provedena dle ČSN EN 13 480 pro třídu potrubí II, materiálovou skupinu 1.1 tj.

VT – 100% vč. Protokolu

RT/UT 5%

Kontrola svarů sekundárního potrubí bude dle požadavku zadavatele následující:

VT – B / 100 % vč. Protokolu (stupeň jakosti B – 100 %)

UT – 2/ 3% (stupeň jakosti 2, 3 % - viz PZP bod 2.4.9)

RT –  2/ 3 % (stupeň jakosti 2, 3 % - viz PZP bod 2.4.9)

Svary určené pro NDT určí technický dozor zhotovitele.

Při případném zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno dle ČSN EN 13 480-5 čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).

## 9. Tepelné izolace

Veškeré rozvody včetně armatur s výjimkou doplňování a odvzdušnění budou opatřeny ve smyslu zák. 61/2008 Sb  - úplné znění zákona 406/2006 Sb „O hospodaření s energiemi“ tepelnými izolacemi z minerální vaty s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Pro tloušťku izolace platí vyhl. 193/2007 Sb. s úpravou tloušťky dle požadavku zadavatele:

| Potrubí | Dimenze | Tloušťka izolace |
| --- | --- | --- |
| TV+cTV | 32 | 40 |
|  | 40 | 40 |
|  | 50 | 40 |
|  | 63 | 40 |
|  | 75 | 50 |
|  | 90 | 50 |
|  | 110 | 50 |

| Potrubí | Dimenze | Tloušťka izolace |
| --- | --- | --- |
| ÚT | 38,2 | 60 |
|  | 48,4 | 30 |
|  | 60,3 | 40 |
|  | 76,3 | 60 |
|  | 89 | 60 |
|  | 114 | 60 |
|  | 163 | 80 |

| Potrubí | Dimenze | Tloušťka izolace |
| --- | --- | --- |
| Horkovod | 40 | 40 |
|  | 50 | 50 |
|  | 65 | 80 |
|  | 80 | 80 |
|  | 100 | 80 |
|  | 150 | 80 |

## 10. Nátěry

Kovová potrubí budou opatřena nátěry s tepelnou odolností podle dopravovaného média ve skladbě 2 x základní nátěr 60 μm šedé barvy pod izolace, základní nátěr šedé barvy 60 μm a  vrchní nátěr 100 μm barva dle následujícího:

horkovodní potrubí – 140°C

potrubí ÚT – 95°C

### Barevné značení potrubí :

studená voda:  světle zeleně 
horkovod přívod  červenohnědá nebo tmavě červená 
horkovod zpátečka  červenohnědá nebo tmavě červená 
přívod ÚT  červeně 
zpátečka ÚT  červeně 
přívod TV  tmavě zeleně 
cirkulace TV  tmavě zeleně 
u každé barvy černá šipka směru toku, nebo jednodušeji zhotovit šipku v barvě média

## 11. Seznam štítků s popisy

| Pol. | Text | Osazení | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HORKOVOD PŘÍVODNÍ | Přívodní potrubí HV | 1 |
| 2 | HORKOVOD VRATNÉ | Vratné potrubí HV | 1 |
| 3 | ÚT PŘÍVODNÍ | Výstupní potrubí ÚT z KPS | 1 |
| 4 | ÚT VRATNÉ | Vratné potrubí ÚT do KPS | 1 |
| 5 | ÚT VRATNÉ ČERPADLA | Vratné ÚT k čerpadlům | 1 |
| 6 | TV PŘÍVOD | Výstup TV z KPS | 1 |
| 7 | CIRKULAČNÍ TV | Potrubí cTV do KPS | 1 |
| 8 | PŘÍVOD SV KPS | Na přívodním potrubí studené vody do KPS | 1 |
| 9 | VÝMĚNÍK ÚT | Výměník ÚT | 2 |
| 10 | VÝMĚNÍK TV | Výměník TV | 2 |
| 11 | ČERPADLO ÚT 1 | Na čerpadle č. 1 v čerpadlovém bloku | 1 |
| 12 | ČERPADLO ÚT 2 | Na čerpadle č. 2 v čerpadlovém bloku | 1 |
| 13 | ČERPADLO ÚT 3 | Na čerpadle č. 3 v čerpadlovém bloku | 1 |