AKCE : NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY

– REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- ČÁST :        E L E K T R O I N S T A L A C E

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- PŘÍLOHA   E - 1

- DATUM : 06/2018

- VYPRACOVALI : ING.ŠÁRKA PELCOVÁ

- BC.M.BUCHTOVÁ

- ÚVODNÍ  ÚDAJE:

akce :                              NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY

– REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ

- část :                               E - ELEKTROINSTALACE

- charakter stavby :          REKONSTRUKCE

- kraj :                                ÚSTECKÝ

- místo stavby :                CHOMUTOV

- okres :                            CHOMUTOV

- stavební úřad : 	 CHOMUTOV

- investor :                        MĚSTO CHOMUTOV

- zhotovitel části elektro :  ING.ŠÁRKA PELCOVÁ – IQ PROJEKT S.R.O.

- ŠKOLNÍ 3635, 430 01 CHOMUTOV

- ČLENĚNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY :

- E - 1.1     ÚVOD

- E - 1.2     POUŽITÉ PODKLADY

- E - 1.3     NAPÁJECÍ ROZVOD,NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

- E - 1.4     STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

- E - 1.5     TABULKA  INSTALOVANÝCH VÝKONŮ

- E - 1.6     DRUH A ZPŮSOB UZEMNĚNÍ,ZEMNÍ ODPOR

- E - 1.7     ZPŮSOB MĚŘENÍ SPOTŘEBY

- E - 1.8     ZPŮSOB KOMPENZACE ÚČINNÍKU

- E - 1.9     OCHRANA PROTI ZKRATU,PŘETÍŽENÍ A NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ,

- OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

- E - 1.10   NÁHRADNÍ ZDROJE,JEJICH ÚČEL A ZPŮSOB ZAPOJENÍ

- E - 1.11   DRUH PROSTŘEDÍ – PROTOKOL  O URČENÍ PROSTŘEDÍ

- E - 1.12   POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

- E - 1.1  ÚVOD:

- Projekt řeší elektroinstalaci v části stávajícího objektu, která bude využívána jako noclehárna.

- E – 1.2 POUŽITÉ  PODKLADY:

- Stavební výkresy v měřítku 1:50

- Projednání s generálním projektantem

- Požadavky investora

- Katalogy materiálů

- Normy a předpisy ČSN (zejména normy řady ČSN 33 2000)

- E - 1.3  NAPÁJECÍ ROZVOD,NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

- Přípojka NN

- V objektu je stávající hlavní rozvaděč ozn.RP1 Do tohoto bude doplněn jistič 32A/3f/B, který odjistí přívodní

- kabel CYKY 5Cx10 do rozvaděče RP1.1-noclehárna.

- Z RP1.1 budou napojeny všechny nově řešené okruhy.

- Napěťová soustava bude 400/230V, 50Hz – TN-S.

- Vnitřní elektroinstalace

- Napěťová soustava bude 400/230V, 50Hz – TN-S.

- Změna napěťové soustavy TNC na TNS je provedena v RP1.

- E - 1.4 STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE:

- III.stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

- Při výpadku elektrické energie z distribučních rozvodů ČEZ nebude zajištěna náhradní dodávka elektrické

- energie dieselagregátem.

- E – 1.5 TABULKA INSTALOVANÝCH VÝKONŮ:

- PR1.1

- Osvětlení 		2kW

- Zásuvky		2kW

- Kuchyně		5kW

- Pračka,sušička		6kW

- Instalovaný příkon Pi = 15 kW

- Soudobost             B  = 0,8

- Soudobý příkon     Ps = 12 kW

- Výpočtový proud   Iv   = 18 A

- E - 1.6 DRUH A ZPŮSOB UZEMNĚNÍ,ZEMNÍ ODPOR:

- Hromosvodná jímací soustava bude ponechána stávající.

- V soc.zázemí bude provedeno pospojování vodičem CY10.

- E - 1.7 ZPŮSOB MĚŘENÍ SPOTŘEBY:

- Spotřeba elektrické energie je měřena v elektroměrovém rozvaděči RE umístěném uvnitř objektu

- na stávajícím místě. El.měr je stávající.

- E - 1.8 ZPŮSOB KOMPENZACE ÚČINNÍKU:

- Kompenzace účiníku není řešena.

- E - 1.9 OCHRANA PROTI ZKRATU,PŘETÍŽENÍ A NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU

- NAPĚTÍ,OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ :

- Ochrana proti zkratu a přetížení je navržena jističi a pojistkami v rozvaděčích a jako ochrana proti nebezpečnému

- dotykovému napětí bude provedeno automatické odpojení od zdroje.

- Jako doplňkovou ochranu navrhuji použití proudových chráničů s citlivostí rozdílového proudu 30mA pro vybrané

- zásuvkové obvody a provedení pospojování.

- Ochrana proti přepětí je řešena instalováním I.+II.stupně v PR1.

- E - 1.10  NÁHRADNÍ ZDROJE,JEJICH ÚČEL A ZPŮSOB ZAPOJENÍ:

- Náhradní zdroje elektrické energie dieselagregáty nejsou požadovány.

- E - 1.11 DRUH PROSTŘEDÍ, PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

| - DLE ČSN 33 2000 – 3 ed.3 VNĚJŠÍ VLIVY |  |
| --- | --- |
| - MÍSTNOSTI | - VNĚJŠÍ VLIVY |
| - objekt | - Normální |
| - Soc.zázemí | - Normální - poznámka 1 |

- Mezi vnější vlivy považované za NORMÁLNÍ jsou zařazeny tyto : AA4,AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,

- AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

- Soc.místnosti budou řešeny dle ČSN 33 2000-7-701.

- POZNÁMKA 1:

- Prostor  lze považovat za prostor dle působení vnějších vlivů  NORMÁLNÍ.

- Umývací prostor bude řešen dle obrázku 701.1(2)  normy ČSN 33 2000-7-701.

- Dělení zón ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 bude provedeno dle obrázku 701A – h) pro prostor se sprchou.

- ZÓNA 0 – prostor sprchové vaničky

- ZÓNA 1 – prostor nad sprchovou vaničkou do výšky 2,25m

- ZÓNA 2 – prostor ohraničený zónou 1 a hranicí 0,6m od této zóny a do výšky 2,25m

- ZÓNA 3 – prostor ohraničený zónou 2 a hranicí 2,4m od této zóny a do výšky 2,25m

- E - 1.12 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

- Elektroinstalace

- VŠEOBECNĚ:

- Vnitřní rozvody elektroinstalace výše uvedené stavby budou provedeny kabely typu CYKY uloženými na povrchu ve vkládací lištách( takto provedeno v celé části objektu). Pod obklady budou kabely zasekány.

- Napojovací bod pro rozvody elektroinstalace bude rozvaděč PR1.1.

- Typ kabeláže bude před realizací potvrzen zpracovatelem PBŘ.

- SVĚTELNÉ OBVODY:

- Pro světelné obvody se užije kabel CYKY 3Cx1,5 pro hlavní napájecí trasy,kabel CYKY 2Ax1,5, 3Ax1,5, 5Cx1,5

- pro propojení spotřebičů -ovladačů.

- Osvětlení je navrženo zářivkovými/LED svítidly stropními, typy svítidel jsou specifikovány v legendě svítidel v půdorysu.

- Ovládání osvětlení bude navrhovanými ovladači od vstupu do místnosti, tyto budou v provedení ABB Tango.

- Ovladače pro osvětlení budou umístěny ve výšce 1,3m nad podlahou.

- Výpočty osvětlení jsou doloženy v samostatné příloze.

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:

- Nouzové osvětlení je řešeno nouzovými svítidly s piktogramy s vestavěnými NiCd nouzovými předřadníky.

- ZÁSUVKOVÉ OBVODY:

- Zásuvkové obvody budou provedeny kabelovými vývody CYKY 3Cx2,5. Zásuvkové obvody jsou

- navrženy dle předpokládaného využití v prostoru.

- DEMONTÁŽ ELINST.

- V nově řešených prostorech bude demontována stáv.elist.

- V kotelně bude demontován stávající již nevyužívaný rozvaděč.

- OHŘEV TUV

- Jeden boiler bude přesunut vč. napojení.

- Bude doplněn druhý boiler, pro tento bude připravena samostatně jištěná zásuvka.

- VZT

- V soc.zázemí budou napojeny odtahové ventilátory, tyto budou spínány pohybovými spínači ( spínací prvek relé,

- umístění dle záběrové charakteristiky), které budou spínat časové relé v rozvaděči.

- SLABOPROUDÉ ROZVODY:

DATA + TELEFONY

Ke každé datové dvojzásuvce 2x RJ45 bude přiveden 2xUTP. Napojení bude provedeno ze stáv.dat.rozvaděče

objektu.

AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU

V novém pokoji bude instalován autonomní hlásič požáru.