## List1
SB 1 - Provoz kotlů
1 | 1 | Kotel stacionární kondenzační Logano Plus KB372 | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
3 |  | s automatikou Logomatic 5313, včetně čidel teploty
a havarijních prvků a potřebných konektorů
Strojní poz.KM1
2 | 1 | Kotel stacionární kondenzační Logano Plus KB372 | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
3 |  | s automatikou Logomatic 5313, včetně čidel teploty
a havarijních prvků a potřebných konektorů
Strojní poz.KM2
TC 2 - Řízení kaskády kotlů
| 1 | Modul kaskády kotlů FM-CM | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Součást kotle KM1
5 | 1 | Teplotní čidlo FVS společný výstup kotlů | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
4 | 2 | Uzavírací klapka s pohonem, dodávka kaskádové sady | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
TC 3 - Regulace ÚT topný okruh 1
| 1 | Modul regulace ÚT FM-MM | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Součást kotle KM1
21 | 1 | Čidlo výstupní teploty FV | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Čidlo venkovní teploty FA | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Součást dodávky kotle KM1
22 | 1 | Čerpadlo Magna 1 25-100 230VAC, 9-176W | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Strojní poz. PH1
23 | 1 | Třícestný směšovací ventil s pohonem 230VAC, ARA641 | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
WRG131DN40, kvs25
Strojní poz. SH1
TC 4 - Regulace ÚT topný okruh 2 VZT
22 | 1 | Čerpadlo ALPHA 25-60, 230VAC, 3-34W | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Strojní poz. PH1
TC 5 - Regulace přípravy TV
| 1 | Čidlo teploty zásobníku FB | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Součást dodávky kotle KM1
8 | 1 | Čerpadlo ALPHA1 25-60 | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Strojní poz. PS
9 | 1 | Čerpadlo UPS 25-60 | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
Strojní poz. PZ
TPS 6 - Udržování tlaku topné vody
14 | 1 | Expansní automat, 230VAC, 800W | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
TPQS 7 - Poruchová signalizace
ST | 1 | Tlač.ovladač v plast.skříni XAL-178E | Schrack |  | 0 |  | 0
Havarijní odstavení kotelny
L | 1 | Ponorná sonda ZVA82 - součást poruchové signalizace |  | 0 | 0 |  | 0
Zaplavení kotelny
TC | 1 | Čidlo teploty QAC34 - součást poruchové signalizace |  | 0 | 0 |  | 0
Přehřátí prostoru kotelny
T | 1 | Čidlo teploty QAD36 - součást poruchové signalizace |  | 0 | 0 |  | 0
Přehřátí teploty systému
PC | 1 | Čidlo tlaku QBE9200 - součást poruchové signalizace |  | 0 | 0 |  | 0
Pokles tlaku topného systému
T | 1 | Termostat s nast.pod krytem elektromechan. RAK-TW.1000S | Siemens |  | 0 | 0 | 0
příložný, rozsah 15…95°C, přepínací kontakt, krytí IP43
Přehřátí TV
Q | 1 | Dvoustupňový detektor nebezpečné koncentrace E2630 LEL | Evikon |  | 0 | 0 | 0
detektor CH4 - metan, 230VAC
Nebezpečná koncentrace
BU50 | 1 | Bezpečnostní uzávěr plynu , 230VAC, bez napětí zavírá | Strojní dodávka | 0 | 0 |  | 0
napětí230VAC
Rozvaděč BA
| 1 | Nástěnný rozvaděč WST výška 800,šíře 600,hloubka 260 mm | Schrack |  | 0 | 0 | 0
oceloplechový s montážní deskou
přívody a vývody vrchem svorkovnice nahoře
Náplň
Q1 | 1 | Nouzový hlavní vypínač jednopolový 20A z boku |  |  | 0 | 0 | 0
F1 | 1 | Jistič - In 6A, charakteristika B, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
F2 | 1 | Jistič - In 2A, charakteristika B, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
Fa1-4 | 4 | Jistič - In 10A, charakteristika B, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
Fa5-6 | 2 | Jistič - In 6A, charakteristika B, 1-pol. |  |  | 0 | 0 | 0
SB1 | 1 | Tlačítko černé 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0
SA1-2 | 2 | Otočný vypínač 10A na dveře |  |  | 0 | 0 | 0
HL1 | 1 | Signálka - zelená, 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0
HL2,3 | 1 | Signálka - žlutá, 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0
K1-2 | 2 | Pomocné relé RT3AA4T30, 230VAC, 2P, včetně patice | Siemens |  | 0 | 0 | 0
XS | 1 | Soklová zásuvka ZSE-03. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1 | Poruchová signalizace s externím displejem, zdroj 24VDC, | Siemens |  | 0 | 0 | 0
Kotelník v.1 OED - Sada
čidlo tlaku, zaplavení a teploty prostoru, čidlo teploty systému
15 | 1 | SMS brána poruchové signalizace SMS232 | Siemens |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Pojistková řadová svorka |  |  | 0 | 0 | 0
| 60 | Řadová svorka |  |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Průchodka M20x1,5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabely, trubky, žlaby
| 180 | H03VV-F 2x0,75 O |  |  | 0 |  | 0
| 120 | H03VV-F 3x1,5 J |  |  | 0 |  | 0
| 90 | H03VV-F 4x0,75 J |  |  | 0 |  | 0
| 40 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | CYKY-J 3x2,5 |  |  | 0 |  | 0
| 30 | Vodič žlutozelený CY6 |  |  | 0 |  | 0
| 35 | Instalační trubka P29 |  |  | 0 |  | 0
| 25 | Kabelový žlab |  |  | 0 |  | 0
| 1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál |  |  | 0
Demontáže a přepojení
| 1 | Demontáž rozvaděče |  | 0 | 0 |  | 0
| 15 | Demontáž přístrojů a pohonů |  | 0 | 0 |  | 0
| 350 | Demontáž kabelů |  | 0 | 0 |  | 0
Pozice |  | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
REKAPITULACE
|  | Základní náklady |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný materiál | % | 0.5 | 0 |  | 0
|  | součet materiálu |  |  |  |  | 0
|  | pořízení,doprava,přesun | % | 6 | 0 |  | 0
|  | revize, zkoušky | hod | 24 |  |  | 0
|  | náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0