B.2.8 (D.1.3) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Revize č.1

Název stavby:			Snížení energetické náročnosti budov MŠ Radost

Palackého 4059, 430 04 Chomutov

Místo stavby:			Palackého 4059, 430 04 Chomutov

Město:				Chomutov

Oblast:				Ústecký kraj

Investor:			Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

Stupeň:			DPS

Vypracoval:			Bc. Vladimír Dvorščák, odborně způsobilá osoba

v požární ochraně, Z-OZO-103/20015

tel.: 771 203370, email: vlada.dvorscak@centrum.cz

Ověřil:				Ing. Stanislav Cimr, J. Kubelíka 1337, 43401 Most,

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0400661

Datum zpracování: 01/2021

Seznam použitých podkladů pro zpracování

Projektová dokumentace, K. Možná, 04/2020

Vyhl.č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl.č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (02)

ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změna staveb (34)

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (10)

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (73)

ČSN ISO 3864 - 1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 14604 - Autonomní hlásiče kouře

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv

Všechny uvedené normy a právní předpisy jsou používány v úplném a platném znění.

Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je hodnocení požární bezpečnosti snížení energetické náročnosti budov MŠ Radost, Palackého 4059, Chomutov.

Způsob využití objektu se nemění – mateřská škola.

Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy objektu mateřské školy. Jedná se o zateplení fasády a ploché střechy, vybudování nástavby ve 2.NP s osazením oken – nové herny, výměnu parapetů, osazení anglických dvorků, klempířských prvků a přidružené stavební práce.

Objekt se sestává z jednoho objektu.

Objekt byl vystavěn v sedmdesátých let minulého století, tzn. jeho stáří se pohybuje okolo padesáti let. K žádným opravám nosné konstrukce anebo sanaci některých železobetonových nosných dílců nedošlo. Konstrukce je opotřebena způsobem odpovídajícím době jejího užívání.

Objekt je zděný z cihel plných a dutinových. Stropy jsou ze železobetonových stropních panelů, rovněž i střešní konstrukce – plochá střecha.

Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS mocnosti 160 mm. Střešní konstrukce bude zateplena vrstvou polystyrenu tl. 280 mm s konečnou hydroizolační vrstvou – předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin.

- Na oknech v pobytových místnostech budou osazeny vnější žaluzie.

Konstrukční a stavebně technické řešení

- Bourací práce

- Budou odstraněny veškeré vnější parapety, nášlapné vrstvy podlahy ve 2.np, dále klempířské konstrukce, konstrukce anglických dvorků, konstrukce teras na jihozápadní straně, přestřešení – ocelové konstrukce ve 2.np, dveře ve 2.NP pro přístup na terasy, dlažba vstupů v  rozsahu dle dokumentace.

- Z fasády budou odstraněny veškeré konstrukce, které by měly negativní vliv na provádění zateplovacího systému (osvětlení, tabulky apod.).

- Na střeše budou odstraněny klempířské konstrukce, střešní vpusti a komínky odvětrání.

- Podrobněji viz projektová dokumentace.

Nové konstrukce

Vnější zateplovací systém (ETICS)

Zateplení objektu je kompletně řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě „A“. Materiálem zateplovacího systému jsou desky z polystyrenu EPS, XPS a desky z minerálních vláken.

Výměna některých výplní otvorů – nově plastové, klempířské prvky – MAPEPLAN T a titanzinek, vnější parapety – eloxovaný hliník.

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu,

sanace a reprofilace případných poškozených částí

- lepící stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)

- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 160mm a z minerálních vláken

tl. 160 mm

- kotvící prvky (typ a počet dle statického návrhu)

- sklotextilní síťovina

- lepící stěrka PROCONTACT

- základ

- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

Poznámka: Zateplovaní systém je uveden pouze jako referenční.

Tabulka použitých izolačních materiálů:

| název materiálu | umístění v konstrukci | tloušťka (mm) |
| --- | --- | --- |
| pěnový polystyrén EPS F | fasáda objektu | 160 mm |
| extrudovaný polystyren XPS TOP 30 | zateplení soklu objektu do výše 500 mm | 160 mm |
| pěnový polystyrén EPS F PLUS | ostění a nadpaží otvorů | min. 30 mm |
| extrudovaný polystyren XPS | parapety otvorů | min. 30 mm |
| minerální vlna | pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyrenu | 160 mm |

Zakládací lišty budou použity systémové tl. min. 0,8 mm. Součástí zateplovacího systému budou rovněž systémové ETIC PVC lišty rohové se síťovinou, okenní připojovací profily se síťovinou, ETICS PVC okapničky nadpraží oken a dveří, dilatační lišty, připojovací profily parapetů, paropropustná fólie atd.

V důsledku dodatečného zateplení dojde k výměně zámečnických výrobků držáků bleskosvodů včetně svislých lan. Po výměně bleskosvodů bude provedena jejich revize.

Sokl objektu bude doplněn o mozaikovou omítkovinu – marmolit.

Výplně otvorů

Budou osazena nová okna v nástavbě ve 2.NP dle stávajícího členění a rozměrů.

Okna budou plastová, barvy bílé. Výplně otvorů budou splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla Uw = 0,9 W/m2K.

Regulace denního osvětlení v pobytových místnostech - bude řešeno předokenními žaluziemi hliníkovými lamelovými, ovládání elektricky, na vypínač, napojení na stáv. el. rozvod v  jednotlivých místnostech.

- Okenní otvory budou opatřeny parapety z eloxovaného hliníku tl. 1,2 mm v bílé barvě bez děr.  Parapety budou ukončeny bočními krytkami. Utěsnění pak bude pomocí trvale pružného tmelu (silikonový transparentní bílé barvy do exteriéru vhodný s elasticitou  min.40% pro více než 10 zmrazovacích cyklů). Parapet musí být důkladně přeměřen, aby doléhal ke konstrukci fasády a nevznikala zde mezera pro zatékání hnaného deště.  Při montáži parapetů je nutno počítat s délkovou roztažností materiálu. Přesah parapetu, přes již hotovou vnější fasádu, by měl činit minimálně 40 mm. Oplechování bude spádováno ve sklonu 2 - 3% směrem od objektu. Parapety se připevňují k čistému a suchému podkladu nízkoexpanzní (max. 40%) montážní pěnou.

- U nových oken ve 2.NP a u oken původně vedoucí na terasy budou osazeny interiérové laminátové parapety.

- Konstrukce nástavby

- Vyzdívka bude z tvárnic Ytong tl. 375mm zakončená železobetonovými věnci. Nad věnci budou osazeny železobetonové dutinové panely tl. 250mm s vloženou věncovkou při líci vyzdívky. Nad panely bude provedena betonová mazanina ve spádu tl. 50-285mm, dále bude položena tepelná izolace z polystyrenu tl. 280mm a zakončení bude vegetačním souvrstvím. Ve vyzdívkách budou osazena okna, vnitřní prostor bude opatřen štukovou omítkou hladkou s výmalbou klihovou malbou. Vnější vyzdívky budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Vyspravená podlaha bude opatřena novou nášlapnou vrstvou z interiérového koberce vhodného pro děti.

Vstupní schody

Stávající vstupy budou nahrazeny novou mrazuvzdornou dlažbou, vlastní konstrukce schodišť bude opatřena marmolitem dle soklu.

Klempířské konstrukce

Klempířské prvky budou zhotoveny z MAPEPLANu T a z titanzinkového plechu, rozsah dle projektu, výměry nutno přeměřit při realizaci. Komínky odvětrání budou navazovat na stávající komínky jejich napojením, resp. prodloužením stávajících.

Ostatní konstrukce

Zdemontovatelné prvky budou po úpravě osazeny zpět. Ocelové konstrukce budou opatřeny nových ochranným nátěrem – jedná se o venkovní schodiště v barvě tmavě hnědé.

Zazdívky otvorů v 1.PP

Zazdívky budou provedeny z cihel plných s omítkovinou a klihovou malbou.

Okapový chodníček

Kolem objektu bude zhotoven nový okapový chodníček z kačírku uzavřený do zahradních obrubníků šířky 0,5m.

Zásyp zeminou

Na jihozápadní straně objektu bude proveden zásyp zeminou do úrovně přilehlého terénu.

Anglické dvorky

Budou osazeny systémové anglické dvorky.

Žebřík

Na fasádě bude osazen nový ocelový žebřík.

Střešní konstrukce

Návrh sanace střešního pláště

Bude provedena tepelně izolační vrstva z desek polystyrenu EPS 200 montážně lepena tl. 280mm. Souvrství je navrženo pro vegetační střechu.

Vzhledem k neznámému stavu skladby střechy si vyhrazujeme právo na změnu koncepce řešení v případě odlišných skutečností zjištěných při vlastním provádění, proto doporučujeme při zahájení rekonstrukce kontaktovat pracovníky Atelieru DEK a nově navrženou skladbu v průběhu realizace aktuálně konzultovat.

Konstrukční systém objektů je nehořlavý dle čl. 7.2.8 a) (02).

Objekt je posuzován dle ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, dle ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a dle ČSN 73 0834 – Změny staveb, změna stavby skupiny I a změna stavby skupiny II – nástavba učeben ve 2.NP.

Rozsahem stavebních úprav nedochází ve smyslu čl. 3.2 (34) ke změně užívání objektu a dle čl. 3.3 a),b),c) (34) dochází k úpravám, opravám, výměnám nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí (klempířské prvky atd.), k výměně, záměně nebo obnově systémů sestav TZV (např. oprava hromosvodů – třída reakce na oheň A1, A2), k dodatečné vnější tepelné izolaci objektu.

Technické požadavky na změny staveb skupiny I jsou v rámci uvedených stavebních úprav dle kap. 4 (34) splněny.

Požární bezpečnost změna stavby skupiny I.

Rozdělení stavby do požárních úseků

Beze změny.

Zhodnocení podmínek dle čl. 3.2 ČSN 73 0834

a)1)

V souladu s čl. 3.2 a) ČSN 73 0834 – Změny staveb, vyplývá, že nedojde ke zvýšení

požárního rizika o více než 15 kg/m2.

Využití prostor se nemění – mateřská škola.

Ke zvýšení požárního rizika nedojde.

a)2) Tento bod se neuplatní.

b) V souladu s čl. 3.2 b) ČSN 73 0834 nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob z měněné části objektu o více než 20 % osob stávajícího stavu.

Ke zvýšení počtu unikajících osob nedochází, počet osob se oproti původnímu stavu nemění.

c) V souladu s čl. 3.2 c) ČSN 73 0834 nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných pohybu o více než 12 osob.

Ke zvýšení počtu unikajících osob nedochází, počet osob se oproti původnímu stavu nemění.

d) Neuplatní se – nedochází ke změně věcně příslušné normy

Z výše uvedeného vyplývá, že se z hlediska požární bezpečnosti staveb nejedná o změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu. Tato stavební úprava bude posuzována dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 „Změna stavby skupiny I“.

Změny stavby skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4. ČSN 73 0834.

Technické požadavky změny staveb skupiny I.

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu. Nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Bez zásahu do nosných konstrukcí objektu a konstrukcí ohraničujících únikové cesty.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, 
u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají, nebo odpadávají, v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Budou provedeny drobné stavební úpravy – nové SDK podhledy, obklady VZT, omítky, dlažby, cihelné zazdívky - výrobky třídy reakce na oheň A1.

c) Šířka, ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena 
o 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Nové požárně otevřené plochy v rámci změny stavby skupiny I. nebudou provedeny – nová okna ve. 2.NP posouzeny ve změně stavby skupiny II.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2000.

Neuplatní se.

e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo členěných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Nově instalované vzduchotechnické zařízení bude provedeno pro každou učebnu individuálně s vyústěním na fasádu objektu. Jedná se o kompaktní interiérovou vzduchotechnickou jednotku určenou pro rovnotlaké větrání místností. Nejde o klasickou (centrální) vzduchotechniku s rozvodem po objektu a centrální vzduchotechnickou jednotkou.

f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810.

Neuplatní se.

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy.

Neuplatní se.

h) Nebyl vytvořen nový požární úsek.

i) Stavební úpravou se nezasahuje do příjezdových komunikací, nástupních ploch a vnějších odběrních míst, stavební úpravou nedochází k novým požadavkům na zřízení vnitřních odběrných míst.

Neuplatní se.

Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Použité stavební hmoty jsou smíšené (třída reakce na oheň A,B,D,E), při požáru neodkapávají. Použité stavební hmoty při požáru nevyvíjejí toxické zplodiny. Na rychlost šíření plamene po povrchu stavebních hmot nejsou kladeny požadavky.

Požární výška objektů je 3,3 m, v souladu čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 jsou na dodatečné zateplení objektů s požární výškou menší nebo rovno 12 m kladeny požadavky dle čl. 3.1.3.2 (10). Splnění požadavků dle 3.1.3.2 ČSN 73 0810 budou ze strany dodavatele stavby prokázáno.

Dle rozsahu stavebních úprav a vzhledem k uvedené požární výšce se na provedení dodatečného zateplení objektu vztahují požadavky uvedené v kapitole 3.1.3 b) (10), potažmo čl. 3.1.3.2 (10)

- Desky z fasádního polystyrénu (XPS, EPS), minerální vlny max. tl. 160 mm budou použity do výšky hp do 12 m. Desky mají třídu reakce na oheň A až E dle čl. 3.1.3.2 b) a budou dle čl. 3.1.3.2 d) (10) kontaktně spojeny se zateplovanou stěnou – celá konstrukce zateplení včetně omítky má třídu reakce na oheň B dle čl. 3.1.3.2 a) (10). Ucelená sestava vnějšího zateplení bude vykazovat dle čl. 3.1.3.2 c) (10) index šíření plamene is = 0 dle ČSN 73 0822 (omítka – systém Etics třídy A). Konstrukce dodatečné vnější tepelné izolace ani konstrukce obvodového zdiva nebude mít vertikální dutiny. Případné podhledové konstrukce budou zatepleny minerální vlnou.

- V úrovni založení zateplovacího systému bude ze spodního povrchu užito výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (navržena je kovová zakládací lišta min tl. 0,8 mm) 
a při zkoušce podle ISO 13785-1 s výkonem 50 kW nedojde k šíření plamene 
po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stěny, a to do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku.

- Z důvodu založení zateplovacího systému nad terénem dle čl. 3.1.3.2 b) (10) budou provedena opatření dle čl. 3.1.3.3 bod a) 1) (10). Dle čl. 3.1.3.3 a) 1) (10), bude provedeno vnější zateplení ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pruhu minimálně 900 mm, skutečnost 1000 mm (průběžný pruh v úrovni založení vnějšího zateplení dle čl. 3.1.3.3 a) 1), průběžný pruh bude umístěn max. 1 m nad okolní terén) (10), lokálně – požární bariéry okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechnických systémů apod., přičemž v těchto případech lze snížit rozměr na 250 mm od vnějšího okraje zařízení.

- Obvodové konstrukce objektu jsou nehořlavé s požadovanou požární odolností a splňují požadavky na požární pásy (vodorovné i svislé).

- Dle čl. 3.1.3 (10) - posouzení množství tepla uvolněného z 1 m2 plochy zateplení nemusí být provedeno, tl. mtr. do 200 mm (skutečnost do 160 mm).

- Šíření požáru po zateplované konstrukci na jiné požární úseky nemusí být hodnoceno, protože zateplení splňuje podmínky hustoty tepelného toku dle čl. 8.4.12 ČSN 73 0802  (hustota tepelného toku z polystyrenu tl. 200 mm < 18,5 kW. m2).

- Objekt byl kolaudován před rokem 2000.

- Zhodnocení zateplení střechy

Navrženým způsobem zateplení střechy objektu nedochází ke zhoršení stávajícího stavu. Bude instalována tepelně izolační vrstva z desek z pěnového polystyrenu max. tl. 280 mm. V souladu s čl. 8.4.(10) nemusí povrchová vrstva vykazovat požární odolnost, pro požadovaný sklon, neboť plocha jednotlivého střešního pláště není větší než 1500 m2. Nehodnotí se jeho uzavřenost (klasifikaci min. REI 45 DP1 vykazuje požární strop posledního nadzemního podlaží - železobetonová střešní deska tl. 250 mm). V souladu s čl. 3.2.3.2. (10) je střešní plášť hodnocen jako konstrukce DP1. Z hlediska norem požární bezpečnosti staveb nejsou na povrchové vrstvy střešního pláště kladeny žádné požadavky,

Požární bezpečnost – změna stavby skupiny II dle čl. 3.4 (34)

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

Stávající požární úseky – změnou stavby nejsou dotčeny.

N 02.01 – Školka 2.NP

N 02.02 – Sklad č.m. 2.09

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

N 02.01 – Školka 2.NP

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: N 02.01 - MŠ Radost 2.NP

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	3,30	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | 29,50 | 2,90 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 8,64/1,80 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| 2.07 | 14,30 | 2,90 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 4,32/1,80 | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 2.08 | 38,61 | 2,90 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 8,64/1,80 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| 2.10 | 6,90 | 2,90 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | 2,16/1,80 | 1 | 0,00 | 7.1.4 |
| 2.11 | 21,90 | 2,90 | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 6,48/1,80 | 1 | 0,00 | 2.1 |
| 2.12 | 73,20 | 2,90 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 18,36/1,80 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| 2.13 | 73,20 | 2,90 | 35,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 2.2 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,80	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	257,61	[m2]

Koeficient n	0,205

Koeficient k	0,230

Plocha otvorů pož.úseku So	66,96	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,80	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,132

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,90	[m]

Požární zatížení p	42,07	[kg.m-2]

Koeficient a	0,895

Koeficient b	0,66

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	813,39	[°C]

Čas zakouření te 	2,38	[min]

Maximální délka pož.úseku	70,41	[m]

Maximální šířka pož.úseku	44,22	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 113,12	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,26

N 02.02 – Sklad č.m. 2.09

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: N 02.01 - Sklad 2.NP

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	3,30	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.09 | 6,70 | 2,90 | 75,00 | 7,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.6 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	54,23	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	6,70	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,006

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,90	[m]

Požární zatížení p	82,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,991

Koeficient b	0,67

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	930,23	[°C]

Čas zakouření te 	2,15	[min]

Maximální délka pož.úseku	63,14	[m]

Maximální šířka pož.úseku	40,34	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 547,17	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,32

Ostatní prostory MŠ jsou také zařazeny ve II.SPB.

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Pro požární odolnost stavebních konstrukcí přístavby objektu platí požadavky tab. 12 (02). Všechny stavební a požárně dělící konstrukce musí vykazovat požární odolnost pro II. stupeň požární bezpečnosti. Požadované hodnoty odolnosti jsou následující:

- požární stěny – cihelné stěny s oboustrannou omítkou min tl. 100 - 300 mm – požadavek 30+ DP1 – skutečnost REI 180 DP1 (pol. 1.2 tab. 6.1.2), EI 90 DP1 (pol. 1.2 tab. 6.1.1)

- požární stěny – pórobetonové stěny (zazdívky oken apod.) s oboustrannou omítkou min tl. 300 mm – požadavek 30+ DP1 – REI 180 DP1 (pol. 1.2 tab. 6.4.2)

- požární strop - požadavek v NP 30+ DP1 v poslední NP 15+ DP1 – stávající i nový železobetonový strop tl. 250  mm – skutečnost REI 180 DP1 (tab. 2.6)

- požární uzávěry – požadavek 15 DP3 – skutečnost EW 15 (30) DP3 C (samozavírač) – celkem 3 kusy požárních uzávěrů (2x WC a jídelna se samozavíračem, 1x sklad), umístěné dle výkresové  části PBŘ

- obvodová stěna – stávající cihelná stěna min. tl. 300 mm s oboustrannou omítkou – požadavek 30 DP1 – skutečnost R 180 (pol. 1.2 Tab 6.1.3)

- obvodová stěna – pórobetonová stěna tl. 375 mm s oboustrannou omítkou – požadavek 30 DP1 – skutečnost R 180 (pol. 1.2 Tab 6.4.3)

- nosná konstrukce uvnitř objektu – panelový strop tl. 250 mm – požadavek 30 DP1 –

skutečnost REI 180 DP1 (tab. 2.6)

- nosná konstrukce uvnitř objektu - požadavek 30 DP1 – stěna z cihel tl. 450 mm

s oboustrannou omítkou – požadavek 30+ - skutečnost R 180 DP1 (pol. 1.2 tab. 6.1.3)

- nosná konstrukce střech – viz. požární strop

Na ostatní konstrukce nejsou kladeny požadavky nebo jsou doporučené. Všechny uvedené konstrukce a použité mtr. vyhovují pro požadované požární odolnosti (dle ČSN 730821 ed. 2, Eurokódům a typ. podkladům firmy KNAUF).

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Použité stavební hmoty jsou smíšené (třída reakce na oheň A,B,D,E), při požáru neodkapávají. Použité stavební hmoty při požáru nevyvíjejí toxické zplodiny. Na rychlost šíření plamene po povrchu stavebních hmot nejsou kladeny požadavky.

Zateplení MŠ hodnoceno ve změně stavby skupiny I – viz výše.

g) Zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

N 02.01 – Školka 2.NP

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.06 | 1 | 10 | 0 | 15 | 2.1.1 – skutečné počty osob |
| 2.08 | 2 | 20 | 0 | 19 | 2.1.1 – skutečné počty osob |
| 2.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1.3 |
| 2.11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 2.1.1 – skutečné počty osob |
| 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dle skutečného počtu osob v souladu s přílohou C. čl. C.1 – přístavbou se nenavyšuje kapacita školky. |
| 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dle skutečného počtu osob v souladu s přílohou C. čl. C.1 – přístavbou se nenavyšuje kapacita školky. |

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 5/40/0 | 1. úsek | dolů 35 | 27,00 | 1,10 | 30,27 | 0,80 |  | 1,49 | 2,38 | ano |

N 02.02 – Sklad č.m. 2.09

Bez trvalého obsazení osobami.

Únikové cesty z objektu MŠ se stavebními úpravami nemění.

Délka únikové cesty z objektu vyhovuje požadavkům dle ČSN 73 0802 a osazení objektu osobami nepřevyšuje povolenou normu – použit skutečný stav kapacity MŠ dle přílohy C. čl.  C.1 – přístavbou se nenavyšuje kapacita školky.

Všechny dveře vyskytující se na únikových cestách mají ve směru úniku osob kování (např. ze směru úniku kliku), která umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) otevření dveří ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již jsou dveře běžně zamčené, zablokované či jinak zajištěné proti vloupání (v našem případě jsou v pracovní době odemčené).

Minimální šířka únikové cesty je 1 únikový pruh (0,8 m), tato šířka bude dodržena v celé délce únikové cesty a nebude nijak zužována.

V objektu bude vyznačen směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný a dle NV č. 375/2017 Sb.: pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

Nouzové osvětlení není vyžadováno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že bezpečný únik osob v případě požáru je zajištěn 
a vyhovující dle ČSN 73 0802.

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům

Odstupové vzdálenosti jsou určeny pro jednotlivé obvodové stěny objektu dle ČSN 73 0802 (nehořlavý konstrukční systém).

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MŠ Radost 2.NP | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup – čelní a zadní stěna | 2,90 | 25,50 | 30,24 | 40,89 | 24,80 |  | 2,20 |  |
|  |  | 2. odstup – stěna vpravo od vstupu | 2,90 | 6,75 | 9,72 | 49,66 | 24,80 |  | 2,32 |  |
|  |  | 3. odstup stěna vlevo od vstupu | 2,90 | 6,75 | 9,72 | 49,66 | 24,80 |  | 2,32 |  |

Poměr požárně otevřených ploch a následné odstupové vzdálenosti dle ČSN 730802 jsou vyhovující. Odstupová vzdálenost od střešního pláště se dle ČSN 730802 nestanovuje. Objekt nestojí v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední stavební pozemek.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Vnější odběrní místa

Potřeba požární vody je zajištěna stávajícím způsobem (zastavěná plocha MŠ se nemění) z podzemních hydrantů na veřejné vodovodní síti dle Tab. 1 a Tab. 2 (73).

Vnitřní odběrní místa

N 02.01 – Školka 2.NP

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=10 838,45)!

Vnitřní odběrní místa

N 02.03 – Sklad č.m. 2.09

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=549,40).

V objektu je instalován stávající hadicový systém C52 – vyhovuje. Doporučujeme tento hadicový systém vyměnit za hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m.

Rozvodné potrubí k dodávce vody do hadicového systému bude kovové v souladu 
s ČSN 73 0873.

V souladu s § 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude prokázána provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou. Při funkční zkoušce bude ověřeno, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci a v protokolu 
o funkční zkoušce budou uvedeny parametry instalovaného zařízení.

.
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení bude provedena v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zhodnocení možnosti provedení zásahu

K objektu vede přístupová komunikace splňující podmínky dle čl. 12.2.2 (02), umožňující 
i zásah jednotek požární ochrany.

Nástupní plochy se nepožadují. Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny. Objekt osazen stávajícím vnějším požárním žebříkem. Zvláštní opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce není nutno, vzhledem k charakteru objektu, stanovovat. Požární zásah lze předpokládat ztížený – mateřská škola.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

N 02.01 – Školka 2.NP

Přenosné hasicí přístroje dle § 13 vyhl. 23/2008 Sb.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,28)

Počet hasicích jednotek	18

Zadáno hasicích jednotek	18

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | PG6 | 6 | 21A,113B |

N 02.03 – Sklad č.m. 2.09

Přenosné hasicí přístroje dle § 13 vyhl. 23/2008 Sb.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,39)

Počet hasicích jednotek	6

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |

Hasicí přístroje umístit tak, aby rukojeť  PHP byla max. 150 cm nad podlahou. Přístroje budou vhodně umístěny dle výkresové části PBŘ.

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s § 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití.

Hasicí přístroje se umístí tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. 
v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, za stroji a materiálem) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Značka dle ČSN ISO 3864 – 1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů byla provedena v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách a provozované činnosti. V případě změn v rozmístění pracovišť lze změnit rozmístění oproti požadavku uvedenému výkresem požárně bezpečnostního řešení.

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci a sněhový hasící přístroj bude umístěn na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození)a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. 
v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Hasicí přístroje budou udržované a periodicky zkoušené a plněné. Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů

a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,

b) ostatních jednou za 5 let.

Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu, která úkon provedla (jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Rozvodná potrubí (voda, kanalizace)

Stavebními úpravami se požadavky nemění, přístavbou učeben není dotčeno.

Vzduchotechnická zařízení

Stavebními úpravami se požadavky nemění. Nově instalované vzduchotechnické zařízení bude provedeno pro každou učebnu individuálně s vyústěním na fasádu objektu. Jedná se o kompaktní interiérovou vzduchotechnickou jednotku určenou pro rovnotlaké větrání místností. Nejde o klasickou (centrální) vzduchotechniku s rozvodem po objektu a centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Vytápění

Stavebními úpravami se požadavky nemění – dojde pouze k rozšíření stávajícího vytápění do nových učeben.

Elektrické rozvody

Stavebními úpravami se požadavky nemění, nová elektroinstalace vedena pod omítkou.

Hromosvod - Nová část bleskosvodu bude provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (pokud bude stavbou dotčen) – k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložena revize bleskosvodu.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (například dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

– EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI a nebo

– E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (například stěny nebo stropu) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (například teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce 
na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace

Dle čl. C.6 (34) bude objekt mateřské školy (učebna, herny, lehárna, jídelna) vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení bude umístěno dle výkresové dokumentace PO.

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně zhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

V objektu bude vyznačen směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný a dle NV č. 375/2017 Sb.: pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

Bezpečnostními značkami dle ČSN ISO 3864 - 1 (01 8011) + ČSN EN ISO 7010 + ČSN ISO 16069 budou označeny únikové cesty, poskytnuty informace o možném nebezpečí plynoucím ze stavebního řešení, z technologického využití a používání nebezpečných látek, o umístění uzávěrů rozvodů energií a dopravovaných medií, o nutnosti použití osobních ochranných pracovních pomůcek, o zakázaných činnostech při provoze a při hasebním zásahu. Nebezpečné provozy budou označeny bezpečnostními značkami na vstupních dveřích do místností, prostorů.

Součástí bezpečnostního značení je použití barev pro vyznačení komunikací, zdvihacích zařízení, k označení potrubních rozvodů. Normativem pro barevné značení rozvodných potrubí je ČSN 13 0072 Označování potrubí podle provozní tekutiny.

Požární značení informuje o rozmístění vnitřních odběrních míst - požárních hydrantů, tlačítkových hlásičů elektrické požární signalizace, rozmístění přenosných hasicích přístrojů a vedení únikových cest z místností, prostorů, objektu.

Závěr

Projekt požární ochrany je zpracován dle podkladů stavební části. Při jakékoliv změně účelu objektu je třeba jej znovu posoudit z hlediska požární bezpečnosti staveb.

Z výše uvedeného požárně bezpečnostního řešení je zřejmé, že posuzovaný objekt odpovídá požadavkům norem a předpisům.