## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | 20 |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Radek Fokt
Adresa: | Palackého 4059 |  |  |  | Datum: |  | 2020-05-06
Učebny č.: | 106+118
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 155 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 460
Počet dětí ve třídě |  | 18 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 460
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 460
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 460
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 460
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 460
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 460
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 460
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 460
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.16503 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 460
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13103 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 460
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 460
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 460
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 280 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 460
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.8065 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 460
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 280 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 460 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 904.1114 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 453.4227 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.056731 | 567.3137
| 8:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.058379 | 583.7919
| 8:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.059947 | 599.4748
| 8:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.06144 | 614.4009
| 8:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.062861 | 628.6067
| 8:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.064213 | 642.1269
| 8:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.065499 | 654.9946
| 8:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.066724 | 667.2414
| 8:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.06789 | 678.8971
| 8:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.068999 | 689.9904
| 8:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.070055 | 700.5483
| 8:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.07106 | 710.5966
| 8:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.072016 | 720.1601
| 8:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.072926 | 729.262
| 8:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.073792 | 737.9247
| 8:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.074617 | 746.1694
| 8:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.075402 | 754.0161
| 8:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.076148 | 761.4842
| 8:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.076859 | 768.5919
| 8:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.077536 | 775.3565
| 8:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.078179 | 781.7947
| 8:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.078792 | 787.9223
| 8:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.079375 | 793.7541
| 8:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.07993 | 799.3044
| 8:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.080459 | 804.5869
| 8:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.080961 | 809.6145
| 8:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08144 | 814.3995
| 8:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.081895 | 818.9535
| 8:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.082329 | 823.2878
| 8:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.082741 | 827.4129
| 8:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083134 | 831.3389
| 8:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083508 | 835.0754
| 8:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083863 | 838.6317
| 8:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084202 | 842.0163
| 8:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084524 | 845.2376
| 8:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08483 | 848.3034
| 8:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085122 | 851.2212
| 8:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0854 | 853.9983
| 8:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085664 | 856.6413
| 8:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085916 | 859.1568
| 8:41 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086155 | 861.5509
| 8:42 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086383 | 863.8295
| 8:43 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0866 | 865.9981
| 8:44 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086806 | 868.062
| 8:45 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087003 | 870.0263
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086833 | 868.3289
| 8:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086671 | 866.7134
| 8:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086518 | 865.1758
| 8:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086371 | 863.7125
| 8:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086232 | 862.3197
| 8:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086099 | 860.9942
| 8:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.085973 | 859.7327
| 8:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.085853 | 858.532
| 8:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.085739 | 857.3893
| 8:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08563 | 856.3017
| 8:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085883 | 858.8336
| 8:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086124 | 861.2433
| 8:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086354 | 863.5367
| 8:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086572 | 865.7194
| 9:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08678 | 867.7968
| 9:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086977 | 869.7739
| 9:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087166 | 871.6556
| 9:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087345 | 873.4465
| 9:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087515 | 875.151
| 9:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087677 | 876.7732
| 9:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087832 | 878.3172
| 9:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087979 | 879.7866
| 9:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088119 | 881.1851
| 9:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088252 | 882.5162
| 9:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088378 | 883.7829
| 9:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088499 | 884.9886
| 9:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088614 | 886.1361
| 9:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088723 | 887.2282
| 9:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088827 | 888.2676
| 9:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088926 | 889.2568
| 9:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08902 | 890.1983
| 9:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089109 | 891.0944
| 9:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089195 | 891.9472
| 9:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089276 | 892.7588
| 9:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089353 | 893.5313
| 9:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089427 | 894.2665
| 9:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089497 | 894.9663
| 9:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089563 | 895.6322
| 9:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089627 | 896.266
| 9:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089687 | 896.8693
| 9:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089744 | 897.4434
| 9:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089799 | 897.9898
| 9:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089851 | 898.5099
| 9:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0899 | 899.0048
| 9:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089948 | 899.4759
| 9:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089992 | 899.9242
| 9:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090035 | 900.3509
| 9:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090076 | 900.757
| 9:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090114 | 901.1435
| 9:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090151 | 901.5114
| 9:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090186 | 901.8615
| 9:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090219 | 902.1947
| 9:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090251 | 902.5118
| 9:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090281 | 902.8136
| 9:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09031 | 903.1009
Velká přestávka | 9:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089981 | 899.8073
| 9:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089667 | 896.6727
| 9:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089369 | 893.6893
| 9:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089085 | 890.8499
| 9:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088815 | 888.1476
| 9:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088558 | 885.5756
| 9:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088313 | 883.1278
| 9:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08808 | 880.7981
| 9:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087858 | 878.5808
| 9:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087647 | 876.4706
| 9:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087446 | 874.4621
| 9:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087255 | 872.5506
| 9:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087073 | 870.7314
| 9:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.0869 | 868.9999
| 9:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086735 | 867.352
| 9:56 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086578 | 865.7836
| 9:57 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086429 | 864.291
| 9:58 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086287 | 862.8703
| 9:59 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086152 | 861.5182
| 10:00 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086023 | 860.2314
| 10:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086257 | 862.5736
| 10:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08648 | 864.8028
| 10:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086692 | 866.9244
| 10:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086894 | 868.9437
| 10:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087087 | 870.8655
| 10:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087269 | 872.6945
| 10:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087444 | 874.4353
| 10:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087609 | 876.092
| 10:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087767 | 877.6689
| 10:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087917 | 879.1696
| 10:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08806 | 880.5979
| 10:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088196 | 881.9572
| 10:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088325 | 883.251
| 10:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088448 | 884.4823
| 10:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088565 | 885.6542
| 10:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088677 | 886.7696
| 10:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088783 | 887.8311
| 10:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088884 | 888.8414
| 10:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08898 | 889.8029
| 10:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089072 | 890.7181
| 10:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089159 | 891.5891
| 10:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089242 | 892.418
| 10:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089321 | 893.2069
| 10:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089396 | 893.9578
| 10:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089467 | 894.6724
| 10:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089535 | 895.3526
| 10:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0896 | 895.9999
| 10:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089662 | 896.616
| 10:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08972 | 897.2023
| 10:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089776 | 897.7604
| 10:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089829 | 898.2915
| 10:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08988 | 898.797
| 10:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089928 | 899.2781
| 10:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089974 | 899.736
| 10:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090017 | 900.1717
| 10:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090059 | 900.5865
| 10:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090098 | 900.9812
| 10:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090136 | 901.3569
| 10:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090171 | 901.7145
| 10:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090205 | 902.0548
| 10:41 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090238 | 902.3786
| 10:42 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090269 | 902.6869
| 10:43 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090298 | 902.9803
| 10:44 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090326 | 903.2595
| 10:45 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090353 | 903.5252
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.090021 | 900.2112
| 10:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089706 | 897.057
| 10:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089406 | 894.0551
| 10:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08912 | 891.1981
| 10:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088848 | 888.4789
| 10:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088589 | 885.891
| 10:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088343 | 883.4279
| 10:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088108 | 881.0838
| 10:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087885 | 878.8527
| 10:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087673 | 876.7293
| 10:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087828 | 878.2754
| 10:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087975 | 879.7468
| 10:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088115 | 881.1473
| 10:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088248 | 882.4801
| 11:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088375 | 883.7486
| 11:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088496 | 884.956
| 11:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088611 | 886.105
| 11:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08872 | 887.1986
| 11:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088824 | 888.2394
| 11:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088923 | 889.23
| 11:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089017 | 890.1728
| 11:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089107 | 891.0701
| 11:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089192 | 891.9241
| 11:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089274 | 892.7369
| 11:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089351 | 893.5104
| 11:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089425 | 894.2466
| 11:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089495 | 894.9473
| 11:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089561 | 895.6142
| 11:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089625 | 896.2489
| 11:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089685 | 896.8529
| 11:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089743 | 897.4279
| 11:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089798 | 897.975
| 11:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08985 | 898.4958
| 11:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089899 | 898.9914
| 11:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089946 | 899.4631
| 11:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089991 | 899.9121
| 11:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090034 | 900.3394
| 11:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090075 | 900.746
| 11:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090113 | 901.1331
| 11:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09015 | 901.5014
| 11:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090185 | 901.852
| 11:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090219 | 902.1857
| 11:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09025 | 902.5032
| 11:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090281 | 902.8055
| 11:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090309 | 903.0931
| 11:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090337 | 903.3669
| 11:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090363 | 903.6274
| 11:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090388 | 903.8754
| 11:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090411 | 904.1114
| 11:35 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.090077 | 900.7691
| 11:36 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089759 | 897.588
| 11:37 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089456 | 894.5605
| 11:38 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089168 | 891.6791
| 11:39 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088894 | 888.9367
| 11:40 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088633 | 886.3267
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088384 | 883.8426
| 11:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088148 | 881.4784
| 11:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087923 | 879.2283
| 11:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087709 | 877.0868
| 11:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087505 | 875.0486
| 11:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087311 | 873.1088
| 11:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087126 | 871.2626
| 11:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086951 | 869.5055
| 11:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086783 | 867.8332
| 11:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086624 | 866.2416
| 11:51 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086829 | 868.2938
| 11:52 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087025 | 870.247
| 11:53 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087211 | 872.1059
| 11:54 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087388 | 873.875
| 11:55 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087556 | 875.5588
| 11:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087716 | 877.1614
| 11:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087869 | 878.6866
| 11:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088014 | 880.1382
| 11:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088152 | 881.5197
| 12:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088283 | 882.8346
| 12:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088409 | 884.086
| 12:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088528 | 885.2771
| 12:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088641 | 886.4106
| 12:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088749 | 887.4895
| 12:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088852 | 888.5163
| 12:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088949 | 889.4935
| 12:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089042 | 890.4236
| 12:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089131 | 891.3088
| 12:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089215 | 892.1512
| 12:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089295 | 892.953
| 12:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089372 | 893.7162
| 12:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089444 | 894.4424
| 12:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089513 | 895.1337
| 12:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089579 | 895.7916
| 12:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089642 | 896.4177
| 12:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089701 | 897.0136
| 12:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089758 | 897.5808
| 12:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089812 | 898.1206
| 12:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089863 | 898.6343
| 12:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089912 | 899.1232
| 12:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089959 | 899.5886
| 12:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090003 | 900.0315
| 12:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090045 | 900.453
| 12:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090085 | 900.8542
| 12:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090124 | 901.236
| 12:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09016 | 901.5994
| 12:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090195 | 901.9452
| 12:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090227 | 902.2744
| 12:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090259 | 902.5877
| 12:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090289 | 902.8858
| 12:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090317 | 903.1696
| 12:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090344 | 903.4397
| 12:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09037 | 903.6967
| 12:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090394 | 903.9414
| 12:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090417 | 904.1742
| 12:36 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.090083 | 900.8288
| 12:37 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089764 | 897.6449
| 12:38 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089461 | 894.6146
| 12:39 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089173 | 891.7306
| 12:40 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088899 | 888.9857
| 12:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088637 | 886.3733
| 12:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088389 | 883.887
| 12:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088152 | 881.5207
| 12:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087927 | 879.2685
| 12:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087713 | 877.1251