## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | 9149-04-2020 |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Radek Fokt
Adresa: | Palackého 4059 |  |  |  | Datum: |  | 2020-05-06
Učebny č.: | 208
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 124 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 460
Počet dětí ve třídě |  | 18 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 460
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 460
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 460
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 460
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 460
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 460
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 460
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 460
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.16503 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 460
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13103 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 460
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 460
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 460
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 280 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 460
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.2581 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 460
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 280 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 460 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 905.9155 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 453.4227 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.057151 | 571.51
| 8:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.059173 | 591.7303
| 8:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.061074 | 610.7383
| 8:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.062861 | 628.6067
| 8:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.06454 | 645.4037
| 8:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.066119 | 661.1937
| 8:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.067604 | 676.037
| 8:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.068999 | 689.9904
| 8:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.070311 | 703.1071
| 8:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.071544 | 715.4375
| 8:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.072703 | 727.0286
| 8:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.073792 | 737.9247
| 8:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.074817 | 748.1676
| 8:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.07578 | 757.7963
| 8:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.076685 | 766.8478
| 8:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.077536 | 775.3565
| 8:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.078336 | 783.3552
| 8:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.079087 | 790.8742
| 8:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.079794 | 797.9425
| 8:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.080459 | 804.5869
| 8:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.081083 | 810.833
| 8:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08167 | 816.7046
| 8:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.082222 | 822.2242
| 8:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.082741 | 827.4129
| 8:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083229 | 832.2904
| 8:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083688 | 836.8755
| 8:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084119 | 841.1858
| 8:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084524 | 845.2376
| 8:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084905 | 849.0464
| 8:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085263 | 852.6269
| 8:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085599 | 855.9928
| 8:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085916 | 859.1568
| 8:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086213 | 862.1312
| 8:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086493 | 864.9272
| 8:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086756 | 867.5555
| 8:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087003 | 870.0263
| 8:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087235 | 872.349
| 8:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087453 | 874.5324
| 8:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087658 | 876.5849
| 8:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087851 | 878.5143
| 8:41 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088033 | 880.3281
| 8:42 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088203 | 882.0331
| 8:43 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088364 | 883.6358
| 8:44 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088514 | 885.1425
| 8:45 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088656 | 886.5589
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088346 | 883.4588
| 8:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088054 | 880.5446
| 8:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087781 | 877.8052
| 8:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087523 | 875.23
| 8:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087281 | 872.8091
| 8:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087053 | 870.5335
| 8:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086839 | 868.3942
| 8:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086638 | 866.3832
| 8:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086449 | 864.4928
| 8:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086272 | 862.7158
| 8:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086548 | 865.4767
| 8:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086807 | 868.0721
| 8:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087051 | 870.512
| 8:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087281 | 872.8055
| 9:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087496 | 874.9615
| 9:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087699 | 876.9883
| 9:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087889 | 878.8935
| 9:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088068 | 880.6845
| 9:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088237 | 882.3682
| 9:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088395 | 883.9509
| 9:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088544 | 885.4387
| 9:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088684 | 886.8373
| 9:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088815 | 888.152
| 9:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088939 | 889.3879
| 9:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089055 | 890.5498
| 9:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089164 | 891.6419
| 9:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089267 | 892.6686
| 9:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089363 | 893.6337
| 9:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089454 | 894.541
| 9:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089539 | 895.3938
| 9:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08962 | 896.1956
| 9:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089695 | 896.9492
| 9:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089766 | 897.6577
| 9:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089832 | 898.3237
| 9:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089895 | 898.9498
| 9:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089954 | 899.5383
| 9:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090009 | 900.0916
| 9:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090061 | 900.6117
| 9:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09011 | 901.1006
| 9:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090156 | 901.5601
| 9:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090199 | 901.9922
| 9:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09024 | 902.3983
| 9:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090278 | 902.7801
| 9:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090314 | 903.139
| 9:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090348 | 903.4763
| 9:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090379 | 903.7935
| 9:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090409 | 904.0916
| 9:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090437 | 904.3719
| 9:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090464 | 904.6353
| 9:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090488 | 904.883
| 9:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090512 | 905.1158
| 9:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090533 | 905.3346
| 9:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090554 | 905.5404
| 9:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090573 | 905.7337
| 9:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090592 | 905.9155
Velká přestávka | 9:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.090165 | 901.655
| 9:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089765 | 897.6498
| 9:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089388 | 893.8848
| 9:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089035 | 890.3455
| 9:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088702 | 887.0184
| 9:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088389 | 883.8908
| 9:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088095 | 880.9508
| 9:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087819 | 878.1869
| 9:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087559 | 875.5888
| 9:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087315 | 873.1465
| 9:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087085 | 870.8506
| 9:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086869 | 868.6923
| 9:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086666 | 866.6635
| 9:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086476 | 864.7563
| 9:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086296 | 862.9634
| 9:56 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086128 | 861.278
| 9:57 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.085969 | 859.6937
| 9:58 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08582 | 858.2044
| 9:59 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08568 | 856.8043
| 10:00 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.085549 | 855.4882
| 10:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085868 | 858.6825
| 10:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086169 | 861.6853
| 10:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086451 | 864.508
| 10:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086716 | 867.1615
| 10:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086966 | 869.6559
| 10:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0872 | 872.0008
| 10:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087421 | 874.2051
| 10:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087628 | 876.2772
| 10:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087823 | 878.2251
| 10:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088006 | 880.0562
| 10:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088178 | 881.7775
| 10:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08834 | 883.3956
| 10:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088492 | 884.9167
| 10:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088635 | 886.3466
| 10:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088769 | 887.6907
| 10:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088895 | 888.9543
| 10:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089014 | 890.1421
| 10:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089126 | 891.2587
| 10:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089231 | 892.3084
| 10:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08933 | 893.2951
| 10:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089422 | 894.2227
| 10:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089509 | 895.0946
| 10:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089591 | 895.9143
| 10:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089668 | 896.6848
| 10:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089741 | 897.4092
| 10:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089809 | 898.0901
| 10:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089873 | 898.7301
| 10:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089933 | 899.3318
| 10:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08999 | 899.8975
| 10:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090043 | 900.4292
| 10:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090093 | 900.929
| 10:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09014 | 901.3989
| 10:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090184 | 901.8406
| 10:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090226 | 902.2558
| 10:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090265 | 902.6461
| 10:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090301 | 903.013
| 10:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090336 | 903.358
| 10:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090368 | 903.6822
| 10:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090399 | 903.987
| 10:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090427 | 904.2735
| 10:41 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090454 | 904.5429
| 10:42 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09048 | 904.7961
| 10:43 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090503 | 905.0341
| 10:44 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090526 | 905.2578
| 10:45 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090547 | 905.4682
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.090123 | 901.2344
| 10:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089725 | 897.2545
| 10:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089351 | 893.5132
| 10:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089 | 889.9962
| 10:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088669 | 886.69
| 10:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088358 | 883.5821
| 10:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088066 | 880.6605
| 10:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087791 | 877.9141
| 10:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087533 | 875.3324
| 10:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087291 | 872.9054
| 10:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087506 | 875.0555
| 10:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087708 | 877.0766
| 10:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087898 | 878.9765
| 10:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088076 | 880.7626
| 11:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088244 | 882.4415
| 11:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088402 | 884.0198
| 11:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08855 | 885.5035
| 11:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08869 | 886.8982
| 11:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088821 | 888.2093
| 11:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088944 | 889.4418
| 11:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08906 | 890.6004
| 11:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089169 | 891.6895
| 11:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089271 | 892.7133
| 11:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089368 | 893.6758
| 11:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089458 | 894.5805
| 11:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089543 | 895.431
| 11:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089623 | 896.2305
| 11:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089698 | 896.9821
| 11:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089769 | 897.6886
| 11:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089835 | 898.3527
| 11:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089898 | 898.9771
| 11:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089956 | 899.564
| 11:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090012 | 900.1157
| 11:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090063 | 900.6343
| 11:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090112 | 901.1219
| 11:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090158 | 901.5802
| 11:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090201 | 902.011
| 11:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090242 | 902.416
| 11:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09028 | 902.7967
| 11:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090315 | 903.1546
| 11:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090349 | 903.491
| 11:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090381 | 903.8073
| 11:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09041 | 904.1046
| 11:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090438 | 904.3841
| 11:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090465 | 904.6468
| 11:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090489 | 904.8938
| 11:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090513 | 905.1259
| 11:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090534 | 905.3442
| 11:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090555 | 905.5493
| 11:35 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.090131 | 901.3107
| 11:36 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089733 | 897.3262
| 11:37 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089358 | 893.5806
| 11:38 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089006 | 890.0595
| 11:39 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088675 | 886.7496
| 11:40 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088364 | 883.6381
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088071 | 880.7132
| 11:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087796 | 877.9636
| 11:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087538 | 875.3789
| 11:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087295 | 872.9492
| 11:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087067 | 870.6651
| 11:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086852 | 868.5179
| 11:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08665 | 866.4995
| 11:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08646 | 864.6022
| 11:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086282 | 862.8185
| 11:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086114 | 861.1418
| 11:51 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0864 | 863.9972
| 11:52 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086668 | 866.6813
| 11:53 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08692 | 869.2045
| 11:54 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087158 | 871.5764
| 11:55 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087381 | 873.8061
| 11:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08759 | 875.9022
| 11:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087787 | 877.8725
| 11:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087972 | 879.7248
| 11:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088147 | 881.466
| 12:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08831 | 883.1027
| 12:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088464 | 884.6414
| 12:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088609 | 886.0878
| 12:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088745 | 887.4475
| 12:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088873 | 888.7256
| 12:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088993 | 889.9272
| 12:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089106 | 891.0566
| 12:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089212 | 892.1184
| 12:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089312 | 893.1165
| 12:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089405 | 894.0548
| 12:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089494 | 894.9368
| 12:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089577 | 895.7659
| 12:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089655 | 896.5454
| 12:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089728 | 897.2781
| 12:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089797 | 897.9668
| 12:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089861 | 898.6143
| 12:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089922 | 899.2229
| 12:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08998 | 899.7951
| 12:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090033 | 900.333
| 12:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090084 | 900.8386
| 12:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090131 | 901.3139
| 12:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090176 | 901.7606
| 12:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090218 | 902.1807
| 12:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090258 | 902.5755
| 12:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090295 | 902.9466
| 12:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09033 | 903.2955
| 12:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090362 | 903.6235
| 12:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090393 | 903.9318
| 12:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090422 | 904.2217
| 12:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090449 | 904.4941
| 12:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090475 | 904.7503
| 12:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090499 | 904.991
| 12:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090522 | 905.2173
| 12:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090543 | 905.4301
| 12:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090563 | 905.6301
| 12:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090582 | 905.8181
| 12:36 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.090156 | 901.5634
| 12:37 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089756 | 897.5637
| 12:38 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08938 | 893.8039
| 12:39 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089027 | 890.2695
| 12:40 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088695 | 886.9469
| 12:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088382 | 883.8236
| 12:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088089 | 880.8876
| 12:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087813 | 878.1275
| 12:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087553 | 875.533
| 12:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087309 | 873.094