## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | 20 |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Radek Fokt
Adresa: | Palackého 4059 |  |  |  | Datum: |  | 2020-05-06
Učebny č.: | 106+118
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 1 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 233 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 460
Počet dětí ve třídě |  | 18 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 460
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 460
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 460
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0072796 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 460
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 460
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 460
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 460
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 460
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.16503 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 460
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13103 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 460
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 10 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 460
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 460
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 280 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 460
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.2017 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 460
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 280 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 460 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 88 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 900.9813 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 453.4227 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.056161 | 561.6128
| 8:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.057285 | 572.8497
| 8:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.058372 | 583.7229
| 8:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.059424 | 594.2441
| 8:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.060442 | 604.4247
| 8:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.061428 | 614.2759
| 8:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.062381 | 623.8081
| 8:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.063303 | 633.0318
| 8:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.064196 | 641.957
| 8:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.065059 | 650.5933
| 8:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.065895 | 658.95
| 8:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.066704 | 667.0362
| 8:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.067486 | 674.8607
| 8:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.068243 | 682.4319
| 8:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.068976 | 689.758
| 8:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.069685 | 696.847
| 8:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.070371 | 703.7066
| 8:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.071034 | 710.3441
| 8:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.071677 | 716.7667
| 8:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.072298 | 722.9815
| 8:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0729 | 728.9951
| 8:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.073481 | 734.814
| 8:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.074044 | 740.4446
| 8:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.074589 | 745.893
| 8:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.075116 | 751.165
| 8:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.075627 | 756.2663
| 8:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.07612 | 761.2025
| 8:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.076598 | 765.979
| 8:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.07706 | 770.6008
| 8:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.077507 | 775.073
| 8:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.07794 | 779.4005
| 8:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.078359 | 783.5879
| 8:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.078764 | 787.6397
| 8:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.079156 | 791.5604
| 8:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.079535 | 795.3542
| 8:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.079903 | 799.0252
| 8:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.080258 | 802.5774
| 8:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.080601 | 806.0146
| 8:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.080934 | 809.3405
| 8:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.081256 | 812.5588
| 8:41 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.081567 | 815.6729
| 8:42 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.081869 | 818.6862
| 8:43 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08216 | 821.6019
| 8:44 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.082442 | 824.4233
| 8:45 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.082715 | 827.1534
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08274 | 827.4026
| 8:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082764 | 827.6438
| 8:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082788 | 827.8771
| 8:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08281 | 828.1029
| 8:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082832 | 828.3214
| 8:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082853 | 828.5328
| 8:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082874 | 828.7374
| 8:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082894 | 828.9354
| 8:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082913 | 829.1269
| 8:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.082931 | 829.3122
| 8:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083188 | 831.8841
| 8:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083437 | 834.3726
| 8:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083678 | 836.7806
| 8:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.083911 | 839.1107
| 9:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084137 | 841.3654
| 9:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084355 | 843.547
| 9:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084566 | 845.6581
| 9:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08477 | 847.7008
| 9:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.084968 | 849.6774
| 9:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085159 | 851.59
| 9:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085344 | 853.4407
| 9:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085523 | 855.2315
| 9:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085696 | 856.9644
| 9:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.085864 | 858.6411
| 9:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086026 | 860.2636
| 9:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086183 | 861.8336
| 9:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086335 | 863.3527
| 9:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086482 | 864.8227
| 9:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086625 | 866.2451
| 9:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086762 | 867.6214
| 9:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086895 | 868.9532
| 9:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087024 | 870.2419
| 9:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087149 | 871.4889
| 9:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08727 | 872.6955
| 9:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087386 | 873.863
| 9:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087499 | 874.9928
| 9:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087609 | 876.086
| 9:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087714 | 877.1438
| 9:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087817 | 878.1674
| 9:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087916 | 879.1578
| 9:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088012 | 880.1162
| 9:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088104 | 881.0435
| 9:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088194 | 881.9409
| 9:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088281 | 882.8092
| 9:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088365 | 883.6494
| 9:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088446 | 884.4624
| 9:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088525 | 885.249
| 9:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088601 | 886.0103
| 9:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088675 | 886.7468
| 9:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088746 | 887.4596
| 9:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088815 | 888.1492
| 9:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088882 | 888.8166
| 9:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088946 | 889.4623
| 9:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089009 | 890.0871
| 9:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089069 | 890.6917
Velká přestávka | 9:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088888 | 888.8843
| 9:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088714 | 887.1354
| 9:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088544 | 885.4431
| 9:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088381 | 883.8055
| 9:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088222 | 882.221
| 9:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088069 | 880.6878
| 9:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08792 | 879.2041
| 9:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087777 | 877.7686
| 9:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087638 | 876.3794
| 9:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087504 | 875.0353
| 9:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087373 | 873.7346
| 9:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087248 | 872.4761
| 9:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087126 | 871.2583
| 9:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087008 | 870.0799
| 9:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086894 | 868.9396
| 9:56 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086784 | 867.8363
| 9:57 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086677 | 866.7687
| 9:58 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086574 | 865.7356
| 9:59 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086474 | 864.736
| 10:00 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.086377 | 863.7687
| 10:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086523 | 865.2252
| 10:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086663 | 866.6345
| 10:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0868 | 867.9983
| 10:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.086932 | 869.3179
| 10:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087059 | 870.5948
| 10:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087183 | 871.8303
| 10:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087303 | 873.0259
| 10:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087418 | 874.1827
| 10:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08753 | 875.3022
| 10:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087639 | 876.3853
| 10:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087743 | 877.4335
| 10:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087845 | 878.4476
| 10:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087943 | 879.429
| 10:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088038 | 880.3786
| 10:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08813 | 881.2975
| 10:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088219 | 882.1866
| 10:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088305 | 883.0469
| 10:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088388 | 883.8794
| 10:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088468 | 884.685
| 10:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088546 | 885.4644
| 10:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088622 | 886.2187
| 10:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088695 | 886.9485
| 10:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088765 | 887.6547
| 10:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088834 | 888.3381
| 10:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0889 | 888.9993
| 10:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088964 | 889.6391
| 10:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089026 | 890.2582
| 10:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089086 | 890.8573
| 10:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089144 | 891.437
| 10:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0892 | 891.9979
| 10:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089254 | 892.5407
| 10:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089307 | 893.0658
| 10:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089357 | 893.574
| 10:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089407 | 894.0658
| 10:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089454 | 894.5416
| 10:36 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0895 | 895.002
| 10:37 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089545 | 895.4476
| 10:38 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089588 | 895.8787
| 10:39 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08963 | 896.2958
| 10:40 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08967 | 896.6994
| 10:41 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089709 | 897.09
| 10:42 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089747 | 897.468
| 10:43 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089783 | 897.8337
| 10:44 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089819 | 898.1875
| 10:45 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089853 | 898.5299
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089647 | 896.4688
| 10:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089447 | 894.4744
| 10:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089254 | 892.5445
| 10:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089068 | 890.6771
| 10:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088887 | 888.8701
| 10:51 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088712 | 887.1217
| 10:52 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088543 | 885.4298
| 10:53 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088379 | 883.7927
| 10:54 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088221 | 882.2086
| 10:55 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088068 | 880.6757
| 10:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088158 | 881.585
| 10:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088246 | 882.4648
| 10:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088332 | 883.3161
| 10:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088414 | 884.1399
| 11:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088494 | 884.937
| 11:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088571 | 885.7083
| 11:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088645 | 886.4547
| 11:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088718 | 887.1769
| 11:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088788 | 887.8757
| 11:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088855 | 888.5519
| 11:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088921 | 889.2062
| 11:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088984 | 889.8393
| 11:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089045 | 890.4519
| 11:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089104 | 891.0447
| 11:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089162 | 891.6184
| 11:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089217 | 892.1734
| 11:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089271 | 892.7105
| 11:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089323 | 893.2302
| 11:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089373 | 893.7331
| 11:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089422 | 894.2197
| 11:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089469 | 894.6905
| 11:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089515 | 895.1461
| 11:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089559 | 895.587
| 11:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089601 | 896.0135
| 11:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089643 | 896.4263
| 11:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089683 | 896.8257
| 11:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089721 | 897.2122
| 11:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089759 | 897.5862
| 11:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089795 | 897.9481
| 11:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08983 | 898.2983
| 11:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089864 | 898.6371
| 11:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089896 | 898.9649
| 11:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089928 | 899.2822
| 11:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089959 | 899.5892
| 11:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089989 | 899.8862
| 11:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090017 | 900.1736
| 11:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090045 | 900.4518
| 11:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090072 | 900.7209
| 11:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090098 | 900.9813
| 11:35 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089884 | 898.8408
| 11:36 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089677 | 896.7696
| 11:37 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089477 | 894.7654
| 11:38 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089283 | 892.8261
| 11:39 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089095 | 890.9496
| 11:40 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088913 | 889.1339
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088738 | 887.3769
| 11:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088568 | 885.6767
| 11:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088403 | 884.0316
| 11:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088244 | 882.4398
| 11:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08809 | 880.8994
| 11:46 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087941 | 879.409
| 11:47 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087797 | 877.9668
| 11:48 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087657 | 876.5712
| 11:49 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087522 | 875.2209
| 11:50 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.087391 | 873.9142
| 11:51 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087504 | 875.0423
| 11:52 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087613 | 876.1339
| 11:53 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087719 | 877.1902
| 11:54 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.087821 | 878.2122
| 11:55 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08792 | 879.2012
| 11:56 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088016 | 880.1582
| 11:57 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088108 | 881.0842
| 11:58 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088198 | 881.9802
| 11:59 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088285 | 882.8472
| 12:00 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088369 | 883.6862
| 12:01 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08845 | 884.498
| 12:02 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088528 | 885.2835
| 12:03 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088604 | 886.0436
| 12:04 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088678 | 886.7791
| 12:05 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088749 | 887.4908
| 12:06 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088818 | 888.1794
| 12:07 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088885 | 888.8458
| 12:08 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.088949 | 889.4906
| 12:09 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089011 | 890.1145
| 12:10 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089072 | 890.7182
| 12:11 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08913 | 891.3024
| 12:12 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089187 | 891.8677
| 12:13 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089241 | 892.4147
| 12:14 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089294 | 892.9439
| 12:15 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089346 | 893.4561
| 12:16 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089395 | 893.9516
| 12:17 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089443 | 894.4312
| 12:18 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08949 | 894.8952
| 12:19 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089534 | 895.3441
| 12:20 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089578 | 895.7786
| 12:21 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.08962 | 896.199
| 12:22 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089661 | 896.6057
| 12:23 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.0897 | 896.9994
| 12:24 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089738 | 897.3802
| 12:25 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089775 | 897.7488
| 12:26 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089811 | 898.1054
| 12:27 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089845 | 898.4505
| 12:28 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089878 | 898.7844
| 12:29 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089911 | 899.1074
| 12:30 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089942 | 899.4201
| 12:31 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.089972 | 899.7226
| 12:32 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090002 | 900.0153
| 12:33 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.09003 | 900.2986
| 12:34 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090057 | 900.5726
| 12:35 | 0.16503 | 460 | 0.016667 | 0.090084 | 900.8379
| 12:36 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08987 | 898.702
| 12:37 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089664 | 896.6353
| 12:38 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089464 | 894.6355
| 12:39 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.08927 | 892.7004
| 12:40 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.089083 | 890.828
| 12:41 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088902 | 889.0161
| 12:42 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088726 | 887.2629
| 12:43 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088557 | 885.5665
| 12:44 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088392 | 883.925
| 12:45 | 0.13103 | 460 | 0.016667 | 0.088234 | 882.3366