| Investor: | STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602, 430 28, CHOMUTOV | Číslo dokumentu: | D1.4b 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum: | 04/2020 |
| Projekt: | Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu č.p.98 Chelčického, Chomutov |  |  |
| Stupeň: | Dokumentace pro provádění staveb |  |  |

D. DOKUMENTACE STAVBY

D.1 POZEMNÍ OBJEKTY

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.b PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ (OPZ)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty:

| SO 01 | Objekt č.p.98 Chelčického, Chomutov |
| --- | --- |

| SE06520 | 04/2020 | Jan Chaloupecký | Ondřej Chaloupecký |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum | Vypracoval | Zodpovědný projektant |

| Obsah | Strana |
| --- | --- |

| Technická zpráva | 1.4b 01 |
| --- | --- |

1	Úvod	4

2	Rozsah dokumentace	4

3	Použité podklady	4

4	Parametry plynu	4

5	Vnitřní plynovod	5

5.1	Bilance spotřeb plynu	5

5.2	Popis technického řešení	5

5.3	Materiál	6

5.4	Zkoušky	6

6	Měření spotřeb plynu	6

7	Čištění plynovodu	7

8	Montáž	7

9	Požadavky na související profese	7

9.1	Stavba	7

9.2	Vytápění	7

9.3	Elektro	7

9.4	MaR, včetně detekce úniku plynu	7

10	Bezpečnost práce	7

# Úvod

Předmětem řešení této části projektové dokumentace je návrh rekonstrukce stávajícího odběrného plynové zařízení (nadále jen OPZ) ve stávajícím objektu domu, ležícím  v Chelčického ulici, č.p. 98, obec Chomutov. Místem stavby je katastrální území Chomutov. Stavba může být zahájena až na základě řádně vydaného stavebního povolení s nabytím právní moci.

# Rozsah dokumentace

Tato dokumentace slouží pro potřeby provádění stavby , dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace odpovídá dle výkonového a honorářového řádu ČKAIT výkonové fázi č. 5.

# Použité podklady

1.)         Výkresová dokumentace navrhovaného objektu rodinného domu Unhošťská par. č 1605/13

2.)	Katastrální mapa

3.) 	Požadavky investora

4.)	Platná legislativa, zejména Zákon č.  183/2006  Sb. (stavební zákon),  Zákon  č.  458/2000 Sb.

(energetický zákon), Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb.

5.) 	Platné státní normy ČSN a oborové technické předpisy TPG.

# Parametry plynu

Zemní plyn je bezbarvý hořlavý lehčí než vzduch, se kterým vytváří výbušné směsi schopné iniciace otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou nebo obdobnými zdroji. Jeho vlastnosti jsou ovlivněny tím, že 85 % jeho objemu tvoří metan.

| - druh dopravovaného média | zemní plyn naftový |
| --- | --- |
| - hustota plynu při 0°C a tlaku 0,1 MPa | 0,78 – 0,82 kg/m3 |
| - bod vznícení | 600 – 670°C |
| - výhřevnost | 34,042 MJ/m3 (10,5 kWh/m3) |
| - mez zápalnosti (výbušnosti) se vzduchem v obj. % plynu | 6 – 16 % |
| - spalovací rychlost se vzduchem | 43 cm /s |
| - potřeba vzduchu na spálení 1 m3 plynu | 8,76 – 10,43 m3 |
| - CO2 max. (obj. %) | 11,88 – 12,24 |
| - vhodná hasební látka | voda, CO2 –prášek |
| - toxicita | není, pouze při nedokonalém spalování může vzniknout CO |
| - provozní přetlak | NTL |

# Vnitřní plynovod

## Bilance spotřeb plynu

| Plynový spotřebič |  | Kotel ÚT |
| --- | --- | --- |
| Typ |  |  |
| Počet kusů | [ks] | 2 |
| Požadovaný min. provozní tlak plynu | [kPa] | 2 |
| Max.výkon kotle(1ks) | [kW] | 80 |
| Max. výkon kotlů(celkem) | [kW] | 160 |
| Min. výkon kotle(1ks) | [kW] | 15 |
| Max. hodinový odběr plynu(1ks) | [Nm3/hod] | 8 |
| Max. hodinový odběr plynu(celkem) | [Nm3/hod] | 16 |
| Min. hodinový odběr plynu(1ks) | [Nm3/hod] | 2 |
| Celkový odběr plynu v 1. čtvrtletí | [Nm3] | 9 212 |
| Celkový odběr plynu v 2. čtvrtletí | [Nm3] | 1 880 |
| Celkový odběr plynu v 3. čtvrtletí | [Nm3] | 188 |
| Celkový odběr plynu v 4. čtvrtletí | [Nm3] | 7 520 |
| Celkový roční odběr plynu | [m3/rok] | 18 800 |

## Popis technického řešení

Stávající NTL přípojka plynu je dovedena až na okraj budovy a na jejím konci je zakončena stávajícím kulovým uzávěrem DN 50, sloužícím jako HUP objektu. Tento uzávěr je v budově osazen ve stávající nice, situované do fasády domu a přístupné pro pracovníky plynárenské organizace přímo z ulice. Tento stav zůstane zachován, stávající NTL přípojka se až po HUP nezmění.

V rámci navrhovaných úprav však dojde k úpravě stávajícího OPZ, situovaného dále za HUP-em. Za hlavním uzávěrem bude nově osazen filtr a sestava membránového plynoměru G25, včetně dvou nových kulových kohoutů před a za plynoměrem. Rovněž dojde k výměně stávající plechové skříně HUP, umístěné ve fasádě, neboť stávající skříň již neodpovídá rozměry i materiálovým řešením požadavkům současných předpisů. Od plynoměru bude plynovod dále veden směrem do suterénu objektu, přičemž při průchodu stavebními konstrukcemi bude opatřen ocelovou chráničkou. V suterénu pak bude plynovod veden po stropem, až před kotelnu. Zde bude na plynovodu osazen nový kulový kohout DN 50, sloužící jako hlavní uzávěr kotelny (nadále jen HUK). Za HUK bude osazen membránový bezpečnostní rychlouzávěr BAP, sloužící k vypínání přívodu plynu do kotelny dle požadavků ČSN 07 0703. HUK a BAP budou navíc uloženy do plechové skříňky s přirozeným větráním pomocí otvorů při spodním a horním okraji dvířek, z důvodu zamezení manipulace nepovolanými osobami.

Od místa osazení HUK a BAP bude plynovod veden pomocí chráničky skrze zděnou příčku do prostoru kotelny. Zde bude na plynovodu vybudován akumulační prostor pro náběh plynových spotřebičů. Z akumulačního prostoru pak budou pomocí samostatných přívodů napojeny oba dva nově navrhované plynové kondenzační kotle. (Návrh, dodávka a montáž kotlů je součástí samostatné projektové složky profese vytápění.) Před každým plynovým kotlem bude na plynovodu osazen regulátor tlaku WEISHAUPT FRS 507. Ty to regulátory budou do regulovat NTL. Dále bude těsně před plynovým kotlem osazen kulový uzávěr DN 25, sloužící jako hlavní uzávěr spotřebiče.

Vnitřní plynovod bude vybaven uzávěry na místech potřebných k jeho bezpečné funkci, odvzdušněním, vzorkovacím zařízením a manometry. Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze u armatur bude použito přírubové, respektive závitové spojení.Celý plynovod bude vodivě propojen a uzemněn včetně armatur dle ČSN EN 15001-1 a ČSN EN 62305-1  až 4. Spoje budou vodivě propojeny. Plynovod bude upevněn ke stavební konstrukci ve vzdálenosti povrchu potrubí ke zdi a ostatním instalacím min. 100 mm. Prostupy plynovodu stavebními konstrukcemi budou opatřeny chráničkami s přesahem min. 50 mm a mezery budou utěsněny dle ČSN 73 08 04 - čl. 11.2.1 – stupeň hořlavosti C 1 – těžce hořlavé. Celý plynovod bude svařen z ocelových trubek černých bezešvých závitových, mat. 11 353.1 - OSV. Po provedení tlakových zkoušek bude plynovod opatřen protikorozním nátěrem žluté barvy. Po montáži budou provedeny zkoušky pevnosti a těsnosti, po jejich ukončení bude provedena výchozí revize celého plynového zařízení dle vyh.ČÚBP 85/78 sb.

## Materiál

Pro stavbu vnitřního plynovodu bude použito potrubí z ocelových trubek bezešvých černých závitových ČSN 42 5710, s úkosy pro V sváry podle ČSN 13 1070, vyzkoušené u výrobce na nepropustnost dle ČSN 42 0250. Materiál trubek bude 11 353.1 (se zaručenou svařitelností), doložený hutním atestem podle ČSN EN 10 204.

Tvarovky budou z téhož materiálu, vyrobené při montáži. Použité armatury musí odpovídat typu a tlaku média, doložené prohlášením výrobce. Uzavírací armatury (s vyjímkou kohoutů) budou vybaveny dokumentací dle ČSN 13 3060-4. Kulové kohouty musí být opatřeny dorazy v rozsahu 90°.

## Zkoušky

Účelem tlakové zkoušky je prokázat pevnost a těsnost smontovaného domovního plynovodu. Tlakovou zkoušku provádí dodavatel montáže za účasti budoucího provozovatele. Pro její provedení vypracuje revizní technik technologický postup (s odkazem na projektovou dokumentaci k realizaci stavby), který předem projedná s objednatelem a provozovatelem. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Plynovod bude zkoušen na pevnost a těsnost vzduchem, případně inertním plynem o zkušebním přetlaku 10 kPa. Při tlakování je nutné zajistit odloučení kondenzované vlhkosti z dodávaného vzduchu, proto budou užity kompresory s odlučovačem vlhkosti.

Změny tlaku při tlakové zkoušce se bude zjišťovat deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-16 kPa , případně menším, s třídou přesnosti aspoň 0,6 % a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm. Veškeré použité měřící přístroje musí mít platný doklad o kalibrací, vydaný akreditovanou laboratoří. Teto doklad nesmí být starší dvou let.

Armatury, měřící přístroje apod., které nejsou na zkušební přetlak konstruovány se před zkouškami odpojí.

# Měření spotřeb plynu

Měření spotřeby zemního plynu je v současnosti umístěno ve stávající nice pro HUP, umístěné ve fasádě budovy. Nika je pro pracovníky plynárenské organizace volně přístupná z ulice. Měření je prováděno na NTL plynovodu.

Po navrhované rekonstrukci OPZ bude tento stávající stav zachován, Dojde pouze k výměně stávající skříně HUP v nice a výměně původních starých armatur za nové. V rámci navrhovaného řešení tak bude i nadále měření spotřeby plynu prováděno membránovým plynoměrem G25 (dodávka plynárenské organizace), s roztečí 335 mm. Před a za plynoměrem bude umístěn kulový kohout. Měření bude realizováno v souladu s TPG 934 01.

# Čištění plynovodu

Před zkouškou plynovodu provede dodavatel vyčištění vnitřku potrubí. Toto bude provedeno s přihlédnutím k metodickým pokynům příslušného krajského plynárenského zařízení. Minimální samostatné čištění bude dvojnásobné. O případném třetím čištění rozhodne technický dozor stavby, nebo přímo zástupce provozovatele plynovodu. Volné konce plynovodu při stavbě musí být vždy vhodně uzavřeny proti vniknutí vody, zeminy, nebo jiných nečistot a hmyzu.

# Montáž

Montovat plynovody mohou pouze právnické či fyzické osoby, které k tomu mají oprávnění. Způsob provádění montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí. Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří získali oprávnění podle ČSN 05 0710.

Před vpuštěním plynu do budovaného plynovodu musí být provedena tlaková zkouška (viz kap. Zkoušky). Je nutno plynovod prohlédnout a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrních zařízení.

# Požadavky na související profese

## Stavba

- Stavební úpravy stávající niky hlavního uzávěru plynu, umístěné ve fasádě budovy.

- Zhotovení průchodů pro plynovod stavebními konstrukcemi, včetně osazení chrániček.

- Pomocné stavební práce.

## Vytápění

- Dodávka a montáž nově instalovaných plynových kotlů

- Zajistit přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče v souladu s TPG 704 01

- Zajistit odvod kouře od nově instalovaného plynového spotřebiče

## Elektro

- Napojení nově instalovaných kotlů na zdroj el. energie

- Spolupráce při uzemnění plynovodu

- Přivést 230V do kiosku HUK

## MaR, včetně detekce úniku plynu

- Detekce úniku plynu v prostoru plynové kotelny

- Zapojení membránového uzávěru BAP před kotelnou

- Vypínání přívodu plynu do kotelny (pomocí uzávěru BAP) v případě úniku plynu, nebo vzniku CO, dle požadavků ČSN 07 0703.

# Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyn pro průběh montážních prací. Bez shora zmíněných opatření nesmí být s montáží započato. Veškeré montážní páce musí být prováděny pracovníky vlastnícími příslušná pracovní oprávnění. Je nutné dodržovat zejména následující ČSN a ustanovení:

ČSN EN 1775 	Zásobování plynem – plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak < 5 bar – Provozní požadavky

ČSN EN  12 007	Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším prov. tlakem do 16 bar včetně

ČSN EN 60079-0 ED.4	Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

ČSN EN 50110-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 15001-1	Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro

průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro

průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky

pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

ČSN 07 0703	Plynové kotelny

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6133	Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

TPG 702 01	Plynovody a přípojky, Plynovody a přípojky z polyetylenu

TPG 704 01	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 934 01	Plynoměry. Umísťování, připojení a provoz

Zákon č.458/2000 Sb.	Energetický zákon, ve znění doplňujících předpisů

Vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení