| PRO NABÍZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT DOLOŽENO SPLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH PARAMETRŮ A VLASTNOSTÍ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ SPECIFIKACI |  | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Strana nabídky, kde je parametr uchazečem doložen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Splněno |  |
|  |  | ANO |  |
| I. Venkovní chladící jednotky |  |  |  |
| Parametr 1 | Chladící výkon každé jednotky min. 20kW při venkovní teplotě 35°C |  |  |
| Parametr 2 | Hladina akustického tlaku v 10m ve směru zástavby nejvýše 40 dB |  |  |
| Parametr 3 | Hydraulický modul pro každou chladící jednotku |  |  |
| Parametr 4 | Dokumentace montážních prvků chladících jednotek je součástí nabídky |  |  |
| Parametr 5 | Dokumentace montážních bodů hydraulických modulů je součástí nabídky (pokud jsou hydraulické moduly součástí chladících jednotek, tento parametr nevyplňujte) |  |  |
| Parametr 6 | Celková hmotnost obou chladících jednotek a hydraulických modulů max. 500kg |  |  |
| II. Mezirackové chladící jednotky (pro každou z jednotek) |  |  |  |
| Parametr 1 | Chladící výkon min. 20kW |  |  |
| Parametr 2 | Horizontální proudění vzduchu |  |  |
| Parametr 3 | Minimální vzduchový výkon 4500 m3/h |  |  |
| Parametr 4 | Rozměry - šířka max. 400mm, výška 2000mm, hloubka 1000-1200mm |  |  |
| Parametr 6 | Maximální hmotnost 300kg |  |  |
| III. Příkon |  |  |  |
| Parametr 1 | Celkový příkon chladícího systému při běžném provozu max. 7kW |  |  |
| Parametr 2 | Příkon části chladícího systému umístěné v chlazeném prostoru při běžném provozu max. 1,5kW |  |  |
| Parametr 3 | Zajištění proti zvýšenému odběru z okruhu zálohovaného UPS při souběžném provozu obou chladících jednotek za nestandardní situace. (Pokud technické řešení chladícího systému vylučuje souběžný běh obou jednotek, tento parametr nevyplňujte) |  |  |
| IV. Regulace a monitoring |  |  |  |
| Parametr 1 | Automatická zastupitelnost venkovních chladících jednotek v případě poruchy |  |  |
| Parametr 2 | Automatická zastupitelnost mezirackových chladících jednotek v případě poruchy |  |  |
| Parametr 3 | Automatické rozkládání doby běhu mezi chladící jednotky (střídání) |  |  |
| Parametr 4 | TCP/IP rozhraní pro řízení a dohled |  |  |
| Parametr 5 | Aplikace pro řízení a dohled v reálném čase |  |  |
| Parametr 6 | Automatické upozornění při poruchovém stavu, nebo překročení povolených hodnot (např. e-mail) |  |  |
| Parametr 7 | Logování hodnot a událostí |  |  |
| V. Rozvody |  |  |  |
| Parametr 1 | Chladící kapalina požadovaných vlastností |  |  |
| VI. Rozšiřitelnost |  |  |  |
| Parametr 1 | Možnost budoucího rozšíření o volné chlazení |  |  |