TECHNICKÁ SPECIFIKACE SVÍTIDEL

„Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickou specifikací svítidel vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technické specifikaci svítidel uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu

- „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek

- „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje.

V případě, že účastník uvede v technické specifikaci svítidel alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek.

V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku.

V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaná hodnota“.

Účastník vyplní technickou specifikaci svítidel dle instrukcí v ní uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

|  | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční parametry |  |  |  |
| Svítidlo má celohliníkové tělo – tlakově litý hliník nebo hliníkové slitiny. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Chlazení svítidla je prováděno pouze pasivně. | Pouze pasivně | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Profil svítidla zabraňuje mechanickému usazování nečistot. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Samočistící profil svítidla – profil svítidla, sklony vnějších ploch a veškeré vnější prvky musí být konstruované tak, aby déšť vymýval případné nečistoty, a aby mohl odtékat. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Není přípustné řešení oddělené předřadné části a svítidla. | --- | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Svítidlo je možné na stožár osadit s použitím výložníku i bez výložníku. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Náklon svítidla lze měnit minimálně v rozsahu +-5°. | Min. +-5° | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Předřadnou část svítidla lze otevřít bez použití nářadí. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Krytí svítidla je minimálně IP66. | Min. IP66 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Mechanická odolnost svítidla musí být minimálně IK09. | Min. IK09 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Celková hmotnost svítidla m není vyšší než 5 kg. | m ≤ 5 kg | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Nejvyšší jmenovitá teplota okolí Ta je minimálně 50°C. | Ta ≥ 50°C | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Svítidlo obsahuje průchodky ve všech otvorech, kde prochází kabeláž do předřadné části svítidla. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Propojení napájecího kabelu a PCB desky s LED čipy je provedeno přes instalační spojovací svorky. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Kabely a samostatné vodiče umístěné v předřadné části svítidla musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla k jejich náhodnému vniknutí pod těsnění víka předřadné části a jeho poškození. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Svítidlo bude obsahovat tlakový ventil | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |

| Světelné parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S nabídkou bude doložen oficiální LM 80 test report s vypočtenou dobou životnosti čipu L70 a snímek svítidla při provozní teplotě z termokamery pořízený při teplotě okolí 25°C. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Životnost světelných LED zdrojů musí být minimálně L70 100 000 h. | Min. L70 100 000 h | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| LED čipy musí být typu SMD. | Typ SMD | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Světelný tok musí být směrován čočkou, ne reflektorem. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Teplota chromatičnosti Tchrom musí být maximálně 2700 K. | Tchrom ≤ 2700 K | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Index podání barev Ra musí být větší nebo roven 80. | Ra ≥ 80 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| BACKLIGHT CONTROL | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Elektrické parametry |  |  |  |
| Svítidlo musí být vybaveno možností zapojení s tavnou pojistkou a to tak, že bude možné provést zapojení svítidla s tavnou pojistkou nebo bez ní. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Požadavky na ochranu předřadné části jsou: přepěťová ochrana, proudová ochrana, zkratová ochranu s automatickou obnovou činnosti a tepelná ochrana. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Účiník napájecího zdroje cosφ musí být větší než 0,95. | cosφ > 0,95 | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Svítidla musí být vybavena stmívacím profilem: Do 22:00 – 100% výkonu Od 22:00 do 6:00- 50% výkonu Od 6:00- 100% výkonu | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Svítidlo musí být vybavené předřadníkem s funkcí CLO (constant lumen output). | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Svítidlo musí být vybavení vnějším standardizovaným konektorem ZHAGA s vodotěsnou krytkou připojeným ke standardnímu vstupu DALI na předřadníku/zdroji. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Napájecí zdroj musí umožňovat komunikaci ve standardu DALI/DALI-2. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |

| Současně s nabídkou musí být doloženo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Certifikát CE a RoHS a LVD test report | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Osvědčení TIČR nebo ITI. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Montážní návod v českém jazyce. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Katalogový list svítidel. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Světelně technický výpočet. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podobě. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Křivky svítivosti – .IES nebo .LDT (ELUM data) použitých svítidel. | ANO | ANO ☐/ NE ☐ |  |
| Fyzický funkční vzorek svítidla s parametry dle nabídky může být vyžádán od vítězného uchazeče. | NE |  |  |

Já níže podepsaný  _____________  čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel _____________  v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V _____________  dne

…………………………………………………………

Jméno a funkce

oprávněné osoby dodavatele