## List1
OBJEKT | ČÍSLO MÍSTNOSTI | PŮVODNÍ TYP SVÍTIDLA | PŮVODNÍ POČET SVÍTIDEL | PŮVODNÍ PŘÍKON SVÍTIDLA | NOVÝ TYP SVÍTIDLA | NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA
2.NP | 201 ZÁDVEŘÍ | THORN 2x26W HF IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 202 KLUBOVÁ MÍSTNOST | THORN 4x24W HF IP20 | 2 | 24W | LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W
| 203 VSTUPNÍ HALA | THORN 2x26W HF IP44 | 50 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W,4000K+bezdrát.systém CASAMBI | max.16W
| 204 CHODBA | THORN 2x26W HF IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 205 KANCELÁŘ 1 | THORN 4x24W HF IP20 s par. mřížkou | 6 | 24W | LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W
| 206 KANCELÁŘ 2 | THORN 4x24W HF IP20 s par. mřížkou | 6 | 24W | LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W
| 207 KANCELÁŘ 3 | THORN 4x24W HF IP20 s par. mřížkou | 6 | 24W | LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W
| 208 DENNÍ MÍSTNOST | THORN 4x14W HF IP20 s par. mřížkou | 2 | 14W | LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 22W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.22W
| 209 UMÝVÁRNA ŽENY | THORN 2x26W HF IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 1 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
| 210 WC ŽENY | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 211 WC ŽENY | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 212 UMÝVÁRNA MUŽI | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 1 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
| 213 WC MUŽI | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 214 PISOÁRY | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 215 ŠATNA MUŽI | THORN 2x36W HF IP65 | 2 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 216 SPRCHA MUŽI | THORN 2x36W HF IP65 | 1 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 1 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
| 217 ÚKLIDOVÁ KOMORA | THORN 2x36W HF IP65 | 1 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 1 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
| 218 CHODBA | THORN 2x26W HF IP44 | 18 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 219 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | THORN 2x36W HF IP65 | 3 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 220 ZÁDVEŘÍ | THORN 2x36W HF IP65 | 2 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 221 ŠATNA ŽENY | THORN 2x36W HF IP65 | 2 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 222 SPRCHA ŽENY | THORN 2x36W HF IP65 | 1 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 1 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
| 223 SKLAD | THORN 2x36W HF IP65 | 1 | 26W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 225 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ | THORN 2x36W HF IP65 | 3 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 226 SKLAD CHEMIKÁLIÍ | 2x58W AQUA F2, IP65 | 1 | 58W | NEMĚNÍ SE
| 227 SKLAD CHEMIKÁLIÍ | 2x58W AQUA F2, IP65 | 1 | 58W | NEMĚNÍ SE
| 228 PŘEDSÍŇ CHLOROVNY | 2x58W AQUA F2, IP65 | 1 | 58W | NEMĚNÍ SE
| 229 CHLOROVNA | 2x58W AQUA F2, IP65 | 1 | 58W | NEMĚNÍ SE
| 230 MANIPULAČNÍ PROSTOR | THORN 2x36W HF IP65 | 2 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
| 232 CHODBA | THORN 2x26W HF IP44 | 9 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 233 KLUBOVNA | THORN 4x14W HF IP20 s par. mřížkou | 6 | 14W | LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 22W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.22W
| 234 SPORTOVNÍ ŠATNA 1 | THORN 2x26W HF IP44 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 235 SPORTOVNÍ ŠATNA 2 | THORN 2x26W HF IP44 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 236 SPORTOVNÍ ŠATNA 3 | THORN 2x26W HF IP44 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 237 SPORTOVNÍ ŠATNA 4 | THORN 2x26W HF IP44 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 238 SPORTOVNÍ ŠATNA 5 | THORN 2x26W HF IP44 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 239 SPORTOVNÍ ŠATNA 6 | THORN 2x26W HF IP44 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 240 CHODBA | THORN 2x26W HF IP44 | 7 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 241 SKLAD | SV. ŽÁROVKOVÉ PŘISAZENÉ IP44 1x60W | 1 | 60W | LED SV. NÁSTĚNNÉ max.15W, IP44, 4000K | max.15W
| 242 WC INVALIDI | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 1 | 14W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 243 WC INVALIDI | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 1 | 14W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 244 SPRCHA MUŽI | THORN 2x26W HF IP44 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 2 | 14W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 245 WC MUŽI | THORN 2x26W HF IP44 | 2 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 246 SPRCHA ŽENY | THORN 2x26W HF IP44 | 5 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 2 | 14W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 247 WC ŽENY | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 248 WC ŽENY | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 249 ZÁZEMÍ RECEPCE | THORN 4x24W HF IP20 | 3 | 24W | LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W
| 250 HALA VÝUK. BAZENU | THORN 2x26W HF IP44 | 5 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | 2x18W CHALICE C, IP44 | 3 | 18W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 11W, 160lm/W, 4000K | 11W
| 251 ŠATNA B | THORN 2x26W HF IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 252 CHODBA | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 253 WC | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 254 ŠATNA A | THORN 2x26W HF IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 255 CHODBA | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 256 WC | THORN 2x26W HF IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
| 257 SPRCHY | THORN 2x26W HF IP44 | 5 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W
|  | THORN 1x14W HF IP44 | 2 | 14W | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W
| 258 VÝUKOVÝ BAZÉN | THORN 2x26W HF IP44 | 12 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 14W, 160lm/W, 4000K | max.14W
|  | THORN 2x26W HF IP44 + NO 1hod. | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 14W, 160lm/W, 4000K + NO 1hod. | max.14W
|  | PERLUCE čtvercové LED svítidlo 4x24W, opálové, IP44 | 8 | 24W | LED SV. PŘISAZENÉ, max. 19W, min.2200lm, IP54, 4000K | max.19W
| 259 ZÁVĚTŘÍ | THORN 1x38W HF IP44 | 2 | 38W | LED SV. NÁSTĚNNÉ max.15W, IP44, 4000K | max.15W
| 260 SCHODIŠTĚ | 2x 1x54W TUBO 100 SUSPENDED | 8 | 54W | VYMĚNÍ SE PŘEDŘADNÍK A ZDROJ V LED VARIANTĚ(2x 1xmax.30W), SVÍTIDLO ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ | 30W
| 262 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | THORN 2x49W HF IP20 | 2 | 49W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W
|  | THORN 1x38W HF IP44 | 4 | 38W | LED SV. NÁSTĚNNÉ max.15W, IP44, 4000K | max.15W
| OSVĚTLENÍ | UMÍSTĚNÍ | MJ | MNOŽSTVÍ CELKEM | NOVÝ TYP SVÍTIDLA | NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA | ÚSPORA
D1 | THORN 2x36W HF IP65 | sklady, šatny, chodby, schodiště | ks | 18 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W | 54,4W
F | THORN 2x26W HF IP44 | sociálky, šatny | ks | 119 | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K | max.16W | 46,4W
FC | THORN 2x26W HF IP44 | recepce | ks | 50 | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W,4000K+bezdrát.systém CASAMBI | max.16W | 46,4W
FN | THORN 2x26W HF IP44 + NO 1hod. | sociálky | ks | 1 | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 16W, 160lm/W, 4000K + NO 1hod. | max.16W | 46,4W
F1 | 2x18W CHALICE C, IP44 | hala výuk. bazénu | ks | 3 | LED DOWNLIGHT, mont.otvor pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000h.,max. 11W, 160lm/W, 4000K | 11W | 32,2W
G | THORN 1x14W HF IP44 | sprchy, umývárny | ks | 13 | LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, max.10W, IP44, 4000K | max.10W | 6,8W
J | THORN 4x14W HF IP20 s par. mřížkou | plavčík, ošetřovna | ks | 8 | LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 22W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.22W | 42,2W
J1 | THORN 4x24W HF IP20 s par. mřížkou | kancelář | ks | 18 | LED SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W | 85,2W
J2 | THORN 4x24W HF IP20 | zázemí | ks | 5 | LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ, max. 30W, 600x600mm, UGR19, RA80, 4000K | max.30W | 85,2W
J3 | PERLUCE čtvercové LED svítidlo 4x24W, opálové, IP44 | výukový bazén | ks | 8 | LED SV. PŘISAZENÉ, max. 19W, min.2200lm, IP54, 4000K | max.19W | 96,2W
K | THORN 1x38W HF IP44 | schod. prostor | ks | 6 | LED SV. NÁSTĚNNÉ max.15W, IP44, 4000K | max.15W | 30,6W
L1 | THORN 2x49W HF IP20 | schod. prostor | ks | 2 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ 1200mm, 32W, 4800lm, IP65 | 32W | 85,6W
P | 2x 1x54W TUBO 100 SUSPENDED | schodiště | ks | 8 | VYMĚNÍ SE PŘEDŘADNÍK A ZDROJ V LED VARIANTĚ(2x 1xmax.30W), SVÍTIDLO ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ | 30W | 57,6W
Q | SV. ŽÁROVKOVÉ PŘISAZENÉ IP44 1x60W | sklad | ks | 1 | LED SV. NÁSTĚNNÉ max.15W, IP44, 4000K | max.15W | 57W