## List1
OBJEKT | ČÍSLO MÍSTNOSTI | PŮVODNÍ TYP SVÍTIDLA | PŮVODNÍ POČET SVÍTIDEL | PŮVODNÍ PŘÍKON SVÍTIDLA | NOVÝ TYP SVÍTIDLA | NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA
2.NP | 2.01 FOYER | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 | 16 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W
|  | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W
| 2.04 CHODBA | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W
|  | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO | 4 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W
| 2.08 TECHNICKÁ MÍSTNOST | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65 | 2 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80 | 32W
| 2.07 SCHODIŠTĚ | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44 | 6 | 18W | LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K | max.15W
| 2.08 TECHNICKÁ MÍSTNOST | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65 | 2 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80 | 32W
| 2.09 CHODBA | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 | 2 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W
|  | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W
| 2.10 PŘÍRUČNÍ SKLAD NÁBYTKU | PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20 | 2 | 36W | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W
| 2.11 KLUBOVNA | PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20 | 8 | 36W | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W
| 2.13 GALERIE | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 | 20 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W
|  | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W
| 2.14 WC MUŽI | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44 | 5 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K | max. 18W
|  | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44 | 10 | 15W | LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva | 15W
| 2.15 WC IMB. MUŽI | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K | max. 18W
|  | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44 | 1 | 15W | LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva | 15W
| 2.16 WC IMB. ŽENY | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K | max. 18W
|  | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44 | 1 | 15W | LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva | 15W
| 2.17 TECHNICKÁ MÍSTNOST | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65 | 4 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80 | 32W
| 2.19 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2X36W IP65 | 1 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80 | 32W
| 2.20 CHODBA | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 | 2 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W
|  | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO | 2 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W
| 2.21 SCHODIŠTĚ | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W
|  | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO | 1 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W
|  | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44 | 6 | 18W | LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K | max.15W
| 2.23 ÚKLID | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65 | 1 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80 | 32W
| 2.24 WC ŽENY | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44 | 10 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K | max. 18W
|  | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44 | 5 | 15W | LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva | 15W
| 2.25 ELEKTRO | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65 | 1 | 36W | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80 | 32W
| 2.26 WC ŽENY | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K | max. 18W
|  | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44 | 1 | 15W | LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva | 15W
| 2.27 WC MUŽI | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K | max. 18W
|  | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44 | 1 | 15W | LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva | 15W
| 2.28 CHODBA | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 | 3 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W
|  | DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO | 2 | 26W | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W
| 2.29 KUCHYŇKA | PŘISAZENÉ SV. 1x36W | 1 | 36W | LED PŘISAZENÉ SV.1200mm, max. 15W, 4000K, RA80 | max.15W
| 2.30 SKLAD | PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20 | 2 | 36W | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W
| 2.31 KANCELÁŘ I. | PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20 | 6 | 36W | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W
| 2.32 KANCELÁŘ II. | PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20 | 6 | 36W | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W
| 2.33 KANCELÁŘ III. | PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20 | 9 | 36W | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W
OZNAČENÍ | OSVĚTLENÍ | UMÍSTĚNÍ | MJ | MNOŽSTVÍ CELKEM | NOVÝ TYP SVÍTIDLA | NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA | ÚSPORA
A | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65 | dílny,výměníky | ks | 11 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80 | 32W | 54,4W
B | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215 IP20 | chodby | ks | 48 | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K | max. 8W | 54,4W
C | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215 IP20 + NO | chodby | ks | 17 | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod. | max. 8W | 54,4W
D | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP44 | sklady | ks | 0 | stekné jako A
E | DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44 | sociálky | ks | 23 | LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200.210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K | max. 18W | 44,4W
F | PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO 1200x300,2x36W IP20 | kanceláře | ks | 33 | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W | 56,4W
G | ZAPUŠTĚNÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO 600x600,4x18W IP20 | kanceláře | ks | 0 | LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.35W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 600x600mm | max. 35W | 51,4W
H | DOWNLIGHT 2x26W, pr.220mm IP54 | hl.vstup | ks | 0 | stejné jako E
I | ZAVĚŠENÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO 1200x300, 2x36W IP20 | kanceláře | ks | 0 | LED MŘÍŽKOVÉ SV. ZAVĚŠENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm | max. 30W | 56,4W
J | ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65 | kanceláře | ks | 0 | LED PRACHOTĚSNÉ SV. ZAVĚŠENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 2750Lm, RA> 80 | 32W | 54,4W
K | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44 | schodiště | ks | 12 | LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K | max.15W | 6,6W
L | PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44 | sociálky | ks | 19 | LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva | 15W | 3W
M | PŘISAZENÉ SV. 1x36W | kuchyňka | ks | 1 | LED PŘISAZENÉ SV.1200mm, max. 15W, 4000K, RA80 | max.15W | 21W